## Выбор элеватора
Расчёт элеватора (по книге: Е.Я. Соколов Н.М. Зингер "Струйные аппараты", Энергоатомиздат, 1989г)
Технические характеристики |  | Исходные данные
|  | Тепловая нагрузка системы отопления | кВт | 400 | Вводится
№ элеват | Дгорл, мм | Расчетная потеря давления в системе отопления | кПа | 11
0 | 10 | Температура теплоносителя перед элеватором | °C | 150
1 | 15 | Температура теплоносителя после элеватора | °C | 95
2 | 20 | Температура теплоносителя за элеватором | °C | 70
3 | 25 | Расчет
4 | 30 | Коэффициент cмешения элеватора |  | 2.2 | Вычисляется
5 | 35 | Плотность теплоносителя перед элеватором | кг/м3 | 917.11
6 | 47 | Плотность теплоносителя после элеватора | кг/м4 | 961.825
7 | 59 | Плотность теплоносителя за элеватором | кг/м5 | 977.83
|  | Расчётный расход теплоносителя до элеватора | т/ч | 4.2992
Коэф-ты скоростей |  | Расчётный расход теплоносителя после элеватора | т/ч | 13.7575
fi1 | 0.95 | Гидравлическое сопротивление системы отопления | Па*с/м6 | 670201405.6492
fi2 | 0.975 | Расчётный диаметр камеры смешения | мм | 36.2943
fi3 | 0.875 | Выбор элеватора
fi4 | 0.875 | Номер элеватора |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Диаметр камеры смешения | мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | 59
|  | Расчетный диаметр сопла | мм | 4.6753 | 6.8826 | 8.7532 | 10.0295 | 10.5944 | 10.5571 | 9.3008 | 7.8361
|  | Расчетный перепад давлений до элеватора | бар | 4.1873 | 3.0148 | 1.9056 | 1.3265 | 1.132 | 1.169 | 1.9487 | 3.8603
|  | Коэф полезного действия элеватора | % | 5.9353 | 8.3311 | 13.4771 | 19.8926 | 23.6796 | 22.8521 | 13.1612 | 6.4527
Достижимый коэффициент смешения элеватора
|  | Диаметр горловины | мм | 0 10: 25; 1 15: Ввод
|  | Фактический диаметр сопла | мм | 0 10: 10.3
|  | Площадь сечения горловины | кв. мм | 0 10: 490.875; 1 15: Вчсл
|  | Площадь сечения сопла | кв. мм | 0 10: 83.3231
|  | Площадь сечения кольца | кв. мм | 0 10: 407.5519
|  | Коэффициент В |  | 0 10: 6.6514
|  | Коэффициент А |  | 0 10: 1.603
|  | Коэффициент С |  | 0 10: -22.1924
|  | Перепад давлений перед элеватором | бар | 0 10: 1.2409
|  | Достижимый коэффициент смешения |  | 0 10: 2.1854