ГОСТ 33967–2016 Насосы центробежные для перекачивания вязких жидкостей. Поправки к рабочим характеристикам
(ISO/TR 17766:2005 Centrifugal pumps handling viscous liquids – Performance corrections)
4  Сокращения и обозначения
BEP – точка максимального КПД насоса при его работе на воде;
Cη – поправочные коэффициенты к величинам КПД насоса при его работе на воде;

CH – поправочные коэффициенты к напору насоса при его работе на воде;

CBEP–H – поправочный коэффициент к напору в точке максимального КПД насоса при его работе на воде;

CQ – поправочный коэффициент к величинам подачи насоса при его работе на воде;
HBEP–W – напор в точке максимального КПД насоса при его работе на воде, м вод.ст.;
HVIS – напоры насоса при его работе на вязкой жидкости, м вод.ст.;

HW – напоры насоса при его работе на воде, м вод.ст.;

N – частота вращения вала насоса, об./мин;

nq – коэффициент быстроходности;
ns – коэффициент быстроходности, используемый в отечественной литературе;
PVIS – величины мощности на валу насоса при его работе на вязкой жидкости, кВт;

PW – величины мощности на валу насоса при его работе на воде, кВт;

QBEP–W – подача в точке максимального КПД насоса при его работе на воде, м3/ч;

QVIS – величины подачи насоса при его работе на вязкой жидкости, м3/ч;

QW – величины подачи насоса при его работе на воде, м3/ч;

q* – отношения выбранной для точки графика величины подачи воды к величине подачи в точке максимального КПД;
Re – число Рейнольдса;

s – относительная плотность вязкой жидкости;

(VIS – кинематическая вязкость вязкой жидкости, сСт;
(W – кинематическая вязкость воды, сСт;
КПД – коэффициент полезного действия; 

η – КПД насоса;

ηBEP–W – максимальный КПД насоса при его работе на воде; 

ηVIS – величины КПД насоса при его работе на вязкой жидкости; 

ηW – величины КПД насоса при его работе на воде.
Исходные данные:
HBEP–W – напор в точке максимального КПД насоса при его работе на воде, м вод.ст.;
QBEP–W – подача в точке максимального КПД насоса при его работе на воде, м3/ч;

N – частота вращения вала насоса, об./мин;

s – относительная плотность вязкой жидкости;

(VIS – кинематическая вязкость вязкой жидкости, сСт;
(W – кинематическая вязкость воды, сСт.
5  Пересчёт рабочей характеристики
Вычисляют коэффициент быстроходности насоса nq:

[image: image1.wmf]75

,

0

5

,

0

3600

W

BEP

W

BEP

H

Q

N

nq

-

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

=



(1)
5.2.1  Рассчитывают число Рейнольдса:

[image: image2.wmf]VIS

W

BEP

Q

N

n

3

2

Re

-

´

=



(3)
Вычисляют параметр B:

[image: image3.wmf]Re

60

5

,

16

12

´

´

=

nq

B



(4)

Если величина параметра B находится в диапазоне от 1 до 40, то переходят к 5.2.2.
5.2.2  Рассчитывают поправочный коэффициент к величинам подачи насоса при его работе на воде:


[image: image4.wmf]15

,

3

)

(lg

165

,

0

71

,

2

B

Q

C

´

-

=


[image: image5.wmf]

(5)
Этому коэффициенту приравнивают поправочный коэффициент к напору в точке максимального КПД насоса при его работе на воде: CBEP–H = CQ .
Для составления таблицы (для построения графика) выбирают несколько величин соотношения QW/QBEP–W, например, 0,6; 0,8; 1; 1,2. Формируют из них головку таблицы.

Для первой строки под головкой таблицы вычисляют расходы воды QW , соответствующие этим соотношениям, и вносят их в строку таблицы.

Вторую и третью строки таблицы заполняют величинами HW и ηW , взятыми с имеющихся диаграмм-линий насоса.
Для четвёртой строки таблицы вычисляют величины мощности на валу насоса при его работе на воде:

[image: image6.wmf]W

W

W

W

H

Q

P

h

367

´

=


Для пятой строки таблицы вычисляют величины подачи насоса при его работе на вязкой жидкости:

[image: image7.wmf]W

Q

VIS

Q

C

Q

´

=



(6)
5.2.3  Для ряда значений QW рассчитывают значения поправочных коэффициентов к напору насоса при его работе на воде:

[image: image8.wmf]75

,

0

)

(

)

1

(

1

W

BEP

W

H

BEP

H

Q

Q

C

C

-

-

´

-

-

=


(8)
Для седьмой строки таблицы вычисляют напоры насоса при его работе на вязкой жидкости:

[image: image9.wmf]W

H

VIS

H

C

H

´

=



(9)
5.2.4  Рассчитывают поправочный коэффициент к величинам КПД насоса при его работе на воде:

[image: image10.wmf]69

,

0

0547

,

0

B

B

C

-

=

h



(10)
Для восьмой строки таблицы рассчитывают величины КПД насоса при его работе на вязкой жидкости:

[image: image11.wmf]W

VIS

C

h

h

h

´

=


5.2.5  Рассчитывают величины мощности на валу насоса при его работе на вязкой жидкости:

[image: image12.wmf]VIS

VIS

VIS

VIS

s

H

Q

P

h

367

´

´

=



(13)
_1832775958.unknown

_1832779007.unknown

_1832780179.unknown

_1832781667.unknown

_1832781915.unknown

_1832780796.unknown

_1832779775.unknown

_1832776584.unknown

_1832777487.unknown

_1832772786.unknown

_1832773811.unknown

_1832772504.unknown

