МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

ПРИКАЗ
от 6 апреля 1982 г. N 214

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
"ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ (С НОРМАМИ ВРЕМЕНИ И НОРМАМИ
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ)"

Приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1983 года "Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий (с нормами времени и нормами расхода материалов)", разработанное Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.
2. Считать утратившим силу с 1 июля 1983 года ранее действовавшие "Временное положение о системе планово-предупредительного ремонта котельного хозяйства предприятий объединенных котельных и тепловых сетей" и "Временные нормы расхода материалов на ремонт основных видов оборудования предприятий объединенных котельных и тепловых сетей".
3. Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (т. Тарнижевскому) сдать в III квартале 1982 года в "Стройиздат" указанное "Положение..." для издания тиражом 5,0 тыс. экземпляров и обеспечить его рассылку по разнарядке Главэнерго.
4. Министерствам жилищно-коммунального хозяйства АССР, управлениям коммунального хозяйства край(обл)исполкомов принять к сведению и руководству "Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий (с нормами времени и нормами расхода материалов)".
5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Главэнерго (т. Иванова).

Заместитель Министра
С.М.ИОНОВ

Утверждено
Приказом Минжилкомхоза РСФСР
от 6 апреля 1982 г. N 214

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(С НОРМАМИ ВРЕМЕНИ И НОРМАМИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ)

Дана классификация профилактических и ремонтных работ. Приведены перечень работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах, а также нормы времени и расхода материалов на производство ремонтных и профилактических работ.
Для инженерно-технических работников коммунальных теплоэнергетических предприятий.
С выходом настоящего Положения "Временное положение о системе планово-предупредительного ремонта котельного хозяйства предприятий объединенных котельных и тепловых сетей" и "Временные нормы расхода материалов на ремонт основных видов оборудования ПОК и ТС" считаются утратившими силу.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основными задачами эксплуатирующих теплоэнергетических предприятий местных Советов являются: обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения населения и коммунально-бытовых потребителей; планомерное развитие централизованного теплоснабжения; повышение надежности и экономичности работы котельных установок и тепловых сетей; организация эксплуатации оборудования в соответствии с Правилами Госгортехнадзора СССР, Правилами технической эксплуатации котельных жилищно-коммунального хозяйства, Правилами технической эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов; экономия топливно-энергетических ресурсов.
1.2. Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы отопительных котельных, тепловых пунктов и сетей является правильная эксплуатация оборудования, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.
1.3. Совокупность планируемых организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования называется системой планово-предупредительных ремонтов (ППР). Система ППР призвана обеспечить уменьшение отказов в работе, надежность работы, номинальную производительность и удлинение сроков службы оборудования, снижение расходов на ремонты повреждений.
1.4. Система ППР предусматривает проведение следующих мероприятий:
выявление вида и характера ремонтных работ;
определение перечня оборудования, подлежащего ремонтам, а также содержание производимых работ;
установление продолжительности ремонтных циклов, межремонтных периодов, структуры ремонтных циклов для различных видов оборудования с учетом специфики их работы;
планирование профилактических и ремонтных работ;
определение трудоемкости намечаемых профилактических и ремонтных работ;
обеспечение технической и сметной документацией;
организацию производства ремонтных работ;
обеспечение ремонтных и эксплуатационных работ необходимыми материалами, запасными частями, готовыми изделиями и узлами;
организацию производственной базы для выполнения ремонтных работ;
внедрение основных правил обслуживания и эксплуатации оборудования и техники безопасности;
организацию контроля за качеством ремонта и ухода за оборудованием.
1.5. Систему ППР следует постоянно совершенствовать с учетом передовых методов ремонта оборудования, механизации ремонтных работ, совершенствования системы оплаты труда ремонтных рабочих при обеспечении высокого качества выполняемых ремонтных работ.
1.6. Настоящее Положение распространяется на следующие виды основного оборудования: котельные агрегаты, топочные устройства, оборудование золоулавливания и шлакоудаления, тягодутьевые устройства, насосы, трубопроводы и трубопроводную арматуру, оборудование химической очистки воды, тепловые сети, тепломеханическое оборудование тепловых пунктов и насосных станций; электротехническое оборудование отопительных котельных (электродвигатели, силовые и измерительные трансформаторы, распределительные устройства, осветительные установки и др.).
1.7. Приведенные в настоящем Положении сроки проведения плановых ремонтов являются оптимальными для нормальных условий эксплуатации. В зависимости от конкретных условий эксплуатации период между проведением плановых ремонтов увеличивают или сокращают по согласованию с вышестоящей организацией.
1.8. Ответственность за внедрение и строгое выполнение системы ППР возлагается на главного инженера теплоэнергетического предприятия.
1.9. Ответственными за исправное состояние оборудования, правильную его эксплуатацию, уход и проведение ремонтов являются соответствующие руководители, в ведении которых находится это оборудование.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

2.1. Работы, осуществляемые по графику ППР, подразделяются на: межремонтное обслуживание, периодические профилактические работы, плановые (текущие и капитальные) ремонты.
2.2. Межремонтное обслуживание, являющееся важным элементом профилактического характера, включает: наблюдение за состоянием оборудования, соблюдение в условиях эксплуатации действующих инструкций и техники безопасности, своевременное регулирование машин и механизмов для поддержания заданных режимов работы, устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации. Для предотвращения аварийных ситуаций допускается кратковременная остановка оборудования в соответствии с местными инструкциями, ПТЭ и ПТБ.
2.3. Межремонтное обслуживание выполняют рабочие, обслуживающие оборудование (операторы и машинисты котлов, электрики, слесари и прочий оперативный персонал котельных и тепловых сетей), а также персонал ремонтно-производственных мастерских.
Объем и периодичность работ должны быть четко оговорены в местных инструкциях в соответствии с требованиями ПТЭ, инструкциями заводов-изготовителей и ПТБ.
2.4. Периодические профилактические работы проводятся по графику и включают периодические осмотры (О) и профилактические испытания.
2.5. Осмотры как самостоятельные операции планируют лишь для некоторых видов оборудования с большой трудоемкостью ремонта. Периодичность осмотров определяет главный инженер предприятия в зависимости от местных условий, но не реже сроков, установленных ПТЭ, инструкциями заводов-изготовителей и ПТБ, по заранее утвержденному графику. На основании записей в журнале дефектов или заявлений обслуживающего персонала осмотр проводят и раньше намеченного графиком срока. Во время осмотра проверяют состояние оборудования, производят чистку, промывку, продувку, добавку или замену изоляционных материалов и смазочных масел, выявляют дефекты эксплуатации и нарушение ПТБ, уточняют состав и объем работ, подлежащих выполнению при очередном плановом ремонте.
Большую часть оборудования осматривают во время межремонтного обслуживания. Для оборудования, объемы осмотров которого выходят за рамки межремонтного обслуживания (например, очередные осмотры оборудования, поднадзорного Госгортехнадзору), осмотры должны планироваться в составе ремонтного цикла.
2.6. Профилактические испытания как самостоятельные операции планируют лишь для особо ответственного оборудования для выявления их технического состояния и контроля за эксплуатационной надежностью и безопасностью обслуживания в период между двумя очередными плановыми ремонтами, своевременного обнаружения и предупреждения возникновения аварийной ситуации. Сюда относятся, например, испытания электрической прочности и измерение сопротивления изоляции, испытания на плотность сосудов и трубопроводов. Для большей части оборудования испытания не планируют в качестве самостоятельных операций, а включают в состав плановых ремонтов.
2.7. Профилактические испытания проводят в сроки, установленные ПТЭ, ПТБ и инструкциями по эксплуатации.
2.8. Выявленные во время периодических профилактических работ дефекты устраняют по возможности немедленно или во время предстоящих текущих или капитальных ремонтов.
2.9. Текущий ремонт (Т) - вид ремонта оборудования, при котором путем очистки, проверки, замены быстроизнашивающихся частей, узлов и покупных изделий, а в необходимых случаях и путем наладок в период между капитальными ремонтами, обеспечивается нормальная эксплуатация оборудования с техническими показателями, близкими к уровню, достигнутому после капитального ремонта. Текущий ремонт требует остановки оборудования и отключения от сети для выполнения объемов работ, приведенных в перечне работ по текущему ремонту.
Текущий ремонт является основным профилактическим видом ремонта, обеспечивающим долговечность и безотказность работы оборудования и сетей.
2.10. Капитальный ремонт (К) - наиболее сложный и полный по объему вид ППР. При этом независимо от технического состояния производят: полную разборку оборудования или вскрытие сети; восстановление или замену изношенных деталей, узлов или участков; ремонт базовых деталей, обмоток, коммуникационных устройств (траншей, каналов, эстакад, опор и т.д.), которые не обеспечат надежной работы в последующий межремонтный период; регулирование, наладку и полную программу испытаний согласно ПТЭ и ПТБ или эксплуатационным инструкциям с доведением характеристик и параметров оборудования и сетей до номинальных паспортных данных с обеспечением работоспособности в пределах нормативного межремонтного периода. Капитальный ремонт требует остановки оборудования и отключения от сети. Он включает выполнение всех работ по текущему ремонту, а также дополнительных работ, составляющих в сумме типовой объем капитального ремонта. Для основного оборудования и сетей при большой трудоемкости ремонтных работ полный перечень работ, проводимых при капитальном ремонте, уточняется согласно ведомости дефектов, составляемой при последнем в ремонтном цикле текущем ремонте или осмотре.
При проведении капитальных ремонтов необходимо выполнять мероприятия, направленные на увеличение длительности непрерывной работы оборудования, улучшения технико-экономических показателей, а при необходимости - модернизацию отдельных элементов и узлов с учетом передового опыта эксплуатации.
2.11. Под модернизацией понимается приведение оборудования в соответствие с современными требованиями и улучшение их технических характеристик (мощности, производительности, надежности, долговечности, экономичности, ремонтопригодности, условий обслуживания и безопасности и т.д.) путем внесения частичных изменений и усовершенствований в их схемы и конструкции, а для сетей - также способа прокладки.
2.12. Работы по модернизации или реконструкции оборудования при выполнении ремонтов проводятся только по утвержденному проекту.
2.13. Аварией в отопительной котельной считается повреждение основного оборудования котельной, находящегося в работе, вызвавшее его отключение или требующее немедленного его отключения в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации, правилами безопасности или производственными инструкциями, повлекшее недоотпуск тепловой энергии потребителям более 20% требуемого количества отпускаемой тепловой энергии продолжительностью более 3 ч. В тепловой сети аварией считается разрушение (обрушение) основных строительных сооружений (зданий бойлерной, насосной, ЦТП и других сооружений), повреждение основного оборудования, приведшее к выходу из строя и вызвавшее необходимость внеочередного капитального ремонта; немедленное отключение основного оборудования в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, производственных инструкций и директивных материалов на срок более 3 ч; нарушение режима работы теплосети в отопительный сезон длительностью более 2 ч.
Аварийный ремонт считается внеплановым и в систему ППР не входит.
2.14. Нормативы системы ППР устанавливают структуру и продолжительность ремонтных циклов, типовые объемы работ по ремонтам и межремонтному обслуживанию.
    2.15. Ремонтным циклом (Ц) называется промежуток времени между
капитальными  ремонтами,  межремонтным периодом  (Ц ) - промежуток
                                                   т
времени   между   двумя    плановыми    ремонтами.    Перечень   и
последовательность   выполнения   ремонтных    работ  и  работ  по
техническому уходу в период между капитальными ремонтами или между
вводом в эксплуатацию и первым  капитальным  ремонтом представляет
собой  структуру ремонтного цикла.  Планирование продолжительности
ремонтного  цикла основывается на календарном времени эксплуатации
оборудования.
В качестве примера на рисунке приведена схема структуры ремонтного цикла вентилятора ВД-10.

                                     Ц
             │<------------------------------------------------>│
             │   Ц        т      Ц        т      Ц        к     │
             │    т      t        т      t        т      t      │
             │<------->│  пр │<------->│  пр │<------->│  пр    │
    ┌────────┤         │     │         │     │         ├────────┤
    │////////│         ├─────┤         ├─────┤         │////////│
    │///К////│         │/////│         │/////│         │///К////│
    │////////│         │//Т//│         │//Т//│         │////////│
    └────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴────────┘

                     Рис. 1. Схема структуры
                ремонтного цикла вентилятора ВД-10

    Ц - ремонтный цикл; Ц  - межремонтный  период; К - капитальный
                         т
                              к
ремонт; Т - текущий ремонт;  t   -  время  простоя  в  капитальном
                              пр
          т
ремонте; t   - время простоя в текущем ремонте.
          пр

                                      т     к
                    Ц = SUM Ц  + SUM t   + t  .
                             т        пр    пр

Для простоты указанную схему ремонтного цикла можно представить в виде принятых условных обозначений:

К-О-Т-О-Т-О-К.

Структура и продолжительность ремонтных циклов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

СТРУКТУРА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТНЫХ ЦИКЛОВ

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│           Оборудование и структура           │Продолжительность│
│               ремонтного цикла               ├─────────┬───────┤
│                                              │  между  │ремонт-│
│                                              │текущим и│ного   │
│                                              │очередным│цикла, │
│                                              │ремонтом,│лет    │
│                                              │  мес.   │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
│                      1                       │    2    │   3   │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
│             Котельные установки              │         │       │
│                                              │         │       │
│                    Котлы                     │         │       │
│                                              │         │       │
│Котлы чугунные, секционные                    │12       │3      │
│Стальные секционные площадью поверхности      │12       │3      │
│нагрева до 50 кв. м                           │         │       │
│Стальные водогрейные мощностью 1,5 - 3 Гкал/ч │12       │3      │
│Стальные водогрейные ТВГ-4, ТВГ-8, КВГМ-10    │12       │3      │
│То же, КВГМ-20, ПТВМ-30, ПТВМ-50              │12       │3      │
│То же, ТВГМ-30, ТВГМ-50, ПТВМ-100             │12       │3      │
│Стальные паровые двухбарабанные ДКВР, ДЕ, Е   │12       │3      │
│Вертикальные цилиндрические с кипятильными и  │12       │3      │
│дымогарными трубами ММЗ, ВГД, МЗК, Е          │         │       │
│Паровые горизонтальные КВ ВИЭСХ, Кивиыли и др.│12       │3      │
│К-О-Т-О-Т-О-К                                 │         │       │
│                                              │         │       │
│             Топочные устройства              │         │       │
│                                              │         │       │
│Топки для жидкого и газообразного топлива;    │12       │3      │
│топки с ручными колосниковыми решетками и     │         │       │
│шурующей планкой; механические топки          │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-К                                 │         │       │
│Дисковые и ленточные питатели сырого угля,    │12       │3      │
│ленточные транспортеры, питатели скребковые   │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-К                                 │         │       │
│                                              │         │       │
│         Оборудование золоулавливания         │         │       │
│                                              │         │       │
│Циклоны батарейные и жалюзийные, центробежные │6        │2      │
│скрубберы                                     │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                             │         │       │
│Золосмывные аппараты, механизированные        │4        │2      │
│установки шлакоудаления, скреперные лебедки   │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                     │         │       │
│                                              │         │       │
│         Мазутное хозяйство котельных         │         │       │
│                                              │         │       │
│Резервуары К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К          │12       │6      │
│Мазутопроводы                                 │12       │12     │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-│         │       │
│О-К                                           │         │       │
│                                              │         │       │
│                    Насосы                    │         │       │
│                                              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-│6        │6      │
│О-К                                           │         │       │
│                                              │         │       │
│                   Арматура                   │         │       │
│                                              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                 │12       │6      │
│                                              │         │       │
│            Тягодутьевые устройства           │         │       │
│                                              │         │       │
│Дымососы, вентиляторы К-О-Т-О-Т-О-К           │12       │3      │
│                                              │         │       │
│                    Насосы                    │         │       │
│                                              │         │       │
│             Центробежные насосы              │         │       │
│                                              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К             │6        │4      │
│                                              │         │       │
│               Поршневые насосы               │         │       │
│                                              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                     │6        │3      │
│                                              │         │       │
│           Трубопроводы пара и воды           │         │       │
│                                              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-│12       │15     │
│О-Т-О-Т-О-Т-О-К                               │         │       │
│                                              │         │       │
│           Трубопроводная арматура            │         │       │
│                                              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-К                                 │12       │3      │
│                                              │         │       │
│     Оборудование химической очистки воды     │         │       │
│                                              │         │       │
│Механические и умягчительные Na-катионитовые  │12       │3      │
│фильтры для фильтрации сырой воды и конденса- │         │       │
│та, деаэрационные установки, солерастворители,│         │       │
│бункер мокрого хранения соли, баки крепкого   │         │       │
│регенерационного раствора соли, баки гидро-   │         │       │
│перегрузки, баки декарбонизированной воды,    │         │       │
│"колонка" декарбонизатора, холодильник отбора │         │       │
│проб пара и воды, теплообменники исходной и   │         │       │
│химически очищенной воды                      │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-К                                 │         │       │
│                                              │         │       │
│      Тепловые сети и сетевые сооружения      │         │       │
│                                              │         │       │
│    Тепловые сети при подземной прокладке     │         │       │
│                                              │         │       │
│Магистральные тепловые сети в каналах         │12       │16     │
│ТС-01-01, КЛ, КС, КЛС, при бесканальной       │         │       │
│прокладке, в футлярах и тоннелях, сальниковый │         │       │
│компенсатор                                   │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-│         │       │
│О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                           │         │       │
│Задвижки на фланцах, сварке, с механизирован- │12       │6      │
│ным и ручным приводом, обратные клапаны,      │         │       │
│вентили                                       │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                     │         │       │
│Краны сальниковые и трехходовые               │12       │3      │
│К-О-Т-О-Т-О-К                                 │         │       │
│                                              │         │       │
│    Тепловые сети при надземной прокладке     │         │       │
│                                              │         │       │
│Тепловые сети на опорах и эстакадах,          │12       │16     │
│сальниковый компенсатор                       │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-│         │       │
│О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                           │         │       │
│Задвижка на фланцах, сварке с электроприводом │12       │6      │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                     │         │       │
│                                              │         │       │
│   Тепломеханическое оборудование тепловых    │         │       │
│              пунктов и насосных              │         │       │
│                                              │         │       │
│Водоводяные подогреватели ВТИ, ВВП,           │12       │6      │
│ОСТ 34-588-68, МВН 2052-62 и др.              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                     │         │       │
│Насосы К, НДВ, НДС, Д, СД, СЭ                 │6        │4      │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К             │         │       │
│                                              │         │       │
│                  Грязевики                   │12       │15     │
│                                              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-│         │       │
│О-Т-О-Т-О-Т-О-К                               │         │       │
│                                              │         │       │
│                  Элеваторы                   │36       │15     │
│                                              │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-К                         │         │       │
│Баки-аккумуляторы                             │12       │3      │
│К-О-Т-О-Т-О-К                                 │         │       │
│Арматура                                      │12       │3      │
│К-О-Т-О-Т-О-К                                 │         │       │
│                                              │         │       │
│        Электрооборудование котельных         │         │       │
│               и тепловых сетей               │         │       │
│                                              │         │       │
│Асинхронные электродвигатели напряжением      │6        │6      │
│0,4 кВ установленной мощностью 0,25 - 250 кВт │         │       │
│форсунок, горелок, вентиляторов, дымососов,   │         │       │
│насосов, механических топок и электродвигатели│         │       │
│насосов напряжением 6 - 10 кВ, мощностью 200 -│         │       │
│650 кВт                                       │         │       │
│К-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-О-Т-│         │       │
│О-К                                           │         │       │
│Трансформаторы силовые мощностью 50 - 750 кВА,│48       │8      │
│коэффициентом трансформации 6 - 10/0,4 кВ     │         │       │
│К-О-Т-О-К                                     │         │       │
│Измерительные трансформаторы напряжением      │36 - 72  │По ре- │
│6 - 10 кВ                                     │         │зульта-│
│                                              │         │там ис-│
│                                              │         │пытаний│
│Разъединители и выключатели нагрузки          │36       │4 - 8  │
│Выключатели масляные и приводы                │24 - 36  │6 - 8  │
│Приборы щитовые                               │24 - 36  │8      │
│Устройства типа АВР, максимально-токовая      │12       │2 - 3  │
│защита прямого действия типа РТВ на переменном│         │       │
│токе                                          │         │       │
│Комплектные устройства КУ-67М                 │24 - 36  │6 - 8  │
│Силовые кабели                                │По результатам   │
│                                              │испытаний        │
│Распределительные шкафы                       │6        │-      │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘

Примечания: 1. Продолжительность ремонтного цикла оборудования котельных установок сокращается до 2 лет при работе: чугунных секционных котлов в качестве паровых; чугунных секционных и стальных водогрейных мощностью до 3 Гкал/ч без химводоочистки; стальных паровых и водогрейных - при сжигании высокосернистого топлива, кроме специализированных газомазутных (КВГМ, ПТВМ и др.); котлов ТВГ в системе теплоснабжения с открытым водоразбором; котлов ДКВР по схеме "котел - бойлер"; оборудования химводоочистки по схеме Н-катионирования (фильтры, баки крепкого раствора кислоты); арматуры оперативного обслуживания, регулирования и контроля; дымососов при сжигании твердого топлива.
2. Для котлов ТВГ, работающих по закрытой схеме теплоснабжения, продолжительность ремонтного цикла увеличивается до 4 лет.
3. При работе водогрейных котлов ПТВ, ПТВМ в качестве пиковых ремонтный цикл увеличивается до 4 лет.
4. При работе оборудования золоулавливания в течение осенне-зимнего периода ремонтный цикл увеличивается до 3 лет.
5. Ремонтный цикл сокращается: для тепловых сетей в футляре до 10 лет, для распределительных сетей и горячего водоснабжения из оцинкованных труб до 8 - 10 лет, для арматуры на трубопроводах горячего водоснабжения до 3 лет.
6. Для стальных задвижек на трубопроводах сетевой воды ремонтный цикл увеличивается до 10 лет.
7. Для подогревателей и насосов горячего водоснабжения тепловых пунктов и насосных ремонтный цикл сокращается до 3 лет.
8. Для электрооборудования (кроме электродвигателей), котельных и тепловых сетей приняты величины ремонтных циклов, установленные ПТЭ и ПТБ. В зависимости от местных условий эксплуатации периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей устанавливает главный инженер. Текущий ремонт выполняют, как правило, одновременно с ремонтом приводимых механизмов.
9. Периодичность ремонтов электрооборудования устанавливают в соответствии с ПТЭ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕКУЩЕМ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТАХ

3.1. Эксплуатация и ремонт основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий должны соответствовать "Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденным Госгортехнадзором СССР 11.07.1972.
3.2. Для котлов, котельно-вспомогательного оборудования, тепловых сетей и сетевых сооружений предусматриваются два вида ремонтов: текущий и капитальный, для которых и разработаны соответствующие нормативы.
3.3. В типовой объем работ при текущем ремонте котлов и котельно-вспомогательного оборудования входят следующие операции:
поверхности нагрева собственно котла и обмуровки - осмотр экранных, кипятильных, перепускных и соединительных труб, коллекторов, барабанов и сухопарников под рабочим давлением, очистка наружных поверхностей от сажи, золовых отложений и шлачного наплыва; проверка труб для выявления золового износа и определения увеличения их диаметра, устранение на трубах свищей, отдулин, вмятин, чистка внутренней поверхности барабана, осмотр сварных швов и заклепочных соединений, проверка состояния металла у питательных и других штуцеров, очистка штуцеров и труб к водоуказательным колонкам, частичная разборка внутрибарабанных сепарирующих устройств; ремонт или замена отдельных деталей, подвальцовка и замена отдельных труб, частичная замена креплений экранных труб и труб пароперегревателя; устранение дефектов на коллекторах с заменой отдельных лючков хвостовиков, шпилек и прокладок; частичная разборка обмуровки котла и ее восстановление; ремонт наружной обшивки и кирпичной кладки котла; ремонт лестниц и площадок, смотровых люков, топочных дверей и лазов с заменой петель, болтов, шпилек и прокладок; проверка взрывных клапанов с заменой дефектных мембран; разборка, устранение дефектов и сборка шиберов и заслонок на воздушном и газовом трактах; ремонт трубопроводов обвязки котла, запорной арматуры, теплоизоляции трубопроводов и емкостей.
После окончания работ по ремонту поверхностей нагрева котла, пароперегревателя и барабана производят предварительную опрессовку и устраняют выявленные дефекты. Затем выполняют окончательную опрессовку со сдачей инспектору Госгортехнадзора (тех котлов, которые подлежат сдаче);
экономайзеры - наружный осмотр состояния каркаса, обшивки и обмуровки; очистка труб и газоходов от сажи и уноса; частичная замена змеевиков, чугунных труб, калачей, фланцев и прокладок; очистка и промывка внутренней поверхности от шлака и накипи, проверка золозащиты и состояния опор змеевиков и устранение мелких дефектов; гидравлическое испытание экономайзера отдельно от котла;
механические и полумеханические топки - разборка нижних щитов фронта и снятие четырех-шести бимсов с разборкой колосников, осмотр, очистка от золы и шлака, проверка и мелкий ремонт воздушных зон, воздушных и золовых заслонок и их приводов, проверка состояния бимсов, звеньев цепей и роликов, шурующей планки и при необходимости их замена, проверка бортовых уплотнений, износа направляющей колеи, очистка, промывка подшипников решетки, замена или добавление смазки, замена у подшипников прокладок; проверка натяжного устройства и регулирование натяга решетки, ремонт шлакоснимателя, наружный осмотр состояния футеровки регулирующего топливного шибера и мелкий ремонт обмуровки стенок и сводов топки, наружный осмотр состояния и проверка действия механизмов шиберов дутья, ремонт шлакового и зольного бункеров и механизма их затворов, ремонт редуктора с заменой отдельных деталей, опробование топки на холостом ходу;
дисковые питатели сырого угля - разборка питателя и редуктора, замена ножа-отсекателя, диска и червячной пары редуктора, замена приводного механизма, телескопической трубы, замена масла в редукторе, сборка и опробование питателя;
ленточные питатели сырого угля - разборка питателя и редуктора, частичная замена изношенных роликов, перезаливка подшипников барабана, замена или ремонт ленты, ремонт лентоочистителя, отсекающего шибера;
ленточные транспортеры - снятие и частичный ремонт транспортерной ленты, проверка и замена роликов, вышедших из строя, ревизия самоцентрирующих роликоопор, проверка и ремонт с заменой крепежа натяжного устройства, валов, приводного и натяжного барабанов, проверка подшипников и замена смазки, разборка и ремонт редуктора с частичной заменой деталей, ремонт ограждения транспортера, замена резины на плужке и очистного скребка нижней ленты, замена или ремонт брони внутри течек и шиберов;
питатели скребковые - разборка натяжного устройства, проверка состояния износа скребковой цепи, замена изношенных втулок, пальцев, скребков, разборка и промывка подшипников и валов, ремонт редуктора с частичной заменой изношенных деталей, ремонт отсекающего шибера, проверка и ремонт регулятора слоя топлива, уплотнение дефектных швов корпуса питателя, замена войлочного уплотнения на люках, сборка и опробование питателя;
циклоны батарейные и жалюзийные - наружный осмотр состояния опор люков, обшивки и термоизоляции, опробование затворов износа, шиберов, проверка корпуса циклона, осмотр трубных решеток, внутренних элементов и устранение неплотностей, замена прокладок, устранение дефектов в каркасе, корпусе, опорах, люках, ремонт термоизоляции, шиберов переключения, механизма удаления золы из бункера уноса, устранение неплотностей бункера, окраска циклона;
центробежные скрубберы - проверка, ремонт и регулирование сливных и оросительных сопл, арматуры, мигалок и затворов; замена деревянных или фарфоровых прутков, промывка трубной системы, замена прокладок и проверка состояния водяного фильтра, окраска корпуса;
золосмывные аппараты - проверка состояния смывных сопл, замена дефектных, ремонт арматуры;
механизированные установки шлакоудаления - осмотр установки с выемкой из-под холодной воронки котла, проверка плотности ванны наполнением водой и устранение неплотностей; проверка исправности обойм с колесами для перемещения комода, ремонт шлакового затвора и шнека, ревизия редукторов, ремонт ванн, ремонт аварийного шлакового комода, замена решеток и переливной трубы с сифоном;
скреперные лебедки - частичная разборка отдельных узлов, промывка и замена изношенных деталей, заточка валов грузового и порожникового барабанов; замена переключающих устройств, зубчатых колес или их ремонт, проверка ограничителей и смазочной системы, регулировка тормоза, ремонт скрепера и крепление троса, перезаливка подшипников, выверка барабанов, ремонт ограждений, окраска лебедок;
дымососы и вентиляторы - проверка до остановки перед ремонтом, измерение вибрации, проверка состояния подшипников, улитки и их ремонт; перезаливка при необходимости вкладышей подшипников или замена шарико-роликов подшипников, замена дефектных лопаток рабочего колеса, проточка и шлифовка шеек вала, ремонт кожуха и улитки, ремонт охлаждающих устройств, динамическая балансировка ротора, опробование работы вхолостую;
центробежные насосы - проверка осевого разбега и свободного вращения вала, контрольная сборка ротора, снятие и посадка соединительной полумуфты, замена соединительной муфты с пригонкой шпонок и шпоночных пазов, замена сальниковой втулки дополнительного кольца насоса, подшипников, статическая балансировка рабочего колеса, опробование насоса;
поршневые насосы - осмотр и проверка механизма парораспределения, всасывающих и нагнетательных клапанов, поршневых колец, подшипников, перебивка сальников, очистка приемной сетки, проверка фланцевых соединений, сборка и опробование насоса.
3.4. В объем капитального ремонта входят работы текущего ремонта и работы, выявленные при эксплуатации. Кроме этого, производят ремонт в следующем объеме:
поверхности нагрева собственно котла и обмуровки - полный наружный осмотр поверхностей нагрева котла, барабана и коллекторов с частичным снятием изоляции и разборкой обшивки котлоагрегата, устранение выявленных дефектов, замена более 25% экранных, кипятильных перепускных и соединительных труб и змеевиков, вскрытие барабана котла, полная разборка сепарирующих устройств, замена или ремонт отдельных узлов, восстановление трубных отверстий наплавкой электросваркой с последующей их расточкой, замена прокладок на люках лаза, восстановление изоляции барабана, вскрытие люков коллекторов для осмотра вальцовок труб, фрезеровка зеркал лючковых отверстий, замена коллекторов, а также шиберов и заслонок на воздушном и газовом трактах, ремонт и замена гарнитуры котла, трубопроводной обвязки и арматуры, ремонт обшивки котла с заменой вышедших из строя участков, ремонт обмуровки. После ремонта котел подвергают гидравлическому испытанию со сдачей Госгортехнадзору (тех котлов, которые подлежат сдаче);
экономайзеры - полная разборка обшивки, замена более 25% поверхности нагрева экономайзера, демонтаж изношенной и монтаж новой золозащиты, замена дефектных опор, подвесок и связей у змеевиков, выборочная замена чугунных труб и калачей у чугунных экономайзеров, замена шпилек, прокладок, уплотнение зазоров между фланцами труб экономайзеров, замена прокладок фланцевых соединений подводящих, отводящих и перепускных труб, ремонт обшивки с заменой отдельных элементов, восстановление обмуровки;
механические и полумеханические топки - осмотр решетки с выкатом наружу, полная переборка полотна и механизма решетки с детальным осмотром колосников, пальцев, бимсов, роликов, зубчаток, замена более 25% колосников, бимсов, звеньев цепи, звездочек и других изношенных деталей, замена направляющей колеи, ремонт натяжного устройства с заменой деталей, ремонт или замена регулировочного топливного шибера, обмуровки сводов и стен топки, перезаливка комплекта подшипников решетки, замена или правка валов, ремонт бимсов с расклепкой, замена или ремонт охлаждающих балок и панелей, замена роликоподшипников топочных валов, замена до 50% зонных затворов, замена шурующей планки, полный внутренний осмотр топочной гарнитуры и замена изношенной, ремонт механизма шлакоснимателя и шлаковых затворов, полная разборка редуктора с заменой червячной пары, опробование решетки на холостом ходу;
дисковые питатели сырого угля - полная разборка питателя и редуктора, замена более 25% деталей, замена или ремонт корпуса, замена реечного шибера, опробование питателя;
ленточные питатели сырого угля - замена более 25% изношенных роликов, перезаливка подшипников барабана, замена шарикоподшипников у роликов, а также червячной пары редуктора, заточка валов барабанов, окраска питателя;
ленточные транспортеры - замена более 25% изношенных роликов и изношенной части транспортерной ленты, ремонт или замена роликоопор, брони, течек, шиберов, натяжного и приводного барабанов и шестерен, замена ленточного тормоза, полная разборка редуктора с заменой червячной пары подшипников и масла, регулирование ленты транспортера после ремонта, окраска металлических деталей;
питатели скребковые - полная разборка питателя и редуктора, замена скребковой цепи, подшипников, валов питателя, звездочек, ремонт или замена корпуса, полотна стола, направляющих шин питателя, замена в редукторе червячной пары и подшипников, опробование питателя;
циклоны батарейные и жалюзийные - замена внутренних элементов с выхлопной трубой, ремонт кожуха циклона, затворов и шиберов, окраска циклона;
центробежные скрубберы - замена деревянных или фарфоровых прутков, дефектных выходных горловин, сопл, мигалок, затворов, волокнистых компенсаторов и бронеплит, изношенных участков корпуса;
золосмывные аппараты - демонтаж старых и монтаж новых аппаратов;
механизированные установки шлакоудаления - полная разборка установки, замена шнека, звездочек, ремонт или замена редуктора;
скреперные лебедки - замена скрепера и троса;
дымососы и вентиляторы - изготовление и замена рабочего колеса, охлаждающих рубашек, вала, улитки, дымососа, замена корпуса подшипника с гидравлическим испытанием змеевика, а также изношенных стенок улитки и всасывающих карманов с их изготовлением, установка электродвигателя, центровка, соединение полумуфт и прикрепление электродвигателя к фундаменту, измерение зазоров до и после ремонта;
центробежные насосы - снятие насоса, замена рабочего колеса с пригонкой шпонки, замена вала насоса с пригонкой подшипников, шпоночных пазов, проверкой на прогиб после посадки деталей, установка насоса;
поршневые насосы - снятие и установка поршневого насоса с паровым приводом.
3.5. Текущий ремонт наружных тепловых сетей включает работы по техническому обслуживанию, устранению выявленных дефектов при очередном осмотре трубопроводов и, кроме того, замена отдельных участков <1> трубопроводов в размере не более 20% протяженности сетей, подлежащих капитальному ремонту, частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры, сальниковой набивки в арматуре и компенсаторах, восстановление тепловой изоляции, ремонт подвижных и неподвижных опор трубопровода в камерах и на эстакадах, термоизоляция, гидравлическое испытание на прочность и окраска оборудования в доступных местах.
--------------------------------
<1> Участком называется часть тепловой сети, ограниченная характерными конструкциями теплосети (тепловыми камерами и камерами для размещения компенсаторов, неподвижными опорами, ответвлениями и т.д.).

3.6. В объем капитального ремонта наружных тепловых сетей входят работы текущего ремонта, а также разборка пришедшего в негодность и прокладка нового трубопровода основных магистралей в размере более 20% протяженности данного участка, замена арматуры, фланцев, прокладок сальниковых компенсаторов, подвижных и неподвижных опор, полное восстановление антикоррозионного покрытия, термоизоляция, гидравлическое испытание и окраска трубопровода.
3.7. Перечень работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах электроэнергетических устройств, оборудования и установок, устанавливают в соответствии с "Временным положением о планово-предупредительном ремонте электроэнергетических устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружного освещения и электрической части электростанции системы Минжилкомхоза РСФСР", разработанным производственно-техническим предприятием "Оргкоммунэнерго" и утвержденным Приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 15 февраля 1978 г. N 88 (М.: Стройиздат, 1979).

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

4.1. Для проведения ремонтных работ по системе ППР необходимо составлять:
перспективные планы капитальных и текущих ремонтов, планы модернизации и реконструкции основного обслуживания;
годовые планы ремонтных работ и профилактического обслуживания;
сметы на капитальный ремонт;
ведомости дефектов на производство текущего ремонта;
годовые и месячные планы-графики капитального и текущего ремонтов, периодических и профилактических испытаний по системе ППР.
О выполнении планов ремонтов основного оборудования следует делать отчеты.
4.2. Планирование ремонтных работ включает определение общего объема ремонтных работ и разработку планов-графиков ремонта основного оборудования.
4.3. Различают перспективное, годовое и оперативное планирование.
4.4. Перспективные планы капитальных и текущих ремонтов, модернизации и реконструкции основного оборудования составляют для обеспечения непрерывности планирования и выполнения работ.
4.5. Годовой план ремонтных работ составляется производственно-техническим отделом предприятия, исходя из режимов работы и состояния оборудования, межремонтного периода и вместе с калькуляцией стоимости работ утверждается директором или главным инженером предприятия.
4.6. Для перехода на систему планово-предупредительных ремонтов перед составлением планов перспективных, годовых, текущих ремонтов и профилактического обслуживания действующее оборудование подразделяют на 4 группы:
1) оборудование исправное, способное проработать весь межремонтный период без капитального ремонта. Включают в план ППР как прошедшее капитальный ремонт. Назначают положенное число осмотров, после которых планируется текущий ремонт;
2) оборудование, требующее в ближайшие 6 мес. текущего ремонта. В годовой план-график включают с индексом, соответствующим первому текущему ремонту за первым капитальным; в эту группу обязательно включают лимитирующие производство агрегаты, если даже они признаны исправными;
3) оборудование, требующее капитального ремонта;
4) оборудование, требующее восстановительного ремонта.
Восстановительным ремонтом считается такой, при котором объем ремонтных работ превышает более чем на 15% нормы трудоемкости на капитальный ремонт. В систему ППР восстановительный ремонт не входит.
4.7. На основании приведенной в п. 4.6 разбивки оборудования составляют годовой план-график, содержащий сведения, необходимые для определения сроков и видов ремонта: наименование оборудования, инвентарный номер, модель, завод-изготовитель, дата и вид последнего ремонта, выполненного в текущем или предшествующем году.
Форма годового плана-графика дана в Прил. 1.
4.8. Годовой план-график ремонта служит основанием для разработки местных оперативных планов-графиков, в которых указывают даты вывода оборудования в ремонт и ввода в эксплуатацию, уточняют трудоемкость производимых ремонтных работ.
4.9. На основе планов-графиков ремонтов составляют задания службам централизованного ремонта, ремонтным бригадам и звеньям, отделу материально-технического снабжения; проводят техническую и организационную подготовку оборудования к ремонту (разработка проектно-сметной документации, обеспечение необходимыми материалами, деталями, запасными частями и узлами); формирование ремонтных бригад и звеньев, средств механизации.
4.10. Формы организации ремонтных работ определяются спецификой котельного хозяйства, объединенного коммунальными энергетическими предприятиями, необходимостью проведения ремонтных работ преимущественно в межотопительный период, а также организационной структурой предприятия и энергетического объединения, в которое входит предприятие.
Для крупных предприятий общей теплопроизводительностью, превышающей 1680 ГДж/ч (400 Гкал/ч), капитальный ремонт целесообразно проводить силами специализированных ремонтно-строительных организаций.
Для других предприятий наиболее перспективным следует считать территориально-функциональный принцип организации ремонтов через службу или цех централизованного ремонта, оснащенный в соответствии с действующими типовыми проектами, и специализированные передвижные бригады для выполнения работ на местах (на теплотрассах или в котельных). Такая форма организации ремонтных работ может быть рекомендована для предприятий теплопроизводительностью близкой к 1680 ГДж/ч (400 Гкал/ч) (предприятия категорий I и II) или при обслуживании единой ремонтной базой нескольких теплоэнергетических предприятий, расположенных территориально близко. В передвижных бригадах могут быть использованы для работы наиболее квалифицированные рабочие - эксплуатационники котельных и тепловых сетей.
В теплоэнергетических предприятиях V и VI категорий для выполнения наиболее сложных ремонтных работ, требующих специального станочного оборудования, рекомендуется использовать ремонтную базу, единую для ряда коммунальных предприятий. Это позволит наиболее полно использовать производственные мощности этих мастерских.
4.11. Ремонт автоматики и контрольно-измерительных приборов в газовых котельных осуществляют в строгом соответствии с действующими правилами Госгортехнадзора специализированные организации - мастерские трестов и контор "Горгаз" и др.
4.12. Проведение капитальных ремонтов котельных и тепловых сетей целесообразно сочетать с модернизацией основного оборудования. Модернизация - это придание агрегату новых свойств и качеств, ликвидация и замена узлов деталей, наиболее часто выходящих из строя, а также быстро изнашивающихся. Работы по модернизации следует приурочить ко времени проведения капитального ремонта.
Если объем работ по модернизации не превышает 10% нормы трудоемкости капитального ремонта, то может производиться силами предприятия. В других случаях работы выполняет специализированное ремонтно-строительное предприятие.
Основными направлениями модернизации теплосилового хозяйства являются:
увеличение теплопроизводительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;
сокращение удельных расходов топлива на выработку 4,2 ГДж (1 Гкал) теплоты;
снижение непроизводительных потерь теплоты;
повышение долговечности работы основного оборудования;
улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы;
улучшение условий снабжения теплом населения.
4.13. Для качественного и своевременного выполнения ремонтных работ большое значение имеют мероприятия, направленные на сокращение времени производства ремонтов. Эти мероприятия подразделяются на организационные и технические. К первым относятся подготовка рабочего места и материально-техническое снабжение; ко вторым - подготовка проектно-сметной документации. Большую эффективность дает механизация трудоемких работ, а также участие в текущем ремонте оборудования производственных рабочих, эксплуатирующих это оборудование, совместно и под руководством слесарей-ремонтников.
4.14. Последовательность проведения работ по ремонту котельных и тепловых сетей:
образование комиссии под председательством главного инженера в составе начальников служб и дежурных слесарей. В результате осмотра по каждому цеху составляют "Акт инвентарной описи оборудования";
разбивка оборудования по видам, типам, моделям и определение вида ремонтных работ;
составление на каждый вид оборудования спецификации запасных частей для выполнения планово-предупредительных ремонтов;
заготовка необходимого количества и ассортимента запасных частей, деталей и материалов;
производство ремонтных работ;
испытание отремонтированного оборудования перед пуском в эксплуатацию.
Проведение ремонтных работ оформляют в установленном порядке нарядом.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТОВ

5.1. Финансирование капитального ремонта осуществляют в соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 27 сентября 1979 г. N 11 "О порядке финансирования и кредитования капитального ремонта основных фондов" (М.: Прейскурантиздат, 1979).
Источники финансирования ремонтных работ зависят от объемов и видов производимых ремонтов, классификация которых приведена в разд. 2 настоящего Положения.
5.2. Основным источником финансирования капитального ремонта являются амортизационные отчисления, предназначенные на капитальный ремонт. Начисление амортизации производят согласно "Нормам амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР" и "Положению о порядке планирования и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве" Госплана СССР, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. и введенным в действие с 1 января 1975 г.
Объектами для начисления амортизации являются основные фонды состоящих на хозяйственном расчете объединений, предприятий и организаций (Прил. 4).
К основным фондам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструменты, производственный инвентарь и принадлежности сроком службы более одного года независимо от их стоимости и предметы стоимостью более 50 руб. за единицу.
5.3. В качестве источников финансирования капитального ремонта кроме амортизационных отчислений используют:
бюджетные ассигнования целевого назначения;
средства, направленные из фонда развития производства;
средства фондов социально-культурных мероприятий и жилищного строительства в части, предназначенной для капитального ремонта;
средства, полученные от реализации годных материалов, оставшихся от разборки зданий и оборудования, поставленных на капитальный ремонт;
средства, полученные от снижения стоимости капитального ремонта, выполняемого хозяйственным способом.
5.4. Источниками финансирования модернизации оборудования являются амортизационные отчисления, а в отдельных случаях капитальные вложения и ссуды Госбанка.
5.5. При недостатке собственных амортизационных отчислений для финансирования капитального ремонта можно использовать ссуды Госбанка и перераспределять амортизационные отчисления между предприятиями. Размер ссуды определяют расчетом и в виде справки представляют в учреждения Госбанка (Прил. 5).
Банк выдает ссуды под сезонный недостаток амортизационных отчислений вследствие сезонного характера ремонтных работ, а также в случае перевыполнения плана капитального ремонта в I, II, III кварталах, если размер произведенных и ожидаемых затрат не превышает запланированного годового объема капитального ремонта.
Ссуды банка погашаются внутри текущего календарного года применительно к поступлениям амортизационных отчислений.
5.6. На особых счетах по капитальному ремонту аккумулируются все средства, предназначенные для финансирования капитального ремонта.
5.7. Текущий ремонт осуществляют за счет средств эксплуатации.
Необходимые затраты на текущий ремонт предусматривают в техпромфинпланах теплоэнергетических предприятий по смете цеховых расходов - статья "текущий ремонт и содержание зданий, сооружений и оборудования". В эту статью включены: стоимость материалов, съемных деталей, запасных частей, заработная плата рабочих, занятых текущими ремонтами, электроэнергия и другие затраты, связанные с выполнением ремонтных работ.
Затраты по текущему ремонту отражают в себестоимости выработки и реализации теплоэнергии по теплоэнергетическим предприятиям.
5.8. Недопустимо использовать средства, выделяемые на капитальный ремонт основных фондов, для выполнения текущего ремонта, так же как и средства текущего ремонта на капитальный.
5.9. Для финансирования капитального ремонта предприятие представляет в городские отделения Госбанка СССР справки об утверждении плана капитального ремонта основных фондов и наличии утвержденной сметно-технической документации на отдельные объекты капитального ремонта (Прил. 6 и 7). В справке о наличии сметно-технической документации на капитальный ремонт перечисляют объекты, стоимость ремонта которых определена по расцененным описям работ, т.е. без смет.
5.10. Объектом капитального ремонта считается каждое отдельное капитально ремонтируемое здание, сооружение или самостоятельный вид работ вне зданий и сооружений, оборудование, на которое составляют отдельную сметно-техническую документацию в соответствии с положением о планово-предупредительном ремонте.
5.11. Годовой объем работ по капитальному ремонту и источники их финансирования утверждают вышестоящие организации.
В пределах годового объема капитального ремонта и источников его финансирования руководитель предприятия или учреждения утверждает годовые планы с поквартальной разбивкой отдельно по зданиям, сооружениям, оборудованию, машинам.
5.12. Стоимость работ по капитальному ремонту определяют на основе утвержденных смет, составленных по действующим нормам, ценам, тарифам, прейскурантам, калькуляциям, установленным для работ по капитальному ремонту.
При объеме ремонтных работ до 10 тыс. руб. на один объект сметы на капитальный ремонт можно не составлять. Стоимость ремонта в этом случае определяют по расцененной описи работ, составленной по единичным расценкам.
Если стоимость фактически выполненного объема работ по таким объектам превысит установленный Советом Министров размер капитального ремонта, производимого без смет, необходимо составить смету на весь объем работ по этому объекту, включая выполненные и подлежащие выполнению работы.
5.13. В процессе выполнения ремонтных работ утвержденную сметную стоимость капитального ремонта объекта уточняют. Увеличение объема капитального ремонта данного объекта производят в пределах суммы утвержденного годового плана.
5.14. Основанием для финансирования текущего ремонта в теплоэнергетических предприятиях является техпромфинплан, утвержденный вышестоящей организацией.
Годовые планы текущего ремонта, входящие в одну из статей сметы цеховых расходов предприятия, составляют в натуральных показателях и денежном выражении. В них предусматривают затраты на проведение периодических осмотров и выполнение ремонтных работ. Затраты определяют прямым счетом по действующим тарифным ставкам и прейскурантам.
Годовые планы текущего ремонта можно составлять по всем работам для каждого объекта или по их видам для всех объектов. На основе этих планов составляют сводные годовые планы текущего ремонта по предприятию в целом, которые и оцениваются в денежном выражении.
5.15. Перечень затрат, производимых за счет амортизационных отчислений и других средств, предназначенных на капитальный ремонт, регламентирован Инструкцией Госбанка СССР от 27 сентября 1979 г. N 11 "О порядке финансирования и кредитования капитального ремонта основных фондов". Основными из этих затрат являются:
затраты, связанные с проведением капитального ремонта основных фондов, включая стоимость демонтажа и монтажа ремонтируемого оборудования и расходы его по транспортировке;
затраты на проектно-сметные работы, связанные с проведением капитального ремонта, независимо от периода проведения ремонтных работ;
затраты на замену в зданиях и сооружениях изношенных конструкций и деталей другими, изготовленными из более стойких материалов;
затраты на полную или частичную замену износившихся механизмов и приборов, а также отдельных узлов оборудования новыми и более экономичными, повышающими эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов;
затраты на приобретение нового оборудования взамен устаревшего, капитальный ремонт которого экономически нецелесообразен;
затраты на модернизацию оборудования, проводимую одновременно с капитальным ремонтом;
затраты на приобретение заказчиком в запас оборудования, механизмов, сменных узлов и деталей, расходуемых на капитальный ремонт при подрядном способе ремонта.
5.16. Характер работ, выполняемых при текущем ремонте, должен полностью соответствовать перечню работ по классификации ремонтов настоящего Положения о планово-предупредительных ремонтах и производится в соответствии со структурой ремонтного цикла по графику планово-предупредительных ремонтов.
5.17. Расчеты по капитальному ремонту осуществляют в соответствии с Инструкциями Госбанка СССР от 31 мая 1979 г. N 2 "О безналичных расчетах в народном хозяйстве" и от 27 сентября 1979 г. N 11 "О порядке финансирования и кредитования капитального ремонта основных фондов".
5.18. Капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществляемый подрядным способом, производят на основании договоров с заказчиками.
Выполненные подрядчиками работы оплачивают учреждения банков по предъявленным счетам на основании актов выполненных работ:
по объектам сметной стоимостью до 10 тыс. руб. (а в отдельных случаях по решениям министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик до 50 тыс. руб.) после окончания ремонта объекта в целом, подтвержденного актом сдачи объекта в эксплуатацию;
по объектам сметной стоимостью работ 10 тыс. руб. и более - по актам приемки выполненных работ, предъявляемым 1 раз в квартал. До предъявления акта приемки работ за квартал оплачиваются промежуточные (декадные и месячные) счета подрядных организаций, акцентованные заказчиками, с приложением к месячному отчету справки о стоимости выполненных за месяц работ.
5.19. Расчеты с ремонтно-строительными организациями жилищно-коммунального хозяйства, подведомственными местным Советам народных депутатов и министерствам жилищно-коммунального хозяйства, производятся за объект в целом - при сметной стоимости ремонтно-строительных работ до 50 тыс. руб., за объект в целом или законченный этап без промежуточных платежей - более 50 тыс. руб., а в Москве, Ленинграде, Киеве при сметной стоимости работ до 100 тыс. руб. - за объект в целом, более 100 тыс. руб. - за объект в целом или законченный этап.
5.20. Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств, осуществляемый подрядным способом, выполняют на основании договоров или нарядов-заказов в соответствии с актами приемки выполненных работ.
Расчеты производят по счетам за полностью законченные ремонтом работы по объекту в целом или отдельным узлам.
5.21. Расчеты за капитальный ремонт зданий и сооружений осуществляют в порядке, установленном Правилами финансирования строительства, Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и инструкциями Госбанка и Стройбанка СССР.
5.22. Расчеты с проектными организациями-подрядчиками осуществляют в соответствии с Правилами о договорах на выполнение проектных и изыскательских работ.
5.23. При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом возмещение основной деятельности предприятия, затрат на капитальный ремонт машин, оборудования и транспортных средств производят с особых счетов на их расчетные счета путем оплаты 1 раз в месяц. После завершения ремонта окончательный расчет осуществляют на основании акта приемки-сдачи отремонтированного объекта, в котором наряду с другими показателями указывают сметную стоимость фактически выполненного объема работ по форме N ОС-3 Инструкции от 27 сентября 1979 г. N 11 "О порядке финансирования и кредитования капитального ремонта основных фондов".
5.24. Итоговая сумма затрат на капитальный ремонт, выполненный хозяйственным способом, уменьшается на стоимость материалов, полученных при разборке ремонтируемых объектов и пригодных для повторного использования.
5.25. Средства на заработную плату рабочим по капитальному ремонту, осуществляемому хозяйственным способом, выдаются с расчетных счетов объединений, предприятий и организаций и восстанавливаются им на расчетные счета путем перечисления средств с особых счетов.

6. ПЛАНОВАЯ И ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТАМ

6.1. Основанием для ремонтных работ на планируемый год являются формы техпромфинплана N 2-2 (план работ по текущему ремонту и содержанию основного оборудования котельных и тепловых сетей) и N 5 (план капитального ремонта основных фондов), утвержденного Приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 6 апреля 1978 г. N 177.
6.2. Планы ремонтов разрабатывают производственно-технический и плановый отделы, а утверждает главный инженер предприятия.
6.3. В соответствии с планами ремонтов разрабатывают план материально-технического снабжения по формам N 8, 8-2 и 8-3 техпромфинплана и рассчитывают потребность в основных материалах, запасных деталях, съемных узлах.
6.4. При выполнении ремонтных работ подрядной организацией или мастерскими по производству централизованного ремонта теплоэнергетическое предприятие составляет договор по форме, представленной в табл. 6.1, в которой указывают объемы работ, их стоимость, условия выполнения работ по ремонту и их оплаты, платежные реквизиты.

Таблица 6.1

                             ДОГОВОР

    Город ____________________ "__" ____________ 19__ г.
    Предприятие __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице _________________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
и предприятие ____________________________, именуемое в дальнейшем
"Подрядчик" в лице директора т. _________________________________,
действующего   на   основании     Положения   о   социалистическом
предприятии, заключили между собой нижеследующий договор.

                I. Предмет договора и объем работ

    1. "Подрядчик" принимает на себя производство следующих работ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Примечание. Стоимость работ определяют сметами, которые являются неотъемлемой частью договора.
Сверхплановые работы, выявленные в процессе производства работ, выполняют по дополнительной смете, подписанной обеими сторонами и прилагаемой к настоящему договору в сроки, согласованные с "Заказчиком".

II. Сроки договора

2. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания до "__" _____________ 19__ г.

III. Сумма договора

3. Стоимость работ определяют на основании прилагаемой сметы в сумме ___________________.

IV. Условия выполнения работ

4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются особыми условиями, прилагаемыми к настоящему договору.

V. Условия расчета

5. Расчеты за выполнение "Подрядчиком" работы производят по фактически выполненным объемам на основании счетов, выставленных "Подрядчиком" "Заказчику", с приложением к ним актов, определяющих эти объекты.

VI. Особые условия

6. "Заказчик" представляет "Подрядчику" до начала работ всю техническую исполнительную документацию для ее рассмотрения и определения объемов работ.
7. "Заказчик" представляет вблизи места работы отапливаемое запирающееся помещение для размещения членов бригады "Подрядчика".
8. "Заказчик" отвечает за состояние производственной санитарии объектов, на которых "Подрядчик" выполняет работы.

VII. Прочие условия

9. "Заказчик" обязан возвратить "Подрядчику" подписанный договор в 10-дневный срок со дня получения его от "Подрядчика".
10. "Заказчик" обязан одновременно с подписанным настоящим договором представить "Подрядчику" справку об обеспечении финансирования работ по этому договору.
11. Все споры и иски, которые могут возникнуть по договору, подлежат рассмотрению в арбитраже в установленном порядке.
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Юридические адреса

"Заказчика" ___________________
"Подрядчика" __________________

Платежные реквизиты

"Заказчика" ___________________
"Подрядчика" __________________
Настоящий договор составлен в 4 экз.: по 2 для каждой стороны.
1 экз. Договора "Заказчик" обязан представить финансирующему банку.

Приложение к договору:

1. Смета производства работ.
2. Справка о финансировании работ.

    "Заказчик"                                         "Подрядчик"

В основу договора закладывается наряд-заказ на производство ремонтных работ по форме, представленной в табл. 6.2.

Таблица 6.2

РСФСР

Исполнительный комитет городского Совета
народных депутатов

Предприятие (производящее ремонтные работы) ______________________
__________________________________________________________________

Наряд-заказ N _____
от "___" ________________ 19__ г.

Произвести следующие работы для предприятия (наименование теплоэнергетического предприятия)

N 
п/п	Наименование работ     	Ед. 
изм.	Количество	Цена
1 шт.	Полная 
стоимость	

Начальник ПТО ___________________
Главный бухгалтер _______________

Калькуляция
стоимости изготовления деталей по наряду-заказу
N _______

I. Материалы

N 
п/п	Наименование	Ед. 
изм.	Количество	Стоимость
на    
единицу 	Стоимость 
по наряду-
заказу    	Примечание	

Итого:

Наценка поставщика:

Всего:

II. "Заработная плата"

┌────┬─────────────┬──────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ N  │  Профессия  │Разряд│Коли-  │Тарифная│Заработная│Примечание│
│п.п.│             │      │чество,│ ставка │плата, по │          │
│    │             │      │чел.-ч │        │  чел.-ч  │          │
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤
│    │             │      │       │        │          │          │
│    │             │      │       │        │          │          │
│    │             │      │       │        │          │          │
│    │Итого:       │      │       │        │          │          │
└────┴─────────────┴──────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┘

Цеховые расходы

Общеэксплуатационные расходы

Начисления на заработную плату

Начисления соцстраху

Полная стоимость наряда-заказа _________ руб.

Начальник ПЭО

Начальник ремонтного цеха

Калькулятор

6.5. Стоимость капитального и восстановительного ремонтов слагается из стоимости рабочей силы и стоимости материалов, запасных деталей и накладных расходов и определяется на основании смет, составленных производственно-техническим отделом предприятия.
Размер накладных расходов устанавливает для каждого подрядчика соответствующее министерство, которому этот подрядчик подчинен. Для подрядных организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР накладные расходы устанавливаются в пределах до 15,2%.
6.6. При выполнении капитального ремонта хозяйственным способом накладные расходы начисляются на заработную плату в размере, установленном для предприятия.
6.7. При выполнении капитального ремонта подрядным способом плановые накопления начисляют в размере 6% сметной стоимости прямых затрат и накладных расходов. При хозяйственном способе плановые накопления не начисляются.
6.8. Стоимость текущего ремонта слагается из стоимости рабочей силы, начислений на заработную плату и стоимости материалов и определяется прямым счетом по действующим тарифным ставкам и прейскурантам.
Годовые планы текущего ремонта можно составлять по всем видам работ для каждого объекта или по их видам для всех ремонтируемых объектов. На их основе составляются сводные годовые планы текущего ремонта по предприятию в целом и оцениваются в денежном выражении.
6.9. В основу определения сметной стоимости ремонтных работ закладываются их объемы, определяемые на основании перечня работ, указанного в разд. 3 настоящего Положения. Кроме того, приводятся методы их выполнения. Сметную стоимость определяют в соответствии с действующими нормами, ценами, тарифами, прейскурантами и калькуляциями, установленными для этих целей. Сметы утверждают руководители предприятий.
6.10. При составлении плана и сметы на ремонт оборудования теплоэнергетических предприятий заработную плату ремонтным рабочим начисляют по тарифным ставкам от 2-го до 6-го разряда повременщика или сдельщика в зависимости от установленной в предприятии системы оплаты. Часовые тарифные ставки принимают по прил. 1 к Приказу Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 31 января 1973 г. N 42.
6.11. Премируют ремонтных рабочих в соответствии с действующим "Типовым положением о премировании рабочих-повременщиков котельных, тепловых и электрических сетей" по следующим показателям:
рабочих-повременщиков, занятых ремонтом оборудования котельных, тепловых и электрических сетей, контрольно-измерительных приборов и автоматики, - за выполнение нормированных заданий в установленный срок при высоком качестве работ в размере 30% тарифной ставки (оклада);
рабочих-повременщиков, занятых в ремонтных мастерских и других вспомогательных службах котельных, тепловых и электрических сетей, - за своевременное завершение заданного объема работ при условии выполнения производственного плана обслуживаемого ими участка или котельной в целом в размере до 20% тарифной ставки (оклада).
6.12. Качество выполняемых ремонтных работ определяют: отсутствием аварий и брака в работе по вине ремонтного персонала на отремонтированном оборудовании в течение срока его работы между плановыми ремонтами; отсутствием на отремонтированном оборудовании по вине ремонтного персонала отклонений от заданных технико-экономических показателей норм присоса воздуха, температуры уходящих газов и перегрева пара, утечек и потерь из-за неплотностей арматуры и соединений трубопроводов, а также нарушений работы автоматики и контрольно-измерительных приборов; соблюдением норм расхода материалов, запасных деталей, съемных узлов, а также соответствие численности и квалификации ремонтных рабочих потребности и квалификационным требованиям ремонтных работ.
6.13. Отчетные данные о текущем и капитальном ремонтах содержатся в бухгалтерской документации и отражаются в форме N 11-кх, разд. III. Ремонт основных средств (фондов), где указывают общие плановые и отчетные затраты на ремонты, в том числе зданий и сооружений; на реконструкцию и модернизацию оборудования; затраты на капитальный ремонт, осуществляемый хозяйственным способом; сведения о наличии и движении основных фондов, их составе и амортизации.
6.14. Для возможности контроля со стороны учреждений Госбанка или Стройбанка и внутриведомственного контроля предприятие должно иметь: положение о планово-предупредительном ремонте; каталоги единичных расценок на работы по капитальному ремонту; прейскуранты (цен на капитальный ремонт оборудования; сметно-финансовые расчеты) или калькуляции, на основании которых определена стоимость ремонта; документы об утвержденных нормах накладных расходов; договоры подряда и другие необходимые для контроля документы по капитальному ремонту.
6.15. Окончание ремонтных работ оформляют актом приемки работ по форме, приведенной в табл. 6.3.

Таблица 6.3

Заказчик _______________________      Представляется ежемесячно
Подрядчик ______________________      финансирующему отделению
Договор N ___ от _______ 19__ г.      Стройбанка при счете за
АКТ _______________ приема работ      выполнение работ
за _________________ м-ц 19__ г.      Объект _____________________
                                      Полная сметная стоимость
                                      объекта ____________________
                                      Стоимость работ, выполненных
                                      от начала строительства, в
                                      сметных ценах (без включения
                                      по настоящему акту)

N 
п/п	Наименование   
работ       	N един.
расц. 	Ед.  
измер.	Выполнено работ      	
				количество	цена 	стоимость	

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
И ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

7.1. Для снижения простоев оборудования во время ремонтов необходимо к началу работ иметь в наличии большую часть материалов и запасных деталей, поступающих на предприятие централизованно, а также запасных деталей, изготавливаемых непосредственно на предприятии.
7.2. Детали, которые следует держать в постоянно возобновляемом запасе, называются запасными. В номенклатуру запасных деталей входят:
быстроизнашивающиеся детали со сроком службы меньшим, чем продолжительность межремонтного периода;
детали, срок службы которых превышает продолжительность межремонтного периода, но расходуемые в достаточном количестве вследствие наличия большого числа одинаковых деталей в агрегате и одноименного оборудования;
крупные, сложные и трудоемкие детали, требующие для изготовления сложных поковок или обшивок, и детали, изготовленные на стороне;
сменные детали независимо от срока и службы для уникального, особо точного и стимулирующего производство оборудования.
Перечень запасных деталей утверждают дирекция предприятия и вышестоящая организация.
7.3. Потребность в материалах для ремонта оборудования (по видам оборудования) определяют на основании норм расхода, приведенных в Прил. 9.
7.4. Нормами предусмотрено использование материалов, способствующих увеличению срока службы оборудования котельных и тепловых сетей и ускорению производства ремонтных работ.
7.5. В Прил. 11 приведены нормы расхода материалов на капитальный ремонт основных видов теплосилового и электросилового оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
7.6. Нормы расхода материалов на текущий ремонт устанавливают введением к нормам расхода материалов на капитальный ремонт коэффициента альфа, характеризующего соотношение между количеством материала, расходуемого при текущем и капитальном ремонтах.
7.7. Расход материалов на осмотры и межремонтное обслуживание определяют введением коэффициента лямбда на общий расход материалов на капитальный и текущий ремонты.
7.8. Общий годовой расход материалов каждого наименования на ремонт и обслуживание оборудования определяют по формуле:

                 SUM Н = лямбда (SUM Н  + SUM Н ),
                                      к        т

    где:
    SUM Н - общий  расход  материалов  на  ремонт  и  обслуживание
основного оборудования;
    SUM Н  - расход материалов на капитальный ремонт;
         к
    SUM Н  - расход материалов на текущий ремонт.
         т
Общий расход материалов на каждый из видов ремонтов определяют умножением норм расхода материалов на перечень и количество оборудования, подлежащего тому или иному виду ремонтных работ и обслуживания.
7.9. Ориентировочное число деталей, изготавливаемых на предприятии и находящихся в неснижаемом запасе, вычисляют по формуле:

                                      Т    S n
                                       изг
                   N    = Т    Р    = --------,
                    мин    изг  мес      t

    где:
    Т    - время изготовления партии деталей в месяц;
     изг
    Р    - месячная потребность в деталях;
     мес
    S - число одинаковых агрегатов;
    n - число одинаковых деталей в агрегате;
    t - продолжительность службы деталей, мес.
Детали, заменяемые из-за аварий или поломки, в расчет не принимают.
7.10. Нормы неснижаемого запаса деталей для основного оборудования, получаемые предприятием централизованно и устанавливаемые в процентах от количества действующего оборудования, приведены в Прил. 9.
7.11. Для хранения материалов и запасных деталей в предприятиях должны быть организованы кладовые (или складские помещения).
7.12. В зависимости от назначения запасные детали должны поступать в кладовую:
в окончательно готовом виде, когда деталь ставят на место без доделки и подгонки;
в предварительно обработанном виде с припуском на окончательную подгонку по сопрягаемой детали с учетом ее фактического износа при изготовлении на месте.
7.13. Израсходованные материалы и запасные детали из неснижаемого эксплуатационного запаса следует немедленно пополнять.
7.14. При расходе деталей из неснижаемого запаса дается запрос на недостающее до нормативного количество, этим поддерживается постоянное количество материалов и запасных деталей.
Особо дефицитные материалы (огнеупоры, лесоматериалы и др.) в целях экономии необходимо использовать повторно при производстве ремонтных работ.
7.15. В кладовой материалы и запасные детали принимают по накладным. Детали, принятые в кладовую, заносят в карточку учета в графу "Приход", а выданные - в графу "Расход". Карточки учета заполняют в одном экземпляре и хранят в кладовой.
Один раз в год в кладовой производят инвентаризацию материалов и запасных деталей. Детали, не пригодные для использования вследствие модернизации агрегата, списывают после соответствующего оформления.
7.16. Помещение для кладовой материалов и запасных деталей должно соответствовать техническим условиям на складские помещения: быть сухим и чистым; по возможности с постоянной температурой; достаточно изолированным от производственных помещений и от проникновения пыли и грязи; оборудованным необходимым складским инвентарем (стеллажами с ячейками для хранения материалов и деталей, стеллажами для хранения валов, ящиками для мелких деталей; баками для смазочных и обтирочных материалов; конторкой для картотеки и документации и ручной тележкой).
В ячейках стеллажей запасные части должны храниться чистыми, смазанными соответствующей смазкой; по мере высыхания смазки или загрязнения детали необходимо промыть и заново смазать. Детали должны храниться по моделям и типам оборудования. Запрещается сдавать в кладовую изношенные детали.
7.17. Снабжением предприятий материалами и запасными деталями занимается отдел материально-технического снабжения.
7.18. Годовые, квартальные и месячные заявки на материалы и запасные детали составляют на основании плана ремонтов и действующих норм расхода на материалы и запасные детали и подают в порядке и сроки, установленные вышестоящей организацией.

8. НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

8.1. Типовые нормы времени на работы по текущему и капитальному ремонтам основного оборудования отопительных котельных, наружных тепловых сетей и сетевых сооружений рекомендуются для применения на теплоэнергетических предприятиях Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и приведены в Прил. 10.
8.2. Нормы времени разработаны ЦНИС МЖКХ РСФСР на основе технических расчетов, фотохронометражных наблюдений, технических характеристик оборудования, устройств; результатов анализа организации труда и мероприятий по ее совершенствованию.
В составе работ, учтенных в нормах времени, перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы работ, вытекающие из характера и содержания работы, в перечне работ не указаны, но нормами учтены.
8.3. Нормами учтено время, затрачиваемое рабочими: на ознакомление с конструкцией и компоновкой котла и вспомогательного оборудования, ознакомление с технической документацией; подготовку рабочего места и приведение его в порядок в конце смены, включая разгрузку и подноску к месту работы инструмента, материалов, запасных частей и приспособлений в начале каждой смены, а также на уборку их, погрузку и сдачу в установленном порядке по окончании смены; на содержание в порядке инструмента, приспособлений и машин; получение заданий и участие в составлении и оформлении допусков и нарядов на работу; на периодический отдых и личные надобности рабочих в течение рабочей смены; на перемещение материалов в пределах рабочей зоны до 30 м.
Время транспортировки рабочих к месту работы и обратно нормами не предусмотрено и учитывается дополнительно по приложению. В случае отклонения от данных приложения время проезда рассчитывают по местным условиям.
8.4. Наименование профессий и разряды работ принимают в соответствии с "Тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах".
8.5. Нормы времени установлены для наиболее распространенных условий выполнения работы, характерных для большинства предприятий, входящих в систему Минжилкомхоза РСФСР.
При внедрении на предприятиях более совершенной организации производства, труда, технологии выполнения работы, оборудования, машин, оснастки, повышающих производительность труда рабочих, следует вводить в установленном порядке местные нормы, соответствующие более высокой производительности труда.
На работы по текущему и капитальному ремонтам, не предусмотренные типовыми нормами, устанавливают местные нормы по аналогии с типовыми.
8.6. Для обеспечения рациональной организации труда в мастерских, а также непосредственно на площадках и в котельных, где выполняют текущий и капитальный ремонты котельного, тепломеханического оборудования и тепловых сетей, рекомендуется применять стандартный инструмент, специальные приспособления и другое оборудование, отвечающее требованиям организации труда, которое необходимо для выполнения запроектированного типового содержания работ. Текущий и капитальный ремонты производят на различных участках с применением инструмента, приспособлений, оборудования, предусмотренных для этих участков.
8.7. Основные организационно-технические требования, учтенные типовыми нормами времени, в процессе работы исполнителей:
содержание рабочих мест в соответствии с правилами промышленной санитарии и гигиены, техники безопасности, пожарной охраны и другими правилами и нормами охраны труда и надежности в работе, утвержденными для данного производства и профессий;
рациональное использование производственной площадки, оборудования, приспособлений, инвентаря и инструмента, закрепленного за рабочим местом;
использование подъемно-транспортных средств для установки, снятия и перемещения предметов труда, узлов, деталей в зоне выполнения основных и вспомогательных работ.
8.8. Для повышения производительности труда рабочих кроме предусмотренных в проекте основных видов и типов оборудования необходимо использовать приспособления малой механизации, механизированный инструмент.
8.9. При очистке, резке, окраске и других тому подобных работах рабочим необходимо выдавать защитные приспособления и спецодежду (очки, фартуки, рукавицы), предохраняющие рабочих от травм. При производстве работ в зимних условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях к нормам времени необходимо применять усредненные поправочные коэффициенты, в зависимости от температурных зон и времени производства ремонтных работ (Прил. 10, табл. 2 и 3).
8.10. Численность рабочих для выполнения плановых ремонтов определяют на основании годового плана по формуле:

                      тау  SUM r  + тау  SUM r
                         к      к      т      т
                  К = -------------------------,
                               Ф гамма

    где:
    К - требуемая численность рабочих;
    SUM r ;  SUM r  - суммарное  число   ежегодно   ремонтируемого
         к        т
оборудования при капитальном и текущем ремонтах;
    тау ;  тау  - нормы  времени  на капитальный и текущий ремонты
       к      т
единицы оборудования;
    Ф - действительный годовой фонд времени рабочего, ч;
    гамма - коэффициент переработки норм.
8.11. Межремонтное обслуживание оборудования осуществляют дежурные слесари, электромонтеры, обходчики теплотрасс и другие рабочие, численность которых определена в "Положении об организационной структуре и штатах предприятий объединенных котельных и тепловых сетей", утвержденном заместителем Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 10 декабря 1971 г.
8.12. Продолжительность простоя оборудования зависит от вида ремонтов, объема ремонтных работ, численного состава ремонтной бригады, организационно-технических условий выполнения ремонтных работ и планируется с учетом сменности работы бригады.
8.13. Плановый срок простоя оборудования утверждают: по основному оборудованию - руководитель вышестоящей организации; по вспомогательному оборудованию - руководитель предприятия.
8.14. Задания бригадам или отдельным рабочим по объему и срокам ремонта устанавливаются мастером участка в соответствии с утвержденными графиками ремонта оборудования и учитываются в специальном журнале.

Приложение 1

РСФСР                                          График капитального
Министерство жилищно-коммунального             (текущего) ремонта
хозяйства                                      оборудования
__________________________________
(город, наименование предприятия)

N

п
/
п	Объекты  
капиталь-
ного     
ремонта  	Инвен-
тарный
или   
завод-
ской  
номер 	Харак-
терис-
тика  
ремон-
тируе-
мого  
обору-
дова- 
ния   	Ян- 
варь	Фев-
раль	Март	Ап- 
рель	Май	Июнь	Июль	Ав- 
густ	Сен- 
тябрь	Ок-  
тябрь	Но- 
ябрь	Де-  
кабрь	Годовой 
простой в
ремонте, 
ч    	Объем 
работ,
нормо-
час   	По-   
треб- 
ность 
в ра- 
бочей 
силе, 
чел.-ч	
																по  
пла-
ну  	фак-
ти- 
чес-
ки  			

Начальник участка _______________

Приложение 2

РСФСР                                      (форма техпромфинплана)
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства
__________________________________
(город, наименование предприятия)

       План капитального ремонта основных фондов на 19__ г.

                             Справка

1. Сумма амортизации, начисленной на капитальный
   ремонт в планируемом году                             тыс. руб.
2. Остаток амортизации на капитальный ремонт
   от предшествующего года                               тыс. руб.
3. Получение (изъятие) средств на капитальный
   ремонт в порядке перераспределения                    тыс. руб.
4. Итого амортизации, направленной на капитальный
   ремонт                                                тыс. руб.
5. Планируемый объем капитального ремонта                тыс. руб.
6. Остаток амортизации на капитальный ремонт
   на конец планируемого года                            тыс. руб.

Объект
капи- 
таль- 
ного  
ремон-
та    	Еди-
ница
из- 
ме- 
ре- 
ния 	Сроки   
выполнения
работ   	Объем
работ
в на-
ту-  
раль-
ном  
изме-
рении	Сметная стоимость  
работ, тыс. руб.  	Способ   
выполнения 
работ   	Требуе- 
мое чис-
ло чел.-
ч для   
работ,  
осущест-
вляемых 
хозяйст-
венным  
способом	
		на- 
чало	окон-
чание		все-
го  	в том числе по 
кварталам   	под-
ряд-
ный 	хозяй-
ствен-
ный   		
						I 	II 	III	IV 				

Главный инженер предприятия ___________________
Начальник планового отдела ____________________
Главный (старший) бухгалтер ___________________

Приложение 3

РСФСР                                       План работ по текущему
Министерство жилищно-коммунального          ремонту и содержанию
хозяйства                                   основного оборудования
__________________________________          котельных и тепловых
(город, наименование предприятия)           сетей

Работы  	Ед. 
изм.	Инвен-
тарное
число 
объек-
тов   
работ 	Перио-  
дичность
работ   
(осмот- 
ров, те-
кущего  
ремонта)	Всего
объем
работ
за   
год  	Норма 
време-
ни на 
едини-
цу ра-
бот,  
чел.-ч	Объем работ, чел.-ч 	
						все-
го  	в том числе по 
кварталам   	
							I 	II 	III	IV 	

Главный инженер предприятия ______________
Начальник планового отдела _______________

Приложение 4

Объединение, предприятие _________________________________________
В _______________________________________________________ Госбанка
              (контору, отделение, агентство)

                      Бухгалтерская справка
     о размерах начисленной суммы амортизационных отчислений
          и поступлений других средств, предназначенных
                      на капитальный ремонт

                 на ______________ квартал 19__ г.

                                                         тыс. руб.

1. Недовнесенная   (+)    или   излишне    внесенная   (-)   сумма
амортизационных отчислений на капитальный  ремонт  на начало  года
___________
2. Начислено  амортизационных  отчислений  на капитальный ремонт с
начала года до отчетной даты _____________________________________
3. Внесено   амортизационных   отчислений   на   особый   счет  по
капитальному ремонту с начала года до отчетной даты ______________
4. Перечислено амортизационных отчислений вышестоящей  организации
______________
5. Использовано  на  формирование  норматива собственных оборотных
средств _____________
6. _______________________________________________________________
7. Всего  недовнесено  или  излишне   внесено  на  особый  счет по
состоянию на отчетную дату (2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6) _______________
8. Поступило  других  средств  (указать  каких),   предусмотренных
финансовым  планом  (балансом доходов и расходов)  на  капитальный
ремонт ____________
9. _______________________________________________________________

Руководитель объединения, предприятия
(организации) _______________________

Главный (старший) бухгалтер _____________________

М.П.            "___" ______________ 19__ г.

    Справка  Госбанка.  В  картотеке  N 2  имеется  документов  на
перечисление   амортизационных   отчислений  и  других  средств на
капитальный ремонт на ________ руб.

Кредитный работник Госбанка ______________

                "___" ______________ 19__ г.

Примечание. Применительно к этой форме представляется бухгалтерская справка о размере средств, подлежащих поступлению в фонд финансирования капитального ремонта организаций потребительской кооперации, а также подлежащих поступлению в городской фонд финансирования капитального ремонта жилищного фонда.

Приложение 5

Объединение, предприятие _________________________________________

В _______________________________________________________ Госбанка
              (контору, отделение, агентство)

                           Расчет ссуды
        на сезонный недостаток амортизационных отчислений
                     для капитального ремонта

                 на ____________ квартал 19__ г.

                                                       (тыс. руб.)
┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
│                 Показатель                  │По данным│ После  │
│                                             │предприя-│проверки│
│                                             │тия      │ банком │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1. Остаток средств на особом счете по        │         │        │
│капитальному ремонту на начало года          │         │        │
│2. Недовнесенные (+) или излишне внесенные   │         │        │
│(-) суммы амортизационных отчислений на      │         │        │
│капитальный ремонт за прошлый год            │         │        │
│3. Невосстановленные затраты на начало       │         │        │
│текущего года и задолженность подрядчикам по │         │        │
│работам, предусмотренным планом капитального │         │        │
│ремонта                                      │         │        │
│4. Свободный остаток средств на начало       │         │        │
│текущего года (1 +/- 2 - 3)                  │         │        │
│5. Фактические (ожидаемые) отчисления аморти-│         │        │
│зации на капитальный ремонт на начало плани- │         │        │
│руемого квартала, но не менее суммы отчисле- │         │        │
│ний и поступлений других средств по плану    │         │        │
│6. План взноса амортизационных отчислений и  │         │        │
│поступлений других средств для капитального  │         │        │
│ремонта на планируемый квартал               │         │        │
│7. Сумма фактических (ожидаемых) затрат на   │         │        │
│капитальный ремонт на начало планируемого    │         │        │
│квартала (в пределах плана на год)           │         │        │
│8. План капитального ремонта на планируемый  │         │        │
│квартал                                      │         │        │
│9. Недостаток амортизационных отчислений с   │         │        │
│начала года (7 + 8 - 4 - 5 - 6)              │         │        │
│10. Выдано ссуд с начала года                │         │        │
│11. Потребность в кредите для капитального   │         │        │
│ремонта (9 - 10)                             │         │        │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘

Справка

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│    Утвержденная годовая сумма    │По кварталам (цифры условные)│
│                                  ├──────┬───────┬──────┬───────┤
│                                  │  I   │  II   │ III  │  IV   │
├──────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│План капитального ремонта         │25    │50     │40    │50     │
│Амортизационные отчисления (вклю- │20    │40     │50    │55     │
│чая другие средства, направляемые │      │       │      │       │
│на капитальный ремонт по плану, и │      │       │      │       │
│переходящий свободный остаток     │      │       │      │       │
│этих средств на начало года)      │      │       │      │       │
│Излишек средств (+), недостаток   │-5    │-10    │+10   │+5     │
│средств (-)                       │      │       │      │       │
└──────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

Руководитель объединения, предприятия (организации) ______________

Главный (старший) бухгалтер _________________________

"___" _____________ 19__ г.

    Расчет проверен:

    Кредитный работник Госбанка _____________________

Утверждаю

"___" _____________ 19__ г.

    Управляющий отделением Госбанка _________________

    Начальник городского управления конторы _________

Примечания: 1. При составлении данных на I квартал ст. 5 и 7 не заполняют.
2. По предприятиям, которым особые счета по капитальному ремонту не открыты, свободный остаток средств на начало текущего года по ст. 4 определяют как разницу между амортизационным фондом на капитальный ремонт (уменьшенным на кредиторскую задолженность на капитальный ремонт и сумму средств, использованную для формирования собственных оборотных средств, при этом ст. 1 - 3 не заполняют) и затратами на незаконченный капитальный ремонт.
3. По предприятиям, которым открыты особые счета по капитальному ремонту, данные по ст. 5 должны быть показаны за вычетом сумм, использованных для формирования норматива собственных оборотных средств, в качестве устойчивых пассивов.

Приложение 6

План финансирования капитального         ┌─────┬─────┬───────────┐
ремонта на 19__ г.                     N │     │     │  0405004  │
                                         ├─────┼─────┼─────┬─────┤
Изменение плана финансирования         N │     │     │  2  │  1  │
                                         └─────┴─────┴─────┴─────┘
             на 19__

             19__ г.                     Бюджет __________________
______________________________________   Раздел __________________
Министерство,          Предприятие       Глава ___________________
ведомство              (организация)     Статья __________________
______________________________________   Символ __________________
                                         Параграф ________________
Банк - отправитель     Банк-получатель
плана                  и его вышестоящая
                       контора

                                                       (тыс. руб.)
┌──────────────────────────┬───┬────────────┬────────────────────┐
│ Источники финансирования │Код│  Изменение │        План        │
│      и виды затрат       │   │    плана   │                    │
│                          │   ├─────┬──────┼─────┬──────────────┤
│                          │   │уве- │умень-│дей- │ в том числе  │
│                          │   │личе-│шено  │ству-│ по кварталам │
│                          │   │но   │      │ющий ├──┬───┬───┬───┤
│                          │   │     │      │годо-│I │II │III│IV │
│                          │   │     │      │вой  │  │   │   │   │
├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼──┼───┼───┼───┤
│1. Производственные здания│   │     │      │     │  │   │   │   │
│2. Сооружения производст- │   │     │      │     │  │   │   │   │
│венного назначения        │   │     │      │     │  │   │   │   │
│3. Оборудование           │   │     │      │     │  │   │   │   │
│4. Приобретение нового    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│оборудования взамен       │   │     │      │     │  │   │   │   │
│устаревшего               │   │     │      │     │  │   │   │   │
│5. Транспортные средства  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│6. Жилые здания           │   │     │      │     │  │   │   │   │
│7. Здания и сооружения    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│культурно-бытового        │   │     │      │     │  │   │   │   │
│назначения                │   │     │      │     │  │   │   │   │
│8. _______________________│   │     │      │     │  │   │   │   │
│   (другие основные фонды)│   │     │      │     │  │   │   │   │
│9. _______________________│   │     │      │     │  │   │   │   │
│10. ______________________│   │     │      │     │  │   │   │   │
│11. ______________________│   │     │      │     │  │   │   │   │
│12. ______________________│   │     │      │     │  │   │   │   │
│13. ______________________│   │     │      │     │  │   │   │   │
│14. Итого затрат на       │   │     │      │     │  │   │   │   │
│капитальный ремонт по     │   │     │      │     │  │   │   │   │
│сметной стоимости         │   │     │      │     │  │   │   │   │
│15. Экономия от снижения  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│стоимости ремонта,        │   │     │      │     │  │   │   │   │
│выполняемого хозяйственным│   │     │      │     │  │   │   │   │
│способом                  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│16. Плановая стоимость    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│капитального ремонта      │   │     │      │     │  │   │   │   │
│(14 - 15)                 │   │     │      │     │  │   │   │   │
│17. Расходы на погашение  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│переходящей кредиторской  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│задолженности и расходы,  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│не перекрытые средствами  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│амортизационного фонда и  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│другими источниками за    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│прошлый год               │   │     │      │     │  │   │   │   │
│Из них:                   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│17.1. По затратам, произ- │   │     │      │     │  │   │   │   │
│веденным сверх плана      │   │     │      │     │  │   │   │   │
│капитального ремонта      │   │     │      │     │  │   │   │   │
│17.2. Разница в ценах на  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│строительные материалы и  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│оборудование (по организа-│   │     │      │     │  │   │   │   │
│циям потребительской      │   │     │      │     │  │   │   │   │
│кооперации)               │   │     │      │     │  │   │   │   │
│18. Прирост нормативов    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│оборотных средств         │   │     │      │     │  │   │   │   │
│19. Общая сумма плана фи- │   │     │      │     │  │   │   │   │
│нансирования капитального │   │     │      │     │  │   │   │   │
│ремонта (16 + 17 + 18)    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20. Источники финансирова-│   │     │      │     │  │   │   │   │
│ния капитального ремонта  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│Всего                     │   │     │      │     │  │   │   │   │
│В том числе:              │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20.1. Остаток средств на  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│начало текущего года (на  │   │     │      │     │  │   │   │   │
│особых и других счетах)   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20.2. Мобилизация внутрен-│   │     │      │     │  │   │   │   │
│них ресурсов (стоимость   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│возвратных материалов,    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│полученных при разборке   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│ремонтируемых объектов,   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│и др.)                    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20.3. Амортизационные от- │   │     │      │     │  │   │   │   │
│числения, предназначенные │   │     │      │     │  │   │   │   │
│на капитальный ремонт     │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20.4. Средства из фонда   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│социально-культурных      │   │     │      │     │  │   │   │   │
│мероприятий и жилищного   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│строительства, фонда      │   │     │      │     │  │   │   │   │
│ширпотреба и др.          │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20.5. Отчисления от аренд-│   │     │      │     │  │   │   │   │
│ной платы нежилых помеще- │   │     │      │     │  │   │   │   │
│ний, не являющихся основ- │   │     │      │     │  │   │   │   │
│ными фондами жилищного    │   │     │      │     │  │   │   │   │
│хозяйства                 │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20.6. Ассигнования из     │   │     │      │     │  │   │   │   │
│бюджета                   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20.7. Прочие источники фи-│   │     │      │     │  │   │   │   │
│нансирования капитального │   │     │      │     │  │   │   │   │
│ремонта (указать какие)   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│20.8. Ссуды Госбанка на   │   │     │      │     │  │   │   │   │
│сезонный недостаток       │   │     │      │     │  │   │   │   │
│амортизационных отчислений│   │     │      │     │  │   │   │   │
│21. Долгосрочный кредит на│   │     │      │     │  │   │   │   │
│капитальный ремонт комму- │   │     │      │     │  │   │   │   │
│нальных предприятий       │   │     │      │     │  │   │   │   │
│22. ______________________│   │     │      │     │  │   │   │   │
│23. ______________________│   │     │      │     │  │   │   │   │
│24. Итоговая запись       │   │     │      │     │  │   │   │   │
└──────────────────────────┴───┴─────┴──────┴─────┴──┴───┴───┴───┘

                   "___" ______________ 19__ г.

    Руководитель организации ________________

    Главный (старший) бухгалтер _____________

М.П.

            Справка. С подлинными документами сверено:

                  Кредитный инспектор ___________

                   "___" ______________ 19__ г.

Примечания: 1. По ст. "Амортизационные отчисления, предназначенные на капитальный ремонт" жилищно-эксплуатационные организации местных Советов показывают суммы свободного остатка средств жилищного хозяйства, направляемые на капитальный ремонт.
2. Ст. 18 по организациям потребительской кооперации, а также по жилищному фонду не заполняют.
3. В плане финансирования капитального ремонта не учитывают отчисления (до 10%) от средств, предназначенных на капитальный ремонт жилищного фонда, для осуществления мероприятий, предусмотренных Постановлением Совета Министров СССР от 4 сентября 1978 г. N 740 на развитие основных фондов и пополнение оборотных средств. Указанные средства перечисляют на эти цели под контролем вышестоящих органов.

Приложение 7

Объединение, предприятие
В _______________________________________________________ Госбанка
              (контору, отделение, агентство)

           Справка о распределении годовой суммы затрат
           на капитальный ремонт по отдельным объектам
               и об утверждении сметно-технической
                      документации в 19__ г.

                                                       (тыс. руб.)
┌────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬────────┐
│  Объекты   │Сметная│Остаток│План   │Способ │  Сроки   │Кем и   │
│            │стои-  │сметной│работ  │прове- │выполнения│когда   │
│            │мость  │стои-  │на те- │дения  │  работ   │утверж- │
│            │капи-  │мости  │кущий  │ремонта├────┬─────┤дена    │
│            │тально-│на на- │год (по│(под-  │на- │окон-│сметно- │
│            │го ре- │чало   │сметной│рядный │чало│чание│техни-  │
│            │монта  │плани- │стои-  │или хо-│    │     │ческая  │
│            │объекта│руемого│мости) │зяйст- │    │     │докумен-│
│            │       │года   │       │венный)│    │     │тация   │
├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────┼─────┼────────┤
│Здания      │       │       │       │       │    │     │        │
│Сооружения  │       │       │       │       │    │     │        │
│Оборудование│       │       │       │       │    │     │        │
│Транспортные│       │       │       │       │    │     │        │
│средства    │       │       │       │       │    │     │        │
│Другие      │       │       │       │       │    │     │        │
│основные    │       │       │       │       │    │     │        │
│средства    │       │       │       │       │    │     │        │
└────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────┴─────┴────────┘

Руководитель объединения, предприятия
(организации, учреждения) _________________

Главный (старший) бухгалтер _______________

                   "__" _______________ 19__ г.

С подлинными сметами и описями работ сверено.

Кредитный работник ________________________

                   "__" _______________ 19__ г.

Примечания: 1. По объектам, по которым в соответствии с п. 32 Инструкции сметы не составляют, графы 3 и 5 показывают общую сумму, кроме объектов, осуществляемых хозяйственным способом.
2. Показатели гр. 5 справки должны равняться данным ст. 14 плана финансирования капитального ремонта.

Приложение 8

        Справка о распределении сметной стоимости ремонта
                   объекта по отдельным этапам

Объект ___________________________________________________________

Стоимость ремонтно-строительных работ ____________________________
                                             (по смете)

                                                       (тыс. руб.)
┌───┬────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────────┐
│ N │  Виды работ и  │Сметная стоимость  │Возвратные│Всего к фи- │
│п/п│затрат, входящих│ремонтно-строитель-│суммы <1> │нансированию│
│   │     в этап     │ных работ (включая │          │за вычетом  │
│   │                │накладные расходы, │          │возвратных  │
│   │                │плановые накопления│          │сумм        │
│   │                │и общие затраты)   │          │            │
├───┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┤
│1  │I этап _________│                   │          │            │
│2  │II этап ________│                   │          │            │
│   │и т.д.          │                   │          │            │
└───┴────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────────┘

Итого по смете ________________________________________

--------------------------------
<1> Возврат материалов от разборки конструкций ремонтируемого объекта и возврат материалов, предусмотренный единичными расценками.

    М.П.                            М.П.

Заказчик ____________________       Подрядчик ____________________
         (должность, подпись)                 (должность, подпись)

М.П.

Проектная организация ____________________________________________
                                (должность, подпись)

Приложение 9

НОРМЫ НЕСНИЖАЕМОГО ЗАПАСА ДЕТАЛЕЙ
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

┌──────────────────────────────┬──────┬────┬──────────┬──────────┐
│        Запасные части        │ Ед.  │Нор-│  Норма   │Примечание│
│                              │ изм. │ма  │запаса на │          │
│                              │      │за- │  число   │          │
│                              │      │паса│однотипных│          │
│                              │      │    │агрегатов │          │
├──────────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼──────────┤
│              1               │  2   │ 3  │    4     │    5     │
├──────────────────────────────┴──────┴────┴──────────┴──────────┤
│                  I. Теплосиловое оборудование                  │
├──────────────────────────────┬──────┬────┬──────────┬──────────┤
│1. Котлы паровые и водогрейные│      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│а) Трубы и коллекторы:        │      │    │          │          │
│   трубы кипятильные и        │%     │5   │1         │Каждого   │
│   экранные                   │      │    │          │размера   │
│   трубы пароперегревателя    │%     │5   │1         │          │
│   коллекторы экранные        │шт.   │1   │1         │          │
│   коллекторы пароперегрева-  │"     │1   │1         │          │
│   теля                       │      │    │          │          │
│   лючки для коллекторов      │%     │8   │1         │          │
│   уплотнительные прокладки   │компл.│1   │1         │          │
│б) Водяной экономайзер:       │      │    │          │          │
│   трубы стальные             │%     │10  │1         │          │
│   ребристые чугунные трубы   │%     │10  │1         │          │
│   коллекторы                 │шт.   │1   │1         │          │
│   заслонки                   │"     │1   │1         │          │
│   лючки                      │%     │8   │1         │          │
│   прокладки                  │компл.│1   │1         │          │
│   предохранительные клапаны  │шт.   │1   │На типовой│          │
│                              │      │    │размер    │          │
│   обратный клапан            │"     │1   │1         │          │
│в) Арматура котла:            │      │    │          │На каждый │
│                              │      │    │          │тип       │
│   клапаны обратные           │"     │1   │1         │          │
│   питательные                │      │    │          │          │
│   предохранительный клапан   │"     │1   │2         │          │
│   стержень предохранительного│"     │2   │1         │          │
│   клапана                    │      │    │          │          │
│   седло предохранительного   │"     │2   │1         │          │
│   клапана                    │      │    │          │          │
│   гнездо предохранительного  │"     │2   │1         │          │
│   клапана                    │      │    │          │          │
│   редукционный клапан        │"     │1   │1         │          │
│   краны спускные дренажные   │компл.│2   │2         │          │
│   воздушные краны            │шт.   │2   │2         │          │
│   водоуказательные колонки   │компл.│2   │          │На ко-    │
│                              │      │    │          │тельную   │
│   водомерное стекло          │шт.   │5   │1         │          │
│   муфты для водомерных стекол│"     │10  │1         │          │
│   прокладки к водомерным     │"     │20  │1         │          │
│   стеклам                    │      │    │          │          │
│   краны трехходовые          │"     │1   │1         │          │
│   вентили запорные           │"     │2   │1         │-         │
│   задвижки                   │"     │2   │1         │          │
│   сигнализаторы уровня       │компл.│1   │1         │          │
│   задвижки из коррозионно-   │шт.   │1   │1         │          │
│   стойкой стали              │      │    │          │          │
│г) Гарнитура:                 │      │    │          │          │
│   топочные дверцы            │шт.   │2   │1         │          │
│   гляделки                   │"     │2   │1         │          │
│   отражатели к топочным лазам│компл.│1   │1         │          │
│   шиберы и заслонки в сборе  │шт.   │1   │3         │Заслонки  │
│                              │      │    │          │каждого   │
│                              │      │    │          │размера   │
│д) Топки механические и       │      │    │          │          │
│полумеханические:             │      │    │          │          │
│   колосники                  │%     │10  │1         │          │
│   держатели                  │%     │10  │1         │          │
│   ролики, пальцы, валики     │%     │15  │1         │          │
│   распорные трубки           │%     │15  │1         │          │
│   вал передний в сборе со    │компл.│1   │3         │На три    │
│   звездочкой                 │      │    │          │решетки   │
│   задний вал со шкивами      │"     │1   │3         │То же     │
│   звездочки пневмозабрасыва- │шт.   │1   │1         │          │
│   теля                       │      │    │          │          │
│   храповое колесо            │"     │1   │1         │          │
│   пневмозабрасывателя        │      │    │          │          │
│   балки шлакоснимателя       │"     │1   │1         │          │
│   шлакосниматели             │компл.│1   │1         │          │
│   клапаны воздухораспредели- │шт.   │1   │1         │          │
│   теля                       │      │    │          │          │
│   носик пневмозабрасывателя  │"     │1   │1         │          │
│   звено питателя             │%     │10  │1         │          │
│е) Плоскошурующая решетка ПШР:│      │    │          │          │
│   колосник шурующей планки   │шт.   │1   │2         │          │
│   шурующая планка            │"     │1   │2         │          │
│   звено наружное и внутреннее│%     │10  │1         │          │
│   втулки и пальцы            │%     │10  │1         │          │
│   звездочки с валиками в     │      │    │          │          │
│   сборе                      │компл.│2   │2         │          │
│   колосники                  │%     │10  │1         │          │
│ж) Решетки типа ПМР с верхней │      │    │          │          │
│подачей:                      │      │    │          │          │
│   Питатель:                  │      │    │          │          │
│   ротор в сборе              │шт.   │1   │2         │          │
│   откидная стенка в сборе    │"     │1   │2         │          │
│   звездочка                  │"     │1   │1         │          │
│   шестерня                   │"     │1   │1         │          │
│   Привод к питателю:         │      │    │          │          │
│   звездочка                  │шт.   │1   │2         │          │
│   пружина                    │"     │1   │2         │          │
│   зубчатая полумуфта         │"     │1   │2         │          │
│   тарелка зубчатая           │"     │1   │2         │          │
│   Вариатор питателя и        │      │    │          │          │
│   решетка:                   │      │    │          │          │
│   эксцентрик                 │"     │1   │2         │          │
│   собачка                    │"     │2   │1         │          │
│   храповое колесо            │"     │1   │2         │          │
│   цепь в сборе               │"     │1   │2         │          │
│   подшипник                  │"     │1   │2         │          │
│   колосники                  │%     │10  │1         │          │
│   колосниковые балки         │шт.   │2   │2         │          │
│   плита решетки              │"     │1   │1         │          │
│   Устройство возврата уноса: │      │    │          │          │
│   эжектор возврата в сборе   │"     │1   │1         │          │
│   корпус эжектора            │"     │2   │1         │          │
│   сопло выходное             │"     │2   │1         │          │
│   рабочее колесо             │"     │1   │2         │          │
│   вентилятор                 │"     │1   │2         │          │
│   Фронтовой лист:            │      │    │          │          │
│   сопло                      │"     │2   │2         │          │
│   отражатель                 │"     │2   │2         │          │
│   фурменные колосники        │"     │2   │1         │          │
│   дверцы шуровочные          │"     │1   │1         │          │
│   шарнир Гука                │"     │1   │1         │          │
│и) Запасные части к редукто-  │      │    │          │          │
│рам:                          │      │    │          │          │
│   шестерни                   │компл.│1   │2         │          │
│   шестерня червячная         │шт.   │1   │2         │          │
│   червяк                     │"     │1   │2         │          │
│   муфта переключателя        │компл.│1   │2         │          │
│   муфта зубчатая             │шт.   │1   │2         │          │
│   пружины                    │компл.│1   │2         │          │
│   втулка червячного вала     │шт.   │1   │2         │          │
│   дутьевые заслонки          │компл.│1   │          │На 1 ко-  │
│   подколосниковые балки      │"     │1   │          │тельную   │
│   паровые сопла              │"     │1   │          │То же     │
│к) Топки мазутные и газовые:  │      │    │          │          │
│   форсунки в сборе           │%     │50  │1         │На 1      │
│   распределительные головки  │%     │50  │1         │топку     │
│   шарнирные краны            │шт.   │1   │1         │"         │
│   вентили и краны            │"     │1   │1         │"         │
│   дверцы топочные для        │компл.│1   │1         │На 1      │
│   форсунок                   │      │    │          │топку     │
│л) Шахтная мельница:          │      │    │          │          │
│   била                       │компл.│2   │1         │На мель-  │
│                              │      │    │          │ницу      │
│   билодержатели              │"     │1   │1         │          │
│   бронеплита                 │"     │1   │2         │          │
│   болты к бронеплитам        │"     │1   │2         │          │
│   вкладыш подшипников        │"     │1   │2         │          │
│   вал                        │шт.   │1   │2         │          │
│м) Питатель дисковый:         │      │    │          │          │
│   вал вертикальный           │шт.   │1   │1         │          │
│   втулка вала                │"     │1   │1         │          │
│   подшипники                 │компл.│1   │1         │          │
│   шестерни                   │"     │1   │1         │          │
│   пара цилиндрических        │шт.   │1   │1         │          │
│   шестерен редуктора         │      │    │          │          │
│   червячное колесо редуктора │"     │1   │1         │          │
│   червяк                     │"     │1   │1         │          │
│н) Ленточный транспортер:     │      │    │          │          │
│   комплект верхних опорных   │компл.│0,5 │1         │Транспор- │
│   роликов со стойкой         │      │    │          │тер       │
│   вкладыши подшипников       │шт.   │2   │1         │          │
│   натяжной станции           │      │    │          │          │
│   вал натяжной станции       │"     │1   │1         │          │
│   вал концевой               │"     │1   │5         │          │
│   подшипники приводной и     │"     │2   │1         │          │
│   оборотной станции          │      │    │          │          │
│   малая шестерня 1-й пары    │"     │1   │1         │          │
│   редуктора                  │      │    │          │          │
│   большая шестерня 1-й пары  │"     │1   │1         │          │
│   редуктора                  │      │    │          │          │
│   малая шестерня 2-й пары    │"     │1   │1         │          │
│   редуктора                  │      │    │          │          │
│   большая шестерня 2-й пары  │"     │1   │1         │          │
│   редуктора                  │      │    │          │          │
│   редуктор в сборе           │"     │1   │5         │          │
│о) Скреперные лебедки:        │      │    │          │          │
│   цилиндрические шестерни    │"     │2   │3         │          │
│   фрикционная передача       │компл.│2   │5         │          │
│   подшипники                 │"     │2   │3         │          │
│                              │      │    │          │          │
│2. Дымососы и вентиляторы     │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│   крыльчатка (в сборе)       │"     │1   │5         │          │
│   дутьевого вентилятора      │      │    │          │          │
│   крыльчатка (в сборе)       │"     │1   │5         │          │
│   дымососа                   │      │    │          │          │
│   лопатки крыльчатки         │"     │1   │5         │          │
│   дутьевого вентилятора      │      │    │          │          │
│   лопатки крыльчатки дымососа│"     │1   │2         │          │
│   вкладыши подшипников       │"     │1   │3         │          │
│   направляющие или           │шт.   │2   │5         │          │
│   регулирующие лопатки       │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│3. Насосы                     │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│а) Насосы центробежные:       │      │    │          │          │
│   рабочие колеса             │компл.│1   │8         │          │
│   направляющие аппараты      │"     │1   │8         │          │
│   разгрузочный поршень       │шт.   │1   │2         │          │
│   сальники и втулки          │компл.│2   │10        │          │
│   вкладыши подшипников       │"     │1   │8         │          │
│   крышки                     │"     │1   │7         │          │
│   шарико-, роликоподшипники  │"     │4   │10        │          │
│б) Поршневые насосы:          │      │    │          │          │
│   поршень                    │"     │1   │2         │          │
│   поршневые кольца           │"     │2   │10        │          │
│   золотники или клапаны      │"     │1   │8         │          │
│   сальники золотника         │"     │2   │10        │          │
│   шток золотника в сборе     │"     │1   │6         │          │
│   втулка главного штока      │"     │1   │6         │          │
│   гайка крепления поршня     │"     │1   │6         │          │
│   клапаны всасывания и       │"     │2   │10        │          │
│   нагнетания                 │      │    │          │          │
│   вкладыши подшипников       │"     │1   │8         │          │
│   манжеты уплотнительные     │"     │2   │10        │          │
│                              │      │    │          │          │
│4. Подогреватели              │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│   трубки                     │%     │10  │2         │          │
│   втулки и сальники          │%     │15  │1         │          │
│   крепления                  │%     │10  │1         │          │
│   уплотнения и прокладки     │компл.│1   │1         │          │
│   крышки                     │шт.   │1   │6         │          │
│                              │      │    │          │          │
│5. Испарители                 │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│   трубки                     │%     │10  │1         │          │
│   втулки и сальники          │%     │10  │1         │          │
│   крепления                  │%     │10  │1         │          │
│   уплотнение и прокладки     │компл.│1   │1         │          │
│   водомерные стекла          │"     │5   │1         │          │
│   крышки                     │шт.   │1   │5         │          │
│                              │      │    │          │          │
│6. Трубопроводы и арматура    │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Трубы разного назначения      │шт.   │3   │-         │Каждого   │
│                              │      │    │          │сортамента│
│                              │      │    │          │труб, про-│
│                              │      │    │          │ложенных  │
│                              │      │    │          │на пред-  │
│                              │      │    │          │приятии   │
│Втулки штока                  │"     │2   │10        │          │
│Сальниковые втулки            │"     │2   │10        │          │
│Фланцы для труб               │%     │5   │-         │Каждого   │
│                              │      │    │          │размера   │
│Вентили и задвижки            │шт.   │2   │5         │На 50     │
│                              │      │    │          │единиц    │
│                              │      │    │          │каждого   │
│                              │      │    │          │размера,  │
│                              │      │    │          │но не ме- │
│                              │      │    │          │нее двух  │
│Штоки вентилей и задвижек     │"     │1   │10        │          │
│Седла (клапаны) вентилей и    │"     │2   │10        │          │
│задвижек                      │      │    │          │          │
│Гнезда вентилей и задвижек    │"     │1   │10        │          │
│Детали механизма автоматичес- │компл.│1   │10        │          │
│кого привода вентилей и       │      │    │          │          │
│задвижек                      │      │    │          │          │
│Клапаны                       │шт.   │2   │10        │          │
│Конденсационные горшки        │"     │5   │-         │          │
│Прокладки                     │"     │5   │-         │Каждого   │
│                              │      │    │          │размера   │
│                              │      │    │          │трубопро- │
│                              │      │    │          │вода      │
│Крепления (болты, гайки,      │%     │5   │-         │То же     │
│шпильки, шайбы)               │      │    │          │          │
│Краны спускные, дренажные     │компл.│2   │5         │          │
│Краны трехходовые             │шт.   │1   │5         │          │
│Водоуказательные колонки      │компл.│1   │5         │          │
│Сигнализаторы уровня          │"     │1   │5         │          │
│Воздушные краны               │шт.   │2   │5         │          │
│Маховички                     │"     │1   │10        │          │
│                              │      │    │          │          │
│7. Измерительные приборы      │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Манометры                     │шт.   │1   │-         │На 10     │
│                              │      │    │          │одинаковых│
│                              │      │    │          │типоразме-│
│                              │      │    │          │ров, но не│
│                              │      │    │          │менее     │
│                              │      │    │          │одного    │
│Термометры ртутные            │шт.   │2   │-         │То же     │
│Пирометры                     │компл.│1   │-         │На 10     │
│                              │      │    │          │одинаковых│
│                              │      │    │          │типоразме-│
│                              │      │    │          │ров, но не│
│                              │      │    │          │менее     │
│                              │      │    │          │одного    │
│Газоанализаторы               │"     │1   │-         │То же     │
│Расходомеры                   │шт.   │1   │-         │"         │
│Тягомеры                      │"     │2   │-         │"         │
│Сниженные указатели уровня    │компл.│1   │-         │"         │
│Регуляторы питания            │"     │1   │-         │"         │
│                              │      │    │          │          │
│8. Фильтры                    │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Ячейковые масляные,           │шт.   │1   │10        │          │
│заполненные кольцами или      │      │    │          │          │
│металлостружкой               │      │    │          │          │
│Кассетные фильтры разных типов│"     │1   │10        │          │
│Детали к приводам матерчатых  │компл.│-   │10        │          │
│фильтров                      │      │    │          │          │
├──────────────────────────────┴──────┴────┴──────────┴──────────┤
│              II. Электротехническое оборудование               │
├──────────────────────────────┬──────┬────┬──────────┬──────────┤
│1. Асинхронные электро-       │      │    │          │          │
│двигатели                     │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Роликоподшипники              │шт.   │4   │10        │          │
│Бронзовые подшипники          │"     │2   │10        │          │
│Баббитовые подшипники         │"     │2   │10        │          │
│Катушки статорной обмотки     │компл.│1   │10        │Но не     │
│                              │      │    │          │менее     │
│                              │      │    │          │1 компл.  │
│                              │      │    │          │на каждый │
│                              │      │    │          │типоразмер│
│Щеткодержатели                │"     │1   │10        │          │
│Болты контактные с гайками    │"     │1   │10        │          │
│Контактные кольца             │"     │1   │20        │          │
│Щетки для постоянной работы   │компл.│2   │10        │На каждый │
│                              │      │    │          │тип       │
│                              │      │    │          │электро-  │
│                              │      │    │          │двигателя │
│Щетки для пуска               │"     │4   │10        │То же     │
│                              │      │    │          │          │
│2. Магнитные пускатели        │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Катушки втягивающие           │шт.   │1   │20        │          │
│Главные контакты              │компл.│1   │20        │          │
│Вспомогательные контакты      │шт.   │1   │20        │          │
│Пружины                       │компл.│1   │20        │          │
│Блок-контакты                 │шт.   │1   │20        │          │
│Нагревательные элементы       │"     │1   │15        │          │
│Искрогасительные камеры       │"     │1   │30        │          │
│Упоры якоря                   │"     │1   │20        │          │
│Втулка чеки якоря             │"     │1   │20        │          │
│Механическая блокировка для   │компл.│1   │20        │          │
│реверсивных пускателей        │      │    │          │          │
│Пластины контактные           │шт.   │1   │20        │          │
│                              │      │    │          │          │
│3. Контроллеры и сопротивления│      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Сегменты                      │компл.│1   │40        │          │
│Кулачки                       │шт.   │6   │1         │          │
│Пальцы                        │"     │1   │3         │          │
│Барабаны                      │"     │1   │25        │          │
│Маховичок                     │"     │1   │40        │          │
│Звездочка                     │"     │1   │30        │          │
│Пружина                       │"     │1   │5         │          │
│Элементы сопротивления        │"     │1   │10        │          │
│Шайбы-изоляторы               │"     │20  │15        │          │
│                              │      │    │          │          │
│4. Контакторы                 │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Контакты неподвижные          │компл.│1   │20        │          │
│Контакты подвижные            │"     │1   │10        │          │
│Пружины контактные            │"     │1   │10        │          │
│Пружины отключающие           │"     │2   │25        │          │
│Пружины блок-контактные       │"     │2   │25        │          │
│Мостики контактные            │шт.   │1   │20        │          │
│Гайки, винты контактные       │компл.│1   │20        │          │
│Гибкие соединения             │"     │1   │20        │          │
│Катушки втягивающие           │шт.   │1   │10        │          │
│Камеры дугогасительные        │"     │1   │10        │          │
│                              │      │    │          │          │
│5. Электрошкафы и силовые     │      │    │          │          │
│сборки                        │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Рубильники                    │шт.   │1   │50        │Установ-  │
│                              │      │    │          │ленных    │
│                              │      │    │          │рубильни- │
│                              │      │    │          │ков       │
│Предохранители                │"     │1   │30        │Установ-  │
│                              │      │    │          │ленных    │
│                              │      │    │          │предохра- │
│                              │      │    │          │нителей   │
│Плавкие вставки               │"     │1   │25        │Предохра- │
│                              │      │    │          │нителей   │
│Изоляторы проходные и опорные │"     │13  │25        │Установ-  │
│                              │      │    │          │ленных    │
│                              │      │    │          │изоляторов│
│Клеммы контактные             │"     │10  │200       │Установ-  │
│                              │      │    │          │ленных    │
│                              │      │    │          │клемм     │
│                              │      │    │          │          │
│6. Электросети                │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Привод типа ПР установочный   │м     │50  │1000      │Находяще- │
│                              │      │    │          │гося в    │
│                              │      │    │          │эксплуата-│
│                              │      │    │          │ции       │
│Кабель разного назначения     │%     │1 - │-         │То же     │
│                              │      │5   │          │          │
│Кабельная масса               │кг    │2 - │-         │-         │
│                              │      │5   │          │          │
│Соединительные муфты          │шт.   │1   │10        │На каждые │
│                              │      │    │          │10 воронок│
│                              │      │    │          │и муфт,   │
│                              │      │    │          │находящих-│
│                              │      │    │          │ся в эксп-│
│                              │      │    │          │луатации  │
│                              │      │    │          │          │
│7. Силовые трансформаторы     │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Обмотки высокого напряжения   │компл.│1   │6         │          │
│Обмотки низкого напряжения    │"     │1   │10        │          │
│Выводы со стороны В и Н       │"     │1   │5         │          │
│напряжения                    │      │    │          │          │
│Радиаторный кран              │шт.   │1   │5         │          │
│Газовые реле                  │"     │1   │5         │          │
│Проходные изоляторы           │компл.│1   │10        │          │
│Проходные втулки              │"     │1   │10        │          │
│Термосигнализаторы            │шт.   │1   │10        │          │
│Прокладочный материал для     │компл.│2   │1         │          │
│фланцев и крышек              │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│8. Разъединители              │      │    │          │          │
│                              │      │    │          │          │
│Изоляторы опорные             │шт.   │2   │5         │          │
│Контакты                      │компл.│1   │5         │          │
│Нож комплектный               │"     │1   │5         │          │
└──────────────────────────────┴──────┴────┴──────────┴──────────┘

Приложение 10

Таблица 1

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ КОТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

┌───────────────────────────┬────────────┬────────┬─────┬───────────┐
│       Наименование        │  Ед. изм.  │ Состав │Раз- │   Норма   │
│      и состав работы      │            │ звена  │ряд  │времени на │
│                           │            │        │рабо-│ ед. изм.  │
│                           │            │        │чих  │           │
├───────────────────────────┼────────────┼────────┼─────┼───────────┤
│     I. Состав работ,      │            │        │     │           │
│  выполняемых при текущем  │            │        │     │           │
│    ремонте котельного     │            │        │     │           │
│  оборудования и тепловых  │            │        │     │           │
│           сетей           │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│    Котельные установки    │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│ 1. Котлы чугунные         │            │        │     │           │
│секционные                 │            │        │     │           │
│Ознакомление с конструкцией│1 котел     │Слесарь-│V,   │           │
│и компоновкой котла и вспо-│площадью    │монтаж- │III  │           │
│могательного оборудования, │поверхности │ник     │     │           │
│а также с технической доку-│нагрева,    │        │     │           │
│ментацией. Осмотр котла:   │кв. м       │        │     │           │
│выявление неплотностей и   │До 25       │        │     │64         │
│присосов; проверка состоя- │От 25 до 50 │        │     │112        │
│ния наружных поверхностей  │От 50 до 70 │        │     │210        │
│нагрева (наличие сажи, зо- │            │        │     │           │
│ловых отложений); проверка │            │        │     │           │
│состояния обмуровки, газо- │            │        │     │           │
│ходов, гарнитуры и арматуры│            │        │     │           │
│котла. Организация рабочего│            │        │     │           │
│места: подбор, подготовка и│            │        │     │           │
│перемещение материалов и   │            │        │     │           │
│запасных частей, перемеще- │            │        │     │           │
│ние и установка у ремонти- │            │        │     │           │
│руемого агрегата сварочного│            │        │     │           │
│оборудования, такелажной и │            │        │     │           │
│ремонтной оснастки; отсое- │            │        │     │           │
│динение котла заглушками и │            │        │     │           │
│перегородками (в случае    │            │        │     │           │
│наличия котлов, работающих │            │        │     │           │
│в общий газоход); гидравли-│            │        │     │           │
│ческое испытание котла до  │            │        │     │           │
│ремонта; подготовка обмуро-│            │        │     │           │
│вочных материалов; установ-│            │        │     │           │
│ка переносного электроосве-│            │        │     │           │
│щения. Слив воды. Очистка  │            │        │     │           │
│поверхности нагрева от на- │            │        │     │           │
│кипи и сажи. Очистка дымо- │            │        │     │           │
│ходов от сажи. Частичный   │            │        │     │           │
│ремонт обмуровки. Частичный│            │        │     │           │
│ремонт изоляции трубопрово-│            │        │     │           │
│дов. Ремонт или замена гар-│            │        │     │           │
│нитуры и арматуры. Замена  │            │        │     │           │
│отдельных секций котла.    │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│котла на пробное давление; │            │        │     │           │
│подтяжка болтов и фланцевых│            │        │     │           │
│соединений, лючков, лазов. │            │        │     │           │
│Регулировка предохранитель-│            │        │     │           │
│ных клапанов, снятие       │            │        │     │           │
│заглушек.                  │            │        │     │           │
│Заполнение котла водой     │            │        │     │           │
│2. Водогрейные стальные    │            │        │     │           │
│секционные котлы           │            │        │     │           │
│Ознакомление с конструкцией│1 котел,    │Слесарь-│V, II│73         │
│и компоновкой котла и вспо-│площадью    │монтаж- │     │           │
│могательного оборудования, │поверхности │ник     │     │           │
│а также с технической доку-│нагрева до  │Электро-│IV   │           │
│ментацией. Осмотр котла:   │50 кв. м    │сварщик │     │           │
│выявление неплотностей и   │            │Огне-   │IV   │           │
│присосов; проверка состоя- │            │упорщик │     │           │
│ния наружных поверхностей  │            │        │     │           │
│нагрева (наличие сажи, зо- │            │        │     │           │
│ловых отложений); проверка │            │        │     │           │
│состояния внутренних по-   │            │        │     │           │
│верхностей нагрева, провер-│            │        │     │           │
│ка состояния обмуровки     │            │        │     │           │
│газоходов, гарнитуры и     │            │        │     │           │
│арматуры котла. Организация│            │        │     │           │
│рабочего места: подбор,    │            │        │     │           │
│подготовка и перемещение   │            │        │     │           │
│материалов и запасных час- │            │        │     │           │
│тей; перемещение и установ-│            │        │     │           │
│ка у ремонтируемого агрега-│            │        │     │           │
│та сварочного оборудования,│            │        │     │           │
│такелажной и ремонтной ос- │            │        │     │           │
│настки, отсоединение котла │            │        │     │           │
│заглушками и перегородками │            │        │     │           │
│(в случае наличия котлов,  │            │        │     │           │
│работающих в общий газо-   │            │        │     │           │
│ход); гидравлическое испы- │            │        │     │           │
│тание котла до ремонта;    │            │        │     │           │
│подготовка обмуровочных    │            │        │     │           │
│материалов, установка пере-│            │        │     │           │
│носного электроосвещения.  │            │        │     │           │
│Очистка от накипи и сажи   │            │        │     │           │
│поверхностей нагрева.      │            │        │     │           │
│Очистка от сажи дымоходов. │            │        │     │           │
│Частичный ремонт обмуровки.│            │        │     │           │
│Частичный ремонт изоляции  │            │        │     │           │
│трубопроводов. Ремонт или  │            │        │     │           │
│замена гарнитуры и армату- │            │        │     │           │
│ры. Замена отдельных секций│            │        │     │           │
│котла. Гидравлическое испы-│            │        │     │           │
│тание котла на пробное дав-│            │        │     │           │
│ление и горячая обработка  │            │        │     │           │
│фланцев и лючков. Регули-  │            │        │     │           │
│ровка предохранительных    │            │        │     │           │
│клапанов, снятие заглушек  │            │        │     │           │
│3. Котлы ТВГ, КВГМ, ПТВМ,  │            │        │     │           │
│ТВГМ                       │            │        │     │           │
│Ознакомление с конструкцией│1 котел:    │Слесарь-│V, IV│210        │
│и компоновкой котла и вспо-│ТВГ-4       │монтаж- │и II │           │
│могательного оборудования, │ТВГ-8       │ник     │     │           │
│а также с технической доку-│            │Электро-│IV   │           │
│ментацией. Осмотр котла:   │            │сварщик │     │           │
│выявление неплотностей и   │            │Огне-   │V, II│           │
│присосов; проверка состоя- │            │упорщик │     │           │
│ния поверхности нагрева,   │КВГМ-10     │Слесарь-│V, IV│508        │
│кладки, газоходов, гарниту-│КВГМ-20     │монтаж- │и II │           │
│ры и арматуры котла. Орга- │            │ник     │     │           │
│низация рабочего места:    │            │Электро-│IV   │673        │
│подбор, подготовка и пере- │            │сварщик │     │           │
│мещение материалов и запас-│            │Огне-   │V, II│           │
│ных частей; перемещение и  │            │упорщик │     │           │
│установка у ремонтируемого │            │        │     │           │
│агрегата сварочного обору- │            │        │     │           │
│дования, такелажной и ре-  │            │        │     │           │
│монтной оснастки; устройст-│            │        │     │           │
│во лесов и подмостей; под- │            │        │     │           │
│готовка обмуровочных мате- │            │        │     │           │
│риалов; установка перенос- │            │        │     │           │
│ного электроосвещения.     │            │        │     │           │
│Отсоединение котла заглуш- │            │        │     │           │
│ками. Гидравлическое испы- │            │        │     │           │
│тание котла до ремонта.    │            │        │     │           │
│Осмотр экранных, конвектив-│            │        │     │           │
│ных, перепускных и соедини-│            │        │     │           │
│тельных труб и составление │            │        │     │           │
│дефектной ведомости. Очист-│            │        │     │           │
│ка наружных поверхностей   │            │        │     │           │
│нагрева от сажи, золового  │            │        │     │           │
│уноса и шлачного наплыва.  │            │        │     │           │
│Проверка труб на коррозион-│            │        │     │           │
│ный и абразивный износ     │            │        │     │           │
│Контрольная вырезка экран- │ПТВМ-30 или │        │     │870        │
│ных труб. Устранение на    │ТВГМ-30,    │        │     │           │
│трубах свищей, отдулин,    │ПТВМ-50,    │        │     │1022       │
│вмятин. Замена экранных    │ПТВМ-100    │        │     │2100       │
│труб с их изготовлением.   │            │        │     │           │
│Осмотр и выявление дефектов│            │        │     │           │
│на коллекторах. Осмотр     │            │        │     │           │
│концов труб на коллекторах,│            │        │     │           │
│выявление и устранение де- │            │        │     │           │
│фектов. Ремонт конвективной│            │        │     │           │
│поверхности нагрева: очист-│            │        │     │           │
│ка труб и газоходов от сажи│            │        │     │           │
│и уноса; вырезка дефектной │            │        │     │           │
│части змеевика, заготовка  │            │        │     │           │
│укороток с его изготовлени-│            │        │     │           │
│ем; правка провисших       │            │        │     │           │
│змеевиков и рихтовка их с  │            │        │     │           │
│заменой подвесок. Осмотр и │            │        │     │           │
│опробование шиберов, осмотр│            │        │     │           │
│состояния обмуровки, взрыв-│            │        │     │           │
│ных клапанов и другой гар- │            │        │     │           │
│нитуры. Ремонт гарнитуры   │            │        │     │           │
│котла (смотровых лючков,   │            │        │     │           │
│топочных дверок, шиберов,  │            │        │     │           │
│лазов, взрывных клапанов). │            │        │     │           │
│Ремонт обмуровки котла,    │            │        │     │           │
│лестниц и площадок. Ремонт │            │        │     │           │
│горелочных устройств.      │            │        │     │           │
│Ремонт кладки щелей для    │            │        │     │           │
│подовых горелок. Ремонт или│            │        │     │           │
│замена арматуры котла.     │            │        │     │           │
│Ремонт тягодутьевых устано-│            │        │     │           │
│вок. Ремонт трубопроводов. │            │        │     │           │
│Ремонт подпиточных насосов.│            │        │     │           │
│Ремонт тепловой изоляции   │            │        │     │           │
│котла и трубопроводов.     │            │        │     │           │
│Заключительные работы: сня-│            │        │     │           │
│тие и перемещение ремонтно-│            │        │     │           │
│го и сварочного оборудова- │            │        │     │           │
│ния, такелажного оборудова-│            │        │     │           │
│ния; регулировка предохра- │            │        │     │           │
│нительных клапанов         │            │        │     │           │
│4. Котлы ММЗ, ВГД, МЗК     │            │        │     │           │
│паровые вертикальные цилин-│            │        │     │           │
│дрические с кипятильными и │            │        │     │           │
│дымогарными трубами        │            │        │     │           │
│Осмотр котла: выявление    │1 котел     │Слесарь-│V, IV│45         │
│неплотностей и присосов;   │            │монтаж- │и II │           │
│проверка состояния наружных│            │ник     │     │           │
│и внутренних поверхностей  │            │Электро-│IV   │           │
│нагрева; проверка состояния│            │сварщик │     │           │
│газоходов, гарнитуры и     │            │        │     │           │
│арматуры котла. Организация│            │        │     │           │
│рабочего места: подбор,    │            │        │     │           │
│подготовка и перемещение   │            │        │     │           │
│материалов и запасных час- │            │        │     │           │
│тей; перемещение и установ-│            │        │     │           │
│ка у ремонтируемого агрега-│            │        │     │           │
│та сварочного оборудования,│            │        │     │           │
│такелажной и ремонтной ос- │            │        │     │           │
│настки; отсоединение котла │            │        │     │           │
│заглушками и перегородками │            │        │     │           │
│(в случае наличия котлов,  │            │        │     │           │
│работающих в общий газо-   │            │        │     │           │
│ход); гидравлическое испы- │            │        │     │           │
│тание котла до ремонта;    │            │        │     │           │
│установка переносного элек-│            │        │     │           │
│троосвещения. Очистка      │            │        │     │           │
│поверхностей нагрева от    │            │        │     │           │
│накипи и сажи. Очистка     │            │        │     │           │
│дымоходов от сажи. Частич- │            │        │     │           │
│ный ремонт изоляции трубо- │            │        │     │           │
│проводов. Ремонт или замена│            │        │     │           │
│гарнитуры и арматуры. Уст- │            │        │     │           │
│ранение на трубах свищей,  │            │        │     │           │
│отдулин, вмятин, подваль-  │            │        │     │           │
│цовка пропускающих вальцо- │            │        │     │           │
│вочных соединений. Замена  │            │        │     │           │
│труб с удалением дефектной │            │        │     │           │
│трубы и установкой новой,  │            │        │     │           │
│креплением, вальцовкой. Из-│            │        │     │           │
│готовление труб с очисткой │            │        │     │           │
│поверхности внутри и снару-│            │        │     │           │
│жи и отрезкой. Вырезка и   │            │        │     │           │
│установка трубы или замена │            │        │     │           │
│колпачка-заглушки с ее из- │            │        │     │           │
│готовлением. Гидравлическое│            │        │     │           │
│испытание котла на пробное │            │        │     │           │
│давление и горячая обработ-│            │        │     │           │
│ка фланцев и лючков. Регу- │            │        │     │           │
│лировка предохранительных  │            │        │     │           │
│клапанов, снятие заглушек  │            │        │     │           │
│5. Котлы паровые ДКВР, КРШ │            │        │     │           │
│Ознакомление с конструкцией│1 котел:    │Слесарь-│V, IV│260        │
│и компоновкой котла и вспо-│ДКВР-2,5/13 │монтаж- │и II │           │
│могательного оборудования, │ДКВР-4/13   │ник     │     │           │
│а также с технической доку-│КРШ-4/8     │Электро-│IV   │           │
│ментацией. Осмотр котла:   │            │сварщик │     │           │
│выявление неплотностей и   │            │Огне-   │V, II│           │
│присосов; проверка состоя- │            │упорщик │     │           │
│ния поверхностей нагрева   │ДКВР-6,5/13 │        │     │347        │
│(экранных, кипятильных,    │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│перепускных и соединитель- │ДКВР-20/13  │        │     │418        │
│ных труб, коллекторов, ба- │            │        │     │           │
│рабанов) под рабочим давле-│            │        │     │           │
│нием; проверка лаза в паро-│            │        │     │           │
│вой котел; проверка труб на│            │        │     │           │
│абразивный и коррозионный  │            │        │     │           │
│износ; осмотр и выявление  │            │        │     │           │
│дефектов на коллекторах;   │            │        │     │           │
│проверка опор коллектора;  │            │        │     │           │
│внутренний и наружный      │            │        │     │           │
│осмотр барабанов, осмотр   │            │        │     │           │
│сварных швов и вальцовочных│            │        │     │           │
│соединений; осмотр внутри- │            │        │     │           │
│барабанных устройств, опор │            │        │     │           │
│и подвесок барабана; про-  │            │        │     │           │
│верка состояния обмуровки, │            │        │     │           │
│газоходов, теплоизоляции   │            │        │     │           │
│трубопроводов, гарнитуры и │            │        │     │           │
│арматуры котла. Организация│            │        │     │           │
│рабочего места: подбор,    │            │        │     │           │
│подготовка и перемещение   │            │        │     │           │
│материалов и запасных час- │            │        │     │           │
│тей; перемещение и установ-│            │        │     │           │
│ка у ремонтируемого агрега-│            │        │     │           │
│та сварочного оборудования,│            │        │     │           │
│такелажной и ремонтной ос- │            │        │     │           │
│настки; отсоединение котла │            │        │     │           │
│заглушками и перегородками │            │        │     │           │
│(в случае работы котла в   │            │        │     │           │
│общие трубопроводы и общий │            │        │     │           │
│газоход). Осмотр экранных, │            │        │     │           │
│кипятильных, перепускных и │            │        │     │           │
│соединительных труб,       │            │        │     │           │
│коллекторов и барабанов.   │            │        │     │           │
│Очистка наружной поверхнос-│            │        │     │           │
│ти от сажи, золового уноса │            │        │     │           │
│и шлачного наплыва. Устра- │            │        │     │           │
│нение на трубах свищей, от-│            │        │     │           │
│дулин, вмятин. Частичная   │            │        │     │           │
│замена экранных, водоподво-│            │        │     │           │
│дящих, кипятильных и пере- │            │        │     │           │
│пускных труб с их изготов- │            │        │     │           │
│лением, установкой крепле- │            │        │     │           │
│ний. Частичная замена креп-│            │        │     │           │
│лений экранных труб с их   │            │        │     │           │
│изготовлением. Подвальцовка│            │        │     │           │
│пропускающих вальцовочных  │            │        │     │           │
│соединений. Устранение     │            │        │     │           │
│дефектов на коллекторах с  │            │        │     │           │
│заменой отдельных лючков,  │            │        │     │           │
│хвостовиков, шпилек и про- │            │        │     │           │
│кладок. Устранение дефектов│            │        │     │           │
│на опорах коллекторов. Час-│            │        │     │           │
│тичная разборка обмуровки  │            │        │     │           │
│котла и ее восстановление. │            │        │     │           │
│Проверка взрывных клапанов │            │        │     │           │
│с заменой дефектных        │            │        │     │           │
│мембран. Ремонт смотровых  │            │        │     │           │
│лючков, топочных дверок и  │            │        │     │           │
│лазов с заменой петель,    │            │        │     │           │
│болтов, шпилек и прокладок.│            │        │     │           │
│Устранение дефектов шиберов│            │        │     │           │
│и заслонок на воздушном и  │            │        │     │           │
│газовом трактах. Ремонт    │            │        │     │           │
│трубопроводов, обвязки     │            │        │     │           │
│котла, запорной арматуры,  │            │        │     │           │
│теплоизоляции трубопроводов│            │        │     │           │
│и емкостей. Внутренняя     │            │        │     │           │
│очистка котла. Кислотная   │            │        │     │           │
│промывка и чистка после    │            │        │     │           │
│промывки. Ремонт торкрета  │            │        │     │           │
│барабана котла (обрезка    │            │        │     │           │
│креплений и приварка новых)│            │        │     │           │
│5.1. Водоподогреватель     │            │        │     │           │
│Глушение труб, подходящих к│1 водоподо- │Слесарь-│V, II│82         │
│водоподогревателю. Разборка│греватель   │монтаж- │     │           │
│водоподогревателя, вскрытие│            │ник     │     │           │
│крышек и проверка трубных  │            │        │     │           │
│соединений. Наружный и     │            │        │     │           │
│внутренний осмотр водоподо-│            │        │     │           │
│гревателя и сварных швов.  │            │        │     │           │
│Очистка трубок от накипи,  │            │        │     │           │
│накала. Промывка трубок от │            │        │     │           │
│накипи и грязи. Зачистка   │            │        │     │           │
│фланцев водоподогревателя и│            │        │     │           │
│крышек. Изготовление       │            │        │     │           │
│прокладок. Подвальцовка    │            │        │     │           │
│отдельных трубок. Сборка   │            │        │     │           │
│водоподогревателя. Гидрав- │            │        │     │           │
│лическое испытание водопо- │            │        │     │           │
│догревателя. Снятие заглу- │            │        │     │           │
│шек                        │            │        │     │           │
│5.2. Барабан котла         │            │        │     │           │
│Внутренний и наружный      │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │48         │
│осмотр барабанов. Вскрытие │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │           │
│и закрытие лазов. Осмотр   │ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│сварных швов. Осмотр состо-│            │Электро-│IV   │           │
│яния металла у питательных │            │сварщик │     │           │
│и других штуцеров, мостиков│ДКВР-6,5/13 │        │     │104        │
│между трубными отверстиями │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│и поверхности внутренних   │ДКВР-20/13  │        │     │150        │
│стенок на коррозионное     │            │        │     │           │
│разъедание и наличие       │            │        │     │           │
│трещин. Зачистка зеркал    │            │        │     │           │
│лазов. Изготовление и      │            │        │     │           │
│замена прокладок лазов.    │            │        │     │           │
│Проверка и очистка штуцеров│            │        │     │           │
│и труб к водоуказательным  │            │        │     │           │
│колонкам. Осмотр внутриба- │            │        │     │           │
│рабанных устройств, опор и │            │        │     │           │
│подвесок барабана. Восста- │            │        │     │           │
│новление трубных отверстий │            │        │     │           │
│наплавкой, электросваркой и│            │        │     │           │
│последующей расточкой. Рай-│            │        │     │           │
│беровка трубных отверстий. │            │        │     │           │
│Вырезка отверстий в стенках│            │        │     │           │
│барабана при помощи резцо- │            │        │     │           │
│вого приспособления или    │            │        │     │           │
│газовой горелкой с после-  │            │        │     │           │
│дующей расточкой и снятием │            │        │     │           │
│фасок. Устранение трещин в │            │        │     │           │
│металле барабана, в металле│            │        │     │           │
│трубных отверстий. Замена  │            │        │     │           │
│двух легкоплавких пробок.  │            │        │     │           │
│Замена дефектного штуцера с│            │        │     │           │
│фланцем и его изготовлени- │            │        │     │           │
│ем. Наплавка внутренней    │            │        │     │           │
│корродированной поверхности│            │        │     │           │
│барабана, зачистка вручную │            │        │     │           │
│щетками до блеска: нижнее  │            │        │     │           │
│положение; вертикальное    │            │        │     │           │
│положение; потолочное      │            │        │     │           │
│положение. Гидравлическое  │            │        │     │           │
│испытание барабана         │            │        │     │           │
│5.3. Коллекторы            │            │        │     │           │
│Вскрытие лючков коллекто-  │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │           │
│ров, прогонка резьбы на    │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │           │
│хвостовиках лючков, зачист-│ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│ка зеркал лючков и гнезда; │            │Электро-│IV   │27         │
│изготовление и замена про- │            │сварщик │     │           │
│кладок; установка лючков.  │ДКВР-6,5/13 │        │     │43         │
│Вырезка и установка колпач-│ДКВР-10/13  │        │     │108        │
│ков-заглушек на торцах     │ДКВР-20/13  │        │     │           │
│коллекторов со снятием фа- │            │        │     │           │
│сок под сварку. Разболчива-│            │        │     │           │
│ние фланцев, снятие торцо- │            │        │     │           │
│вых крышек коллекторов,    │            │        │     │           │
│зачистка фланцев, прогонка │            │        │     │           │
│резьбы шпилек или болтов;  │            │        │     │           │
│изготовление или замена    │            │        │     │           │
│прокладок; установка торцо-│            │        │     │           │
│вых крышек и сболчивание.  │            │        │     │           │
│Фрезеровка зеркал лючковых │            │        │     │           │
│отверстий. Восстановление  │            │        │     │           │
│мостиков (перемычек) между │            │        │     │           │
│трубными отверстиями кол-  │            │        │     │           │
│лектора, имеющих трещины,  │            │        │     │           │
│путем засверловки, вырубки │            │        │     │           │
│металла, заплавки электро- │            │        │     │           │
│сваркой и обработка трубных│            │        │     │           │
│отверстий (расточка или    │            │        │     │           │
│райберовка). Установка     │            │        │     │           │
│штуцера со сверлением      │            │        │     │           │
│отверстий в коллекторах и  │            │        │     │           │
│изготовлением штуцера      │            │        │     │           │
│5.4. Водяные экономайзеры  │            │        │     │           │
│Снятие теплоизоляции,      │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │92         │
│обшивки и ее очистка. На-  │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │           │
│ружный осмотр экономайзера │ДКВР-4/13   │ник     │III  │           │
│подводящих, отводящих и    │            │Электро-│IV   │           │
│перепускных труб. Проверка │            │сварщик │     │           │
│внутреннего состояния труб │ДКВР-6,5/13 │        │     │94         │
│со снятием и установкой    │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│выборочным порядком калачей│ДКВР-20/13  │        │     │97         │
│(отводов) с изготовлением и│            │        │     │           │
│заменой прокладок. Уплотне-│            │        │     │           │
│ние зазоров между фланцами │            │        │     │           │
│труб, изготовление и замена│            │        │     │           │
│прокладок фланцевых соеди- │            │        │     │           │
│нений труб с прогонкой     │            │        │     │           │
│резьбы шпилек или их выбо- │            │        │     │           │
│рочной заменой. Выборочная │            │        │     │           │
│замена труб нижних и сред- │            │        │     │           │
│них рядов с вырезкой эле-  │            │        │     │           │
│ментов каркаса, изготовле- │            │        │     │           │
│нием и установкой устройств│            │        │     │           │
│для разгрузки заменяемых   │            │        │     │           │
│труб (без снятия и уста-   │            │        │     │           │
│новки калачей). Наружная   │            │        │     │           │
│очистка демонтированных    │            │        │     │           │
│труб между ребрами. Очистка│            │        │     │           │
│внутренней поверхности     │            │        │     │           │
│труб. Выборочная замена    │            │        │     │           │
│труб верхних рядов (без    │            │        │     │           │
│снятия и установки кала-   │            │        │     │           │
│чей). Изготовление калачей │            │        │     │           │
│(стальных) переходных труб │            │        │     │           │
│и специальных отводов для  │            │        │     │           │
│отключения дефектных труб. │            │        │     │           │
│Изготовление прокладок и   │            │        │     │           │
│установка теплоизоляции с  │            │        │     │           │
│обшивкой. Гидравлическое   │            │        │     │           │
│испытание водяного         │            │        │     │           │
│экономайзера отдельно от   │            │        │     │           │
│котла. Восстановление      │            │        │     │           │
│теплоизоляции              │            │        │     │           │
│5.5. Гарнитура котла       │            │        │     │           │
│Вскрытие смотровых лючков, │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │41         │
│топочных дверок и лазов,   │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │           │
│осмотр и выявление дефек-  │ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│тов. Правка покоробленных  │            │Электро-│IV   │           │
│дверок и рамок. Замена рам-│            │сварщик │     │           │
│ки топочной дверки с изго- │ДКВР-6,5/13 │        │     │60         │
│товлением. Замена рамки    │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│смотрового лючка. Ремонт   │ДКВР-20/13  │        │     │67         │
│петель, прогонка резьбы    │            │        │     │           │
│болтов и шпилек, замена    │            │        │     │           │
│прокладок с их изготовлени-│            │        │     │           │
│ем. Закрытие лючков, топоч-│            │        │     │           │
│ных дверок и лазов. Осмотр,│            │        │     │           │
│разборка шиберов и заслонок│            │        │     │           │
│на воздушном и газовом     │            │        │     │           │
│трактах с их изготовлением.│            │        │     │           │
│Замена привода шибера и    │            │        │     │           │
│заслонки. Проверка приводов│            │        │     │           │
│дистанционного управления  │            │        │     │           │
│шиберов или заслонок. Раз- │            │        │     │           │
│гонка приводов и проверка  │            │        │     │           │
│плотности закрытия шиберов │            │        │     │           │
│и заслонок. Установка вновь│            │        │     │           │
│или замена указателей поло-│            │        │     │           │
│жения шиберов и заслонок.  │            │        │     │           │
│Открепление и снятие обду- │            │        │     │           │
│вочного аппарата; разборка,│            │        │     │           │
│очистка, промывка и осмотр │            │        │     │           │
│всех деталей. Замена       │            │        │     │           │
│дефектной трубы обдувочного│            │        │     │           │
│аппарата с ее изготовлением│            │        │     │           │
│5.6. Заключительные работы │            │        │     │           │
│Установка проверенной и    │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │22         │
│отремонтированной арматуры.│ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │           │
│Закрытие крышек и люков,   │ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│заклинивание предохрани-   │            │Электро-│IV   │           │
│тельных клапанов; проверка │            │сварщик │     │           │
│поставленных металлических │ДКВР-6,5/13 │        │     │44         │
│заглушек и замков. Гидрав- │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│лическое испытание котла   │ДКВР-20/13  │        │     │74         │
│перед сдачей его заказчику │            │        │     │           │
│и устранение выявленных    │            │        │     │           │
│неплотностей. Снятие заглу-│            │        │     │           │
│шек и перегородок. Снятие и│            │        │     │           │
│перемещение ремонтного,    │            │        │     │           │
│сварочного и такелажного   │            │        │     │           │
│оборудования. Горячая      │            │        │     │           │
│обтяжка фланцев и лючков.  │            │        │     │           │
│Регулировка предохранитель-│            │        │     │           │
│ных клапанов. Закладка лаза│            │        │     │           │
│6. Топочные устройства     │            │        │     │           │
│6.1. Топки для жидкого и   │            │        │     │           │
│газообразного топлива      │            │        │     │           │
│Осмотр состояния топочной  │1 топка     │Слесарь-│V, II│90         │
│гарнитуры. Очистка футеров-│            │монтаж- │     │           │
│ки стенок сводов топки от  │            │ник     │     │           │
│наплывов. Замена и ремонт  │            │Электро-│IV   │           │
│деталей топочной гарнитуры.│            │сварщик │     │           │
│Разборка, очистка, проверка│            │        │     │           │
│и сборка привода горелки.  │            │        │     │           │
│Проверка воздушных регист- │            │        │     │           │
│ров, тяг, воздушной трубы и│            │        │     │           │
│других элементов горелки,  │            │        │     │           │
│устранение неплотностей.   │            │        │     │           │
│Разборка, очистка, промывка│            │        │     │           │
│и сборка встроенной мазут- │            │        │     │           │
│ной форсунки. Осмотр регу- │            │        │     │           │
│лировочных устройств подачи│            │        │     │           │
│пара или воздуха к форсун- │            │        │     │           │
│кам. Переборка, проверка и │            │        │     │           │
│очистка регулировочных     │            │        │     │           │
│устройств в подаче воздуха │            │        │     │           │
│к форсункам (лопастей, за- │            │        │     │           │
│вихрителей, рукояток тяг). │            │        │     │           │
│Замена изношенных деталей  │            │        │     │           │
│регулировочных устройств   │            │        │     │           │
│подачи воздуха (лопастей,  │            │        │     │           │
│завихрителей, рукояток тяг)│            │        │     │           │
│6.2. Топки с ручными       │            │        │     │           │
│колосниковыми решетками    │            │        │     │           │
│и шурующей планкой         │            │        │     │           │
│Очистка решетки от топлива │1 топка     │Слесарь-│IV,  │53         │
│и шлака, стенок футеровки и│            │монтаж- │III и│           │
│сводов - от наплывов, ос-  │            │ник     │II   │           │
│мотр состояния колосников, │            │        │     │           │
│топочной гарнитуры в       │            │        │     │           │
│доступных снаружи местах,  │            │        │     │           │
│осмотр состояния стенок,   │            │        │     │           │
│зольника и шлакового затво-│            │        │     │           │
│ра. Проверка действия меха-│            │        │     │           │
│низмов поворачивающихся    │            │        │     │           │
│колосников, механизмов     │            │        │     │           │
│шиберов дутья, приводов    │            │        │     │           │
│шлакового затвора. Вскрытие│            │        │     │           │
│и проверка редуктора,      │            │        │     │           │
│проверка плотности         │            │        │     │           │
│воздуховодов и шиберов,    │            │        │     │           │
│распределение по зонам.    │            │        │     │           │
│Очистка газоходов от золы и│            │        │     │           │
│сажи. Замена колосников,   │            │        │     │           │
│отдельных подколосниковых  │            │        │     │           │
│балок, отдельных частей    │            │        │     │           │
│топочной гарнитуры, отдель-│            │        │     │           │
│ных механизмов поворачиваю-│            │        │     │           │
│щихся колосников и приводов│            │        │     │           │
│шлаковых затворов. Частич- │            │        │     │           │
│ная замена цепи шурующей   │            │        │     │           │
│планки. Замена шестерен и  │            │        │     │           │
│перезаливка подшипников    │            │        │     │           │
│6.3. Механические топки    │            │        │     │           │
│Вскрытие фронтового кожуха │1 топка     │Слесарь-│V, IV│40         │
│решетки. Осмотр состояния  │            │монтаж- │и III│           │
│топочной гарнитуры, осмотр │            │ник     │     │           │
│и проверка действия меха-  │            │Электро-│IV   │           │
│низмов шиберов дутья. Ос-  │            │сварщик │     │           │
│мотр состояния шлакового и │            │        │     │           │
│зольных бункеров и проверка│            │        │     │           │
│механизма их затворов.     │            │        │     │           │
│Осмотр решетки с выкаткой  │            │        │     │           │
│наружу. Очистка полотна    │            │        │     │           │
│решетки от топлива, очистка│            │        │     │           │
│стенок футеровки от шлака, │            │        │     │           │
│очистка сводов от наплывов.│            │        │     │           │
│Замена отдельных колосников│            │        │     │           │
│и пальцев. Замена, правка и│            │        │     │           │
│ремонт отдельных бимсов,   │            │        │     │           │
│замена отдельных звеньев   │            │        │     │           │
│цепей, замена и ремонт     │            │        │     │           │
│отдельных звездочек. Замена│            │        │     │           │
│или перезаливка отдельных  │            │        │     │           │
│вкладышей подшипников.     │            │        │     │           │
│Обточка и прошлифовка шеек │            │        │     │           │
│валов решетки. Замена      │            │        │     │           │
│отдельных башмаков. Ремонт │            │        │     │           │
│отдельных балок охлаждающих│            │        │     │           │
│панелей. Замена шлакоснима-│            │        │     │           │
│телей. Крепление фронтовой │            │        │     │           │
│заслонки. Заварка топочной │            │        │     │           │
│гарнитуры. Замена пружин   │            │        │     │           │
│редуктора. Замена деталей  │            │        │     │           │
│топочной гарнитуры. Замена │            │        │     │           │
│или перезаливка отдельных  │            │        │     │           │
│шестерен или фрикционных   │            │        │     │           │
│дисков коробки скоростей.  │            │        │     │           │
│Замена деталей зольных     │            │        │     │           │
│затворов. Ремонт футеровки │            │        │     │           │
│топки                      │            │        │     │           │
│7. Дисковый питатель сырого│            │        │     │           │
│угля                       │            │        │     │           │
│Снятие ограждений и разъ-  │1 питатель  │Слесарь-│V, II│26         │
│единение полумуфт редуктора│            │монтаж- │     │           │
│и электродвигателя. Осмотр │            │ник     │     │           │
│узлов питателя. Очистка,   │            │Электро-│IV   │           │
│протирка всех деталей.     │            │сварщик │     │           │
│Замена масла в редукторе.  │            │        │     │           │
│Проверка состояния ножа,   │            │        │     │           │
│отсекателя, диска телеско- │            │        │     │           │
│пической трубы. Проверка и │            │        │     │           │
│уплотнение крыши и подтяги-│            │        │     │           │
│вание болтов. Разборка и   │            │        │     │           │
│сборка питателя и редукто- │            │        │     │           │
│ра. Замена приводного меха-│            │        │     │           │
│низма. Замена телескопичес-│            │        │     │           │
│кой трубы. Замена ножа,    │            │        │     │           │
│отсекателя диска и червяч- │            │        │     │           │
│ной пары редуктора, деталей│            │        │     │           │
│приводного механизма. Сое- │            │        │     │           │
│динение полумуфт редуктора │            │        │     │           │
│и электродвигателя, уста-  │            │        │     │           │
│новка ограждений. Опробова-│            │        │     │           │
│ние питателя после ремонта │            │        │     │           │
│8. Ленточный питатель      │            │        │     │           │
│сырого угля                │            │        │     │           │
│Осмотр узлов питателя.     │1 питатель  │Слесарь-│V,   │24         │
│Проверка креплений роликов,│            │монтаж- │III и│           │
│подшипников, барабана. Про-│            │ник     │II   │           │
│верка состояния редуктора. │            │Электро-│IV   │           │
│Устранение обнаруженных    │            │сварщик │     │           │
│дефектов и замена изношен- │            │        │     │           │
│ных деталей. Разборка пита-│            │        │     │           │
│теля и редуктора, частичная│            │        │     │           │
│замена изношенных деталей. │            │        │     │           │
│Перезаливка подшипников    │            │        │     │           │
│барабана. Замена шарико-   │            │        │     │           │
│подшипников у роликов.     │            │        │     │           │
│Ремонт ограждения питателя.│            │        │     │           │
│Замена или ремонт ленты.   │            │        │     │           │
│Опробование питателя после │            │        │     │           │
│ремонта на холостом ходу   │            │        │     │           │
│9. Ленточные транспортеры  │            │        │     │           │
│Снятие и частичный ремонт  │1 транспор- │Слесарь-│IV,  │22         │
│транспортерной ленты.      │тер         │монтаж- │II   │           │
│Проверка и замена роликов, │            │ник     │     │           │
│вышедших из строя. Ревизия │            │        │     │           │
│самоцентрирующих роликовых │            │        │     │           │
│опор. Проверка и ремонт с  │            │        │     │           │
│заменой крепежа натяжного  │            │        │     │           │
│устройства. То же, валов   │            │        │     │           │
│приводного и натяжного ба- │            │        │     │           │
│рабанов. Проверка подшипни-│            │        │     │           │
│ков и замена смазки. Раз-  │            │        │     │           │
│борка и ремонт редуктора с │            │        │     │           │
│частичной заменой деталей. │            │        │     │           │
│Ремонт ограждения транспор-│            │        │     │           │
│тера. Замена резины на     │            │        │     │           │
│плужке. Замена очистного   │            │        │     │           │
│скребка нижней ленты. Заме-│            │        │     │           │
│на или ремонт брони внутри │            │        │     │           │
│течек и шиберов с их приво-│            │        │     │           │
│дами. Опробование транспор-│            │        │     │           │
│тера после ремонта и       │            │        │     │           │
│устранение дефектов        │            │        │     │           │
│10. Питатели скребковые    │            │        │     │           │
│Осмотр и проверка бункера  │1 питатель  │Слесарь-│IV,  │42         │
│над питателем (перед ремон-│            │монтаж- │III  │           │
│том) на отсутствие топлива.│            │ник     │     │           │
│Разборка натяжного устрой- │            │Электро-│IV   │           │
│ства. Проверка состояния   │            │сварщик │     │           │
│износа скребковой цепи.    │            │        │     │           │
│Замена изношенных втулок,  │            │        │     │           │
│пальцев и скребков. Разбор-│            │        │     │           │
│ка и промывка подшипников и│            │        │     │           │
│валов. Ремонт редуктора с  │            │        │     │           │
│частичной заменой изношен- │            │        │     │           │
│ных деталей. Ремонт отсека-│            │        │     │           │
│ющего шибера. Проверка и   │            │        │     │           │
│ремонт регулятора слоя топ-│            │        │     │           │
│лива. Уплотнение дефектных │            │        │     │           │
│швов корпуса питателя.     │            │        │     │           │
│Замена войлочного уплотне- │            │        │     │           │
│ния на люках. Сборка и     │            │        │     │           │
│опробование питателя       │            │        │     │           │
│11. Оборудование золоулав- │            │        │     │           │
│ливания и шлакоудаления    │            │        │     │           │
│11.1. Циклоны батарейные и │            │        │     │           │
│жалюзийные                 │            │        │     │           │
│Наружный осмотр состояния  │1 циклон    │Слесарь-│V,   │42         │
│опор, люков, обшивки и     │            │монтаж- │III  │           │
│термоизоляции. Осмотр и    │            │ник     │     │           │
│опробование затворов уноса,│            │Электро-│IV   │           │
│опробование шиберов.       │            │сварщик │     │           │
│Проверка (анализом газов)  │            │        │     │           │
│плотности корпуса циклона. │            │        │     │           │
│Осмотр трубных решеток,    │            │        │     │           │
│внутренних элементов и     │            │        │     │           │
│устранение неплотностей,   │            │        │     │           │
│замена прокладок. Устране- │            │        │     │           │
│ние дефектов в каркасе,    │            │        │     │           │
│корпусе, опорах, люках.    │            │        │     │           │
│Ремонт термоизоляции, ре-  │            │        │     │           │
│монт шиберов переключения. │            │        │     │           │
│Ремонт механизма удаления  │            │        │     │           │
│золы из бункера уноса,     │            │        │     │           │
│устранение неплотностей    │            │        │     │           │
│бункера. Окраска циклона   │            │        │     │           │
│11.2. Центробежные         │            │        │     │           │
│скрубберы                  │            │        │     │           │
│Проверка, ремонт и регули- │1 скруббер  │Слесарь-│VI,  │25         │
│ровка сливных и ороситель- │            │монтаж- │III  │           │
│ных сопел, арматуры,       │            │ник     │     │           │
│мигалок и затворов. Замена │            │Электро-│IV   │17         │
│деревянных или фарфоровых  │            │сварщик │     │           │
│прутков. Промывка трубной  │            │        │     │           │
│системы. Замена прокладок и│            │        │     │           │
│проверка состояния водяного│            │        │     │           │
│фильтра. Ремонт внутренней │            │        │     │           │
│облицовки. Ремонт взрывных │            │        │     │           │
│клапанов. Окраска корпуса  │            │        │     │           │
│11.3. Золосмывные аппараты │            │        │     │           │
│Проверка состояния трубо-  │1 аппарат   │Слесарь-│V,   │9,5        │
│проводов и арматуры. Замена│            │монтаж- │III  │           │
│дефектных сопел. Замена или│            │ник     │     │           │
│ремонт арматуры. Замена    │            │        │     │           │
│дефектных участков         │            │        │     │           │
│трубопроводов              │            │        │     │           │
│11.4. Механизированные     │            │        │     │           │
│установки шлакоудаления    │            │        │     │           │
│Осмотр установки с выемкой │1 установка │Слесарь-│V,   │44         │
│из-под холодной воронки    │            │монтаж- │III  │           │
│котла. Проверка плотности  │            │ник     │     │           │
│ванны наполнением водой и  │            │        │     │           │
│устранением неплотностей.  │            │        │     │           │
│Проверка исправности обойм │            │        │     │           │
│с колесами для перемещения │            │        │     │           │
│комода. Ремонт шлакового   │            │        │     │           │
│затвора и шнека. Ревизия   │            │        │     │           │
│редукторов. Ремонт ванны.  │            │        │     │           │
│Ремонт аварийного шлакового│            │        │     │           │
│комода. Замена решеток и   │            │        │     │           │
│переливной трубы с сифоном │            │        │     │           │
│11.5. Скреперные лебедки   │            │        │     │           │
│Частичная разборка отдель- │1 лебедка   │Слесарь-│V,   │17         │
│ных узлов лебедки. Промывка│            │монтаж- │III  │           │
│деталей и замена изношен-  │            │ник     │     │           │
│ных. Заточка валов грузово-│            │        │     │           │
│го и порожнякового бараба- │            │        │     │           │
│нов. Замена переключающих  │            │        │     │           │
│устройств, зубчатых колес  │            │        │     │           │
│или их ремонт. Проверка    │            │        │     │           │
│исправностей ограничителей │            │        │     │           │
│и смазочной системы. Регу- │            │        │     │           │
│лировка тормоза. Ремонт    │            │        │     │           │
│скрепера и крепление троса.│            │        │     │           │
│Перезаливка подшипников.   │            │        │     │           │
│Выверка барабанов. Ремонт  │            │        │     │           │
│ограждений. Окраска лебедок│            │        │     │           │
│12. Тягодутьевые устройства│            │        │     │           │
│12.1. Дымососы             │            │        │     │           │
│Осмотр и проверка дымососа │1 дымосос   │Слесарь-│VI,  │34         │
│до остановки перед ремон-  │            │монтаж- │III  │           │
│том, измерение вибрации.   │            │ник     │     │           │
│Вскрытие подшипников и лю- │            │Электро-│IV   │           │
│ков на улитке и всасывающих│            │сварщик │     │           │
│карманах. Разборка, провер-│            │        │     │           │
│ка, ремонт и сборка осевых │            │        │     │           │
│направляющих аппаратов или │            │        │     │           │
│регулирующих шиберов.      │            │        │     │           │
│Проверка состояния деталей │            │        │     │           │
│ротора, подшипников, улитки│            │        │     │           │
│и их ремонт (восстановление│            │        │     │           │
│крепления лопаток и рабоче-│            │        │     │           │
│го колеса, правка лопаток, │            │        │     │           │
│местная наплавка лопаток,  │            │        │     │           │
│уплотнение неплотностей    │            │        │     │           │
│брони, улитки, карманов и  │            │        │     │           │
│другие мелкие работы).     │            │        │     │           │
│Ремонт подшипников системы │            │        │     │           │
│охлаждения и арматуры,     │            │        │     │           │
│полумуфт. Снятие полумуфты,│            │        │     │           │
│проверка и зачистка поса-  │            │        │     │           │
│дочного места вала, исправ-│            │        │     │           │
│ление или замена шпонки.   │            │        │     │           │
│Снятие рабочего колеса с   │            │        │     │           │
│вала вместе со ступицей,   │            │        │     │           │
│проверка и зачистка поса-  │            │        │     │           │
│дочного места вала, исправ-│            │        │     │           │
│ление шпоночной канавки,   │            │        │     │           │
│исправление или замена     │            │        │     │           │
│шпонки. Установка на вал   │            │        │     │           │
│нового или отремонтирован- │            │        │     │           │
│ного рабочего колеса со    │            │        │     │           │
│ступицей. Наплавка лопаток │            │        │     │           │
│рабочего колеса износоус-  │            │        │     │           │
│тойчивым сплавом. Переза-  │            │        │     │           │
│ливка вкладышей подшипни-  │            │        │     │           │
│ков. Подготовка и шабрение │            │        │     │           │
│вкладышей по валу после    │            │        │     │           │
│перезаливки и проточки.    │            │        │     │           │
│Наплавка шейки вала, обра- │            │        │     │           │
│ботка на станке, шлифовка и│            │        │     │           │
│проверка. Наплавка брони,  │            │        │     │           │
│улитки и всасывающих карма-│            │        │     │           │
│нов износоустойчивым спла- │            │        │     │           │
│вом. Правка вала с нагревом│            │        │     │           │
│газовыми горелками. Восста-│            │        │     │           │
│новление нормальных зазоров│            │        │     │           │
│между рабочим колесом и    │            │        │     │           │
│диффузорами, закрытие      │            │        │     │           │
│подшипников и люков на     │            │        │     │           │
│улитке и карманах          │            │        │     │           │
│12.2. Вентиляторы          │            │        │     │           │
│Осмотр и проверка вентиля- │1 вентилятор│Слесарь-│V,   │19         │
│тора до остановки и измере-│            │монтаж- │III  │           │
│ние вибрации. Открепление и│            │ник     │     │           │
│развертывание электродвига-│            │Электро-│IV   │           │
│теля. Проверка осевого на- │            │сварщик │     │           │
│правляющего аппарата и его │            │        │     │           │
│привода, измерение зазоров │            │        │     │           │
│между диффузором и рабочим │            │        │     │           │
│колесом и осмотр рабочего  │            │        │     │           │
│колеса. Уплотнение улитки  │            │        │     │           │
│вентилятора и воздушных    │            │        │     │           │
│коробов. Проверка подшипни-│            │        │     │           │
│ков с заменой прокладок и  │            │        │     │           │
│измерением зазоров, провер-│            │        │     │           │
│ка указателей уровня масла.│            │        │     │           │
│Перезаливка вкладышей под- │            │        │     │           │
│шипников скольжения. Замена│            │        │     │           │
│эластичных втулок на паль- │            │        │     │           │
│цах полумуфт или замена    │            │        │     │           │
│пальцев. Снятие и установка│            │        │     │           │
│полумуфты, зачистка и      │            │        │     │           │
│проверка посадочного места │            │        │     │           │
│вала, исправление шпоночной│            │        │     │           │
│канавки, исправление или   │            │        │     │           │
│замена шпонки. Динамическая│            │        │     │           │
│балансировка ротора.       │            │        │     │           │
│Развертывание, установка и │            │        │     │           │
│центровка электродвигателя.│            │        │     │           │
│Опробование работы         │            │        │     │           │
│вентилятора вхолостую      │            │        │     │           │
│13. Центробежные насосы    │            │        │     │           │
│Отсоединение электродвига- │1 насос     │Слесарь-│VI,  │27         │
│теля, отключение сети.     │            │монтаж- │III  │           │
│Разборка муфты, подшипников│            │ник     │     │           │
│и секций насоса. Очистка,  │            │        │     │           │
│осмотр и проверка всех     │            │        │     │           │
│деталей. Контроль осевого  │            │        │     │           │
│разбега ротора и зазоров в │            │        │     │           │
│уплотнениях и подшипниках. │            │        │     │           │
│Проверка вала, контрольная │            │        │     │           │
│сборка ротора. Снятие и    │            │        │     │           │
│посадка соединительной     │            │        │     │           │
│полумуфты. Замена соедини- │            │        │     │           │
│тельной муфты с пригонкой  │            │        │     │           │
│шпонок и шпоночных пазов.  │            │        │     │           │
│Замена сальниковой втулки  │            │        │     │           │
│(рубашки на валу) без сня- │            │        │     │           │
│тия и посадки других дета- │            │        │     │           │
│лей. Замена болтов соеди-  │            │        │     │           │
│нительной муфты. Замена    │            │        │     │           │
│дополнительного кольца     │            │        │     │           │
│(двух полуколец) насоса.   │            │        │     │           │
│Статическая балансировка   │            │        │     │           │
│рабочего колеса. Центровка │            │        │     │           │
│насоса с электродвигателем.│            │        │     │           │
│Опробование насоса         │            │        │     │           │
│14. Поршневые насосы       │            │        │     │           │
│Разборка, осмотр и проверка│1 насос     │Слесарь-│VI,  │26         │
│механизма парораспределе-  │            │монтаж- │III  │           │
│ния, всасывающих и нагнета-│            │ник     │     │           │
│тельных клапанов. Проверка │            │        │     │           │
│состояния поршневых колец, │            │        │     │           │
│подшипников. Замена сальни-│            │        │     │           │
│ковой втулки и перебивка   │            │        │     │           │
│сальников. Замена пальцев  │            │        │     │           │
│шарнирных соединений. Пере-│            │        │     │           │
│борка приемного клапана.   │            │        │     │           │
│Очистка, промывка и опрес- │            │        │     │           │
│совка всасывающего трубо-  │            │        │     │           │
│провода. Сборка и опробова-│            │        │     │           │
│ние насоса, составление    │            │        │     │           │
│формуляров                 │            │        │     │           │
│15. Трубопроводы пара и    │            │        │     │           │
│воды                       │            │        │     │           │
│Замена прокладок на фланцах│1 место     │Слесарь-│V, II│7,1        │
│трубопроводов с изготовле- │            │трубо-  │     │           │
│нием прокладок и очисткой  │            │провод- │     │           │
│фланцев от старой проклад- │            │чик     │     │           │
│ки. Замена болтов и гаек и │            │Электро-│IV   │           │
│их изготовление. Ревизия   │            │сварщик │     │           │
│расходомерной шайбы с      │            │        │     │           │
│осмотром и очисткой всех   │            │        │     │           │
│деталей, изготовлением и   │            │        │     │           │
│заменой прокладок. Замена  │            │        │     │           │
│сварочных стыков трубопро- │            │        │     │           │
│водов с вырезкой старого   │            │        │     │           │
│стыка, изготовлением и     │            │        │     │           │
│сваркой вставки. Врезка    │            │        │     │           │
│стального трубопровода в   │            │        │     │           │
│действующую магистраль.    │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│трубопровода               │            │        │     │           │
│16. Трубопроводная арматура│            │        │     │           │
│Снятие арматуры с трубопро-│1 шт.       │Слесарь-│V, II│5,2        │
│вода с разболчиванием флан-│            │сантех- │     │           │
│цев. Изготовление и замена │            │ник     │     │           │
│прокладок, прогонка резьбы │            │Электро-│IV   │           │
│болтов с отрезкой газовым  │            │сварщик │     │           │
│резаком, обработкой фасок. │            │        │     │           │
│Прогонка резьбы шпилек и их│            │        │     │           │
│выборочная замена. Притирка│            │        │     │           │
│уплотнительных поверхностей│            │        │     │           │
│верхнего фланца корпуса и  │            │        │     │           │
│замена прокладок. Добавле- │            │        │     │           │
│ние или замена сальникового│            │        │     │           │
│уплотнения (только для вен-│            │        │     │           │
│тилей). Установка арматуры │            │        │     │           │
│на место и заболчивание    │            │        │     │           │
│фланцев. Гидравлическое    │            │        │     │           │
│испытание на плотность.    │            │        │     │           │
│Набивка сальников          │            │        │     │           │
│17. Оборудование химической│            │        │     │           │
│очистки воды               │            │        │     │           │
│17.1. Механические и       │            │        │     │           │
│умягчительные фильтры для  │            │        │     │           │
│фильтрации сырой воды и    │            │        │     │           │
│конденсата                 │            │        │     │           │
│Наружный осмотр фильтра,   │1 фильтр    │Слесарь-│V    │15         │
│фланцевых соединений и тру-│            │монтаж- │     │           │
│бопроводов аппарата. Осмотр│            │ник     │     │           │
│арматуры и контрольно-     │            │КИПиА   │     │           │
│измерительных приборов.    │            │Слесарь-│V, II│           │
│Снятие верхней крышки и    │            │монтаж- │     │           │
│снятие крышки лаза. Выгруз-│            │ник     │     │           │
│ка из фильтра фильтрующего │            │        │     │           │
│материала. Осмотр фильтрую-│            │        │     │           │
│щих колпачков. Замена де-  │            │        │     │           │
│фектных колпачков и повреж-│            │        │     │           │
│денных штуцеров. Закрытие  │            │        │     │           │
│крышки лаза с изготовлением│            │        │     │           │
│и установкой прокладки.    │            │        │     │           │
│Перезарядка фильтрующей    │            │        │     │           │
│массы и ее подстилочных    │            │        │     │           │
│слоев. Устранение дефектов │            │        │     │           │
│в арматуре и трубопроводах.│            │        │     │           │
│Гидроиспытание фильтра на  │            │        │     │           │
│рабочее давление. Восста-  │            │        │     │           │
│новление внутреннего анти- │            │        │     │           │
│коррозионного покрытия. Ре-│            │        │     │           │
│монт корпуса и его окраска │            │        │     │           │
│17.2. Деаэрационные        │            │        │     │           │
│установки                  │            │        │     │           │
│Наружный осмотр установки: │1 установка │Слесарь-│V, IV│40         │
│состояние резервуаров и    │            │монтаж- │и III│           │
│"колонок" с их термоизоля- │            │ник     │     │           │
│цией, арматурой и гарниту- │            │Изоли-  │IV   │           │
│рой, трубопроводами и паро-│            │ровщик  │     │           │
│водорегулирующими устройст-│            │Электро-│IV   │           │
│вами. Проверка действия    │            │сварщик │     │           │
│регуляторов. Контрольный   │            │        │     │           │
│анализ для определения в   │            │        │     │           │
│воде количества свободного │            │        │     │           │
│кислорода. Устранение де-  │            │        │     │           │
│фектов в опорах и крепление│            │        │     │           │
│трубопровода. Устранение   │            │        │     │           │
│течей и неплотностей в тру-│            │        │     │           │
│бах и фланцах. Осмотр внут-│            │        │     │           │
│реннего состояния "колонки"│            │        │     │           │
│и резервуара. Ревизия и    │            │        │     │           │
│наладка регуляторов подачи │            │        │     │           │
│воды и пара. Ремонт армату-│            │        │     │           │
│ры с возможной заменой     │            │        │     │           │
│отдельных частей. Ремонт   │            │        │     │           │
│термоизоляции. Опрессовка  │            │        │     │           │
│деаэраторного бака         │            │        │     │           │
│17.3. Солерастворитель     │            │        │     │           │
│Наружный осмотр состояния  │1 солераст- │Слесарь-│V, IV│12,5       │
│корпуса, арматуры и труб.  │воритель    │сантех- │и II │           │
│Осмотр внутреннего состоя- │            │ник     │     │           │
│ния оборудования. Устране- │            │        │     │           │
│ние неплотностей, переза-  │            │        │     │           │
│рядка фильтрующего слоя.   │            │        │     │           │
│Гидроиспытание после       │            │        │     │           │
│ремонта. Наружная окраска  │            │        │     │           │
│17.4. Бункер мокрого       │            │        │     │           │
│хранения соли              │            │        │     │           │
│Осмотр и ремонт крышки.    │1 бункер    │Слесарь-│V, IV│18         │
│Очистка бункера от грязи и │            │монтаж- │и III│           │
│осмотр состояния поверхнос-│            │ник     │     │           │
│тей. Осмотр заборного и    │            │Электро-│IV   │           │
│подающего трубопроводов    │            │сварщик │     │           │
│воды и пара, трубопроводов │            │        │     │           │
│рециркуляции. Ревизия и    │            │        │     │           │
│ремонт арматуры, устранение│            │        │     │           │
│неплотностей во фланцевых  │            │        │     │           │
│соединениях. Устранение    │            │        │     │           │
│неплотностей в бункере,    │            │        │     │           │
│восстановление гидроизоля- │            │        │     │           │
│ции. Выгрузка и промывка   │            │        │     │           │
│фильтрующего материала с   │            │        │     │           │
│последующей его загрузкой. │            │        │     │           │
│Ревизия и ремонт перегоро- │            │        │     │           │
│док бункера. Замена отдель-│            │        │     │           │
│ных участков солепроводов  │            │        │     │           │
│17.5. Бак гидроперегрузки  │            │        │     │           │
│Вскрытие бака и осмотр.    │1 бак       │Слесарь-│V,   │25         │
│Очистка от загрязнения и   │            │монтаж- │III и│           │
│промывка стенок бака. Реви-│            │ник     │II   │           │
│зия и ремонт арматуры с    │            │Электро-│IV   │           │
│изготовлением и установкой │            │сварщик │     │           │
│прокладок. Ревизия и ремонт│            │        │     │           │
│дренажного устройства,     │            │        │     │           │
│замена дефектных колпачков │            │        │     │           │
│или участков труб с щелевым│            │        │     │           │
│дренажем. Проверка стенок  │            │        │     │           │
│бака на коррозионный износ,│            │        │     │           │
│заварка свищей. Восстанов- │            │        │     │           │
│ление антикоррозионного    │            │        │     │           │
│покрытия. Закрытие люка и  │            │        │     │           │
│гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│бака на рабочее давление   │            │        │     │           │
│17.6. Баки крепкого        │            │        │     │           │
│регенерационного раствора  │            │        │     │           │
│соли (кислоты)             │            │        │     │           │
│Вскрытие люка и осмотр     │1 бак       │Слесарь-│V, IV│15,5       │
│внутренней поверхности ба- │            │монтаж- │     │           │
│ка. Очистка от загрязнения │            │ник     │     │           │
│и промывка. Ревизия и ре-  │            │Электро-│IV   │           │
│монт арматуры, водомерных  │            │сварщик │     │           │
│стекол, краников. Проверка │            │Изоли-  │IV   │           │
│стенок бака на коррозионный│            │ровщик  │     │           │
│износ. Заварка свищей,     │            │        │     │           │
│устранение неплотностей во │            │        │     │           │
│фланцевых соединениях.     │            │        │     │           │
│Восстановление антикоррози-│            │        │     │           │
│онного покрытия. Закрытие  │            │        │     │           │
│люка с изготовлением и     │            │        │     │           │
│установкой прокладки. Гид- │            │        │     │           │
│равлическое испытание бака │            │        │     │           │
│на рабочее давление        │            │        │     │           │
│17.7. Бак декарбонизирован-│            │        │     │           │
│ной воды                   │            │        │     │           │
│Вскрытие и осмотр бака.    │1 бак       │Слесарь-│V, IV│61         │
│Очистка бака от загрязнений│            │сантех- │     │           │
│и промывка. Удаление ржав- │            │ник     │     │           │
│чины с внутренних поверх-  │            │Электро-│IV   │           │
│ностей бака металлическими │            │сварщик │     │           │
│щетками. Проверка стенок   │            │        │     │           │
│бака на коррозионный износ,│            │        │     │           │
│заварка свищей. Ремонт сте-│            │        │     │           │
│нок бака (определение мест │            │        │     │           │
│повреждения, вырезка де-   │            │        │     │           │
│фектных участков, зачистка │            │        │     │           │
│кромок, изготовление шабло-│            │        │     │           │
│нов, разметка заготовок,   │            │        │     │           │
│вырезка заготовок, подго-  │            │        │     │           │
│товка кромок заготовок к   │            │        │     │           │
│сварке, прихватка и привар-│            │        │     │           │
│ка заготовок (накладок),   │            │        │     │           │
│зачистка швов после свар-  │            │        │     │           │
│ки). Ревизия и ремонт арма-│            │        │     │           │
│туры трубопровода, распре- │            │        │     │           │
│делительных устройств для  │            │        │     │           │
│подачи и отвода воды, водо-│            │        │     │           │
│мерных стекол, указателей и│            │        │     │           │
│регуляторов уровня (снятие │            │        │     │           │
│и ревизия задвижек, изго-  │            │        │     │           │
│товление прокладок, уста-  │            │        │     │           │
│новка задвижек, ревизия    │            │        │     │           │
│водомерных стекол, указате-│            │        │     │           │
│лей и регуляторов уровня). │            │        │     │           │
│Закрытие люка и гидравли-  │            │        │     │           │
│ческое испытание бака на   │            │        │     │           │
│рабочее давление (зачистка │            │        │     │           │
│крышки и фланца, изготовле-│            │        │     │           │
│ние прокладки, установка   │            │        │     │           │
│крышки, заполнение бака    │            │        │     │           │
│водой, установка гидропрес-│            │        │     │           │
│са, гидравлическое испыта- │            │        │     │           │
│ние, сброс давления и сня- │            │        │     │           │
│тие гидропресса). Восста-  │            │        │     │           │
│новление антикоррозионных  │            │        │     │           │
│покрытий (зачистка повреж- │            │        │     │           │
│денных участков, промывка  │            │        │     │           │
│зачищенных поверхностей    │            │        │     │           │
│растворителем, приготовле- │            │        │     │           │
│ние состава, нанесение     │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия │            │        │     │           │
│в 6 слоев)                 │            │        │     │           │
│17.8. Холодильник отбора   │            │        │     │           │
│проб воды и пара           │            │        │     │           │
│Ревизия и ремонт арматуры. │1 холодиль- │Слесарь-│V,   │5,2        │
│Отсоединение от холодильни-│ник         │сантех- │III  │           │
│ка трубок подвода и отвода │            │ник     │     │           │
│воды (пара). Разболчивание │            │Электро-│IV   │           │
│крышки и разборка холодиль-│            │сварщик │     │           │
│ника. Очистка и промывка   │            │        │     │           │
│змеевика. Заварка свищей в │            │        │     │           │
│змеевике и на корпусе холо-│            │        │     │           │
│дильника. Сборка холодиль- │            │        │     │           │
│ника и присоединение к     │            │        │     │           │
│трубопроводам. Гидравличес-│            │        │     │           │
│кое испытание на рабочее   │            │        │     │           │
│давление                   │            │        │     │           │
│17.9. Теплообменники исход-│            │        │     │           │
│ной и химочищенной воды    │            │        │     │           │
│Наружный осмотр теплообмен-│1 теплооб-  │Слесарь-│V    │18,5       │
│ника, контрольно-измери-   │менник      │монтаж- │     │           │
│тельных приборов. Отсоеди- │            │ник     │     │           │
│нение от парового и водяно-│            │КИПиА   │     │           │
│го трубопроводов с установ-│            │Слесарь-│V, IV│           │
│кой заглушки. Гидравличес- │            │монтаж- │и II │           │
│кое испытание с целью выяв-│            │ник     │     │           │
│ления неисправной трубки.  │            │Электро-│IV   │           │
│Разболчивание крышек. Выем-│            │сварщик │     │           │
│ка трубного пучка и осмотр │            │        │     │           │
│всех деталей. Чистка и     │            │        │     │           │
│промывка трубной системы и │            │        │     │           │
│корпуса. Замена дефектных  │            │        │     │           │
│трубок. Сборка теплообмен- │            │        │     │           │
│ника с заменой прокладок.  │            │        │     │           │
│Присоединение теплообмен-  │            │        │     │           │
│ника к паровому и водяному │            │        │     │           │
│трубопроводам. Гидравличес-│            │        │     │           │
│кое испытание теплообменни-│            │        │     │           │
│ка после ремонта и устране-│            │        │     │           │
│ние неплотностей во фланце-│            │        │     │           │
│вых соединениях            │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│       Тепловые сети       │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│    Подземная прокладка    │            │        │     │           │
│      тепловых сетей       │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│1. Вскрытие асфальтового   │            │        │     │           │
│покрытия                   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │Дорожный│III, │0,165      │
│рабочего места. Вскрытие   │            │рабочий │II   │           │
│асфальтового покрытия      │            │        │     │           │
│отбойным молотком. Уборка  │            │        │     │           │
│обломков асфальта. Уборка  │            │        │     │           │
│рабочего места             │            │        │     │           │
│2. Вскрытие каналов        │            │        │     │           │
│ТС-01-01 КЛ и КС           │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │Транс-  │II   │6          │
│рабочего места, установка  │перекрытия  │портный │     │           │
│подъемного оборудования.   │            │рабочий │     │           │
│Отбивка раствора на стыках │            │Такелаж-│II   │           │
│плит. Снятие плит перекры- │            │ник     │     │           │
│тия. Оформление окончания  │            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│3. Вскрытие канала КЛС     │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │То же   │II   │6          │
│рабочего места, установка  │канала      │        │     │           │
│подъемного оборудования.   │            │        │     │           │
│Отбивка раствора на стыках │            │        │     │           │
│лотков. Снятие лотков.     │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│4. Шурфовка трубопроводов  │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м трубо-  │Слесарь-│V    │2,6        │
│рабочего места. Вскрытие   │провода     │сантех- │     │           │
│канала. Снятие покровного  │            │ник     │     │           │
│слоя и тепловой изоляции.  │            │Изоли-  │IV   │           │
│Осмотр трубопровода,       │            │ровщик  │     │           │
│проверка состояния канала, │            │Транс-  │II   │           │
│опор, антикоррозионного    │            │портный │     │           │
│покрытия, тепловой изоля-  │            │рабочий │     │           │
│ции. Вырезка образца газо- │            │        │     │           │
│вой резкой. Оформление акта│            │        │     │           │
│осмотра. Отбор проб грунта │            │        │     │           │
│и изоляции для анализов.   │            │        │     │           │
│Приварка образца. Гидравли-│            │        │     │           │
│ческое испытание участка   │            │        │     │           │
│трубопровода. Восстановле- │            │        │     │           │
│ние изоляционной конструк- │            │        │     │           │
│ции. Закрытие канала.      │            │        │     │           │
│Оформление окончания работ.│            │        │     │           │
│   Примечание. Затраты ра- │            │        │     │           │
│бочего времени на вскрытие │            │        │     │           │
│и засыпку траншеи необходи-│            │        │     │           │
│мо определять по ЕНиР-2,   │            │        │     │           │
│вып. 1 "Механизированные и │            │        │     │           │
│ручные земляные работы"    │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│5. Проверка состояния      │            │        │     │           │
│наружной поверхности       │            │        │     │           │
│трубопроводов в камерах и  │            │        │     │           │
│проходных каналах          │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Снятие    │1 м, диамет-│Изоли-  │IV,  │           │
│тепловой изоляции. Осмотр  │ром, мм, до:│ровщик  │II   │           │
│трубопровода, проверка     │219         │Слесарь-│V    │2,3        │
│состояния тепловой изоляции│402         │сантех- │     │4          │
│и антикоррозионного        │820         │ник     │     │6,4        │
│покрытия. Восстановление   │            │        │     │           │
│изоляционной конструкции.  │            │        │     │           │
│Оформление акта осмотра    │            │        │     │           │
│6. Проверка состояния      │            │        │     │           │
│внутренней поверхности     │            │        │     │           │
│трубопроводов по           │            │        │     │           │
│индикаторам коррозии       │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│На 1        │Слесарь-│IV   │4,6        │
│рабочего места. Разболчива-│проверку    │сантех- │     │           │
│ние и снятие фланца. Снятие│            │ник     │     │           │
│индикаторных пластин. Уста-│            │        │     │           │
│новка новых индикаторных   │            │        │     │           │
│пластин. Установка фланца с│            │        │     │           │
│заменой прокладки.         │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│7. Проверка состояния      │            │        │     │           │
│внутренней поверхности     │            │        │     │           │
│трубопроводов в местах     │            │        │     │           │
│снятия арматуры            │            │        │     │           │
│Допуск работе. Подготовка  │1 место     │Слесарь-│IV,  │5          │
│рабочего места. Снятие за- │            │сантех- │III  │           │
│движки или вентиля с трубо-│            │ник     │     │           │
│провода. Осмотр внутренней │            │        │     │           │
│поверхности трубопровода.  │            │        │     │           │
│Установка задвижки или вен-│            │        │     │           │
│тиля с заменой прокладок.  │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│8. Замена трубопроводов с  │            │        │     │           │
│подвесной изоляцией в      │            │        │     │           │
│непроходном и полупроходном│            │        │     │           │
│каналах                    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м, диамет-│Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места и материа-  │ром, мм:    │трубо-  │II   │           │
│лов, установка сварочного  │219         │провод- │     │7,3        │
│оборудования. Снятие       │402         │чик     │     │10,5       │
│перекрытия канала. Снятие  │820         │Газо-   │IV   │16,5       │
│тепловой изоляции в местах │            │сварщик │     │           │
│обрезки трубы. Вырезка     │            │        │     │           │
│дефектной трубы. Очистка   │            │        │     │           │
│канала. Обработка фасок под│            │        │     │           │
│сварку. Установка новой    │            │        │     │           │
│трубы с подгонкой по месту,│            │        │     │           │
│снятием монтажного         │            │        │     │           │
│припуска, прихваткой и     │            │        │     │           │
│сваркой стыков.            │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│(дефектоскопия). Нанесение │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия.│            │        │     │           │
│Наложение изоляции и пок-  │            │        │     │           │
│ровного слоя. Промывка тру-│            │        │     │           │
│бопровода. Закрытие канала.│            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│9. Замена трубопроводов с  │            │        │     │           │
│засыпной изоляцией в       │            │        │     │           │
│непроходном канале         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м, диамет-│Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места и материа-  │ром, мм:    │трубо-  │II   │           │
│лов, установка подъемного и│219         │провод- │     │10         │
│сварочного оборудования.   │402         │чик     │     │12         │
│Вскрытие траншеи. Снятие   │820         │Электро-│IV   │17,5       │
│перекрытия канала. Частич- │            │сварщик │     │           │
│ная очистка канала от теп- │            │Такелаж-│III, │           │
│ловой изоляции. Вырезка де-│            │ник     │II   │           │
│фектной трубы. Очистка ка- │            │        │     │           │
│нала от тепловой изоляции. │            │        │     │           │
│Обработка фасок под сварку.│            │        │     │           │
│Установка новой трубы с    │            │        │     │           │
│подгонкой по месту, снятием│            │        │     │           │
│монтажного припуска, при-  │            │        │     │           │
│хваткой и сваркой стыков.  │            │        │     │           │
│Нанесение антикоррозионного│            │        │     │           │
│покрытия. Закрытие канала. │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│10. Замена трубопроводов   │            │        │     │           │
│бесканальной прокладки     │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м, диамет-│Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места и материа-  │ром, мм:    │трубо-  │II   │           │
│лов, установка сварочного  │219         │провод- │     │3,9        │
│оборудования. Снятие тепло-│402         │чик     │     │5,8        │
│вой изоляции в местах      │820         │Электро-│IV   │10         │
│обрезки трубы. Вырезка де- │            │сварщик │     │           │
│фектной трубы. Подготовка  │            │Такелаж-│II   │           │
│основания под трубу. Транс-│            │ник     │     │           │
│портировка и укладка новой │            │        │     │           │
│трубы с подгонкой по месту,│            │        │     │           │
│снятием монтажного припус- │            │        │     │           │
│ка, обработкой фасок, при- │            │        │     │           │
│хваткой и сваркой стыков.  │            │        │     │           │
│Нанесение антикоррозионного│            │        │     │           │
│покрытия на сварные стыки. │            │        │     │           │
│Наложение тепловой изоляции│            │        │     │           │
│на сварные стыки. Оформле- │            │        │     │           │
│ние окончания работы       │            │        │     │           │
│11. Замена трубопровода в  │            │        │     │           │
│тоннеле                    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м, диамет-│Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места и материа-  │ром, мм:    │трубо-  │II   │           │
│лов; установка сварочного  │219         │провод- │     │14         │
│оборудования. Установка    │402         │чик     │     │16,5       │
│такелажных приспособлений. │820         │Электро-│IV   │22         │
│Снятие тепловой изоляции в │            │сварщик │     │           │
│местах обрезки трубы.      │            │Такелаж-│III, │           │
│Вырезка дефектной трубы и  │            │ник     │II   │           │
│трубы для установки. Транс-│            │        │     │           │
│портировка и установка     │            │        │     │           │
│новой трубы с подгонкой по │            │        │     │           │
│месту, снятием монтажного  │            │        │     │           │
│припуска, обработкой фасок,│            │        │     │           │
│прихваткой и сваркой сты-  │            │        │     │           │
│ков. Нанесение антикоррози-│            │        │     │           │
│онного покрытия. Наложение │            │        │     │           │
│тепловой изоляции. Снятие  │            │        │     │           │
│такелажных приспособлений. │            │        │     │           │
│Промывка трубопровода.     │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│12. Замена прокладок на    │            │        │     │           │
│фланцах трубопроводов      │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 прокладка │Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места. Отвертыва- │для трубы,  │сантех- │II   │           │
│ние болтов с раздачей флан-│диаметром,  │ник     │     │           │
│цев и снятием старой про-  │мм:         │        │     │           │
│кладки. Зачистка фланцев.  │219         │        │     │1,9        │
│Изготовление новой проклад-│402         │        │     │5          │
│ки, смазка маслом и графи- │820         │        │     │7,8        │
│том. Установка прокладки и │            │        │     │           │
│закрепление фланцев        │            │        │     │           │
│болтами. Оформление        │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│13. Переварка сварных      │            │        │     │           │
│стыков                     │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 стык тру- │Изоли-  │IV   │           │
│рабочего места, установка  │бы, диамет- │ровщик  │     │           │
│сварочного оборудования.   │ром, мм:    │Электро-│IV   │           │
│Снятие тепловой изоляции на│219         │сварщик │     │5,8        │
│стыке. Вырезка дефектного  │402         │        │     │9,1        │
│стыка. Подготовка фасок.   │820         │        │     │17         │
│Сварка стыка. Нанесение    │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия.│            │        │     │           │
│Наложение тепловой изоля-  │            │        │     │           │
│ции. Оформление окончания  │            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│14. Изготовление           │            │        │     │           │
│трубопровода               │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 м трубо-  │Слесарь-│IV,  │           │
│Подбор трубы необходимого  │провода,    │трубо-  │II   │           │
│диаметра и толщины стенки. │диаметром,  │провод- │     │           │
│Очистка трубы с наружной и │мм:         │чик     │     │           │
│внутренней стороны от ржав-│150         │        │     │1,9        │
│чины и грязи. Осмотр трубы │219         │        │     │2,6        │
│и выявление дефектов (тре- │402         │        │     │4,7        │
│щин, расслоений и т.п.).   │            │        │     │           │
│Отрезка трубы до необходи- │            │        │     │           │
│мого размера. Гнутье на    │            │        │     │           │
│станке. Снятие фасок под   │            │        │     │           │
│сварку                     │            │        │     │           │
│15. Подварка стыков труб   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 стык      │Изоли-  │IV   │           │
│рабочего места, установка  │трубы, диа- │ровщик  │     │           │
│сварочного оборудования.   │метром, мм: │Электро-│IV   │           │
│Снятие тепловой изоляции на│100         │сварщик │     │0,64       │
│стыке. Зачистка и подварка │130         │        │     │0,82       │
│стыка. Оформление окончания│200         │        │     │1          │
│работы                     │300         │        │     │1,45       │
│                           │400         │        │     │1,66       │
│16. Ремонт тепловой        │            │        │     │           │
│изоляции в непроходных и   │            │        │     │           │
│полупроходных каналах      │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м изо-│Изоли-  │IV,  │           │
│рабочего места. Снятие     │ляции, диа- │ровщик  │III  │           │
│тепловой изоляции. Очистка │метром, мм: │        │     │           │
│трубопровода металлической │200         │        │     │2,5        │
│щеткой. Нанесение нового   │300         │        │     │2,3        │
│антикоррозионного покрытия.│400         │        │     │2,3        │
│Наложение новой тепловой   │            │        │     │           │
│изоляции. Наложение покров-│            │        │     │           │
│ного слоя. Окраска трубо-  │            │        │     │           │
│проводов в пределах камер и│            │        │     │           │
│нанесение опознавательных  │            │        │     │           │
│колец                      │            │        │     │           │
│17. Ремонт тепловой        │            │        │     │           │
│изоляции в тоннелях        │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м тру-│Термо-  │IV,  │           │
│рабочего места. Установка  │бы, диамет- │изоли-  │II   │           │
│подмостей. Снятие тепловой │ром, мм     │ровщик  │     │           │
│изоляции и ее уборка.      │200         │        │     │3,8        │
│Очистка трубопровода. Нане-│300         │        │     │3,7        │
│сение нового антикоррозион-│400         │        │     │3,7        │
│ного покрытия. Наложение   │            │        │     │           │
│новой тепловой изоляции.   │            │        │     │           │
│Наложение покровного слоя. │            │        │     │           │
│Окраска трубопровода       │            │        │     │           │
│полосами шириной 0,5 м с   │            │        │     │           │
│нанесением опознавательных │            │        │     │           │
│колец. Разборка подмостей. │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│18. Оштукатуривание        │            │        │     │           │
│изоляции асбестоцементным  │            │        │     │           │
│раствором                  │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 кв. м     │То же   │III, │           │
│Приготовление асбесто-     │оштукатурен-│        │II   │           │
│цементного раствора. Нане- │ной         │        │     │           │
│сение раствора на тепловую │поверхности │        │     │           │
│изоляцию с выравниванием   │Приготовле- │        │     │           │
│слоя штукатурки            │ние раствора│        │     │           │
│                           │вручную:    │        │     │           │
│                           │по мягкому  │        │     │           │
│                           │основанию,  │        │     │           │
│                           │диаметр, мм:│        │     │           │
│                           │200         │        │     │1,68       │
│                           │600         │        │     │1,43       │
│                           │более 600   │        │     │1,41       │
│                           │по твердому │        │     │           │
│                           │основанию,  │        │     │           │
│                           │диаметр, мм:│        │     │           │
│                           │до 200      │        │     │1,58       │
│                           │"  600      │        │     │1,37       │
│                           │более 600   │        │     │1,36       │
│                           │1 кв. м     │"       │III, │           │
│                           │оштукатурен-│        │II   │           │
│                           │ной поверх- │        │     │           │
│                           │ности       │        │     │           │
│                           │Приготовле- │        │     │           │
│                           │ние раствора│        │     │           │
│                           │в растворо- │        │     │           │
│                           │мешалке:    │        │     │           │
│                           │по мягкому  │        │     │           │
│                           │основанию,  │        │     │           │
│                           │диаметр, мм:│        │     │           │
│                           │до 200      │        │     │1,05       │
│                           │"  600      │        │     │0,8        │
│                           │более 600   │        │     │0,78       │
│                           │по твердому │        │     │           │
│                           │основанию,  │        │     │           │
│                           │диаметр, мм:│        │     │           │
│                           │300         │        │     │0,95       │
│                           │600         │        │     │0,74       │
│                           │более 600   │        │     │0,73       │
│19. Оклейка изоляции тканью│            │        │     │           │
│и рулонными материалами    │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │100 кв. м   │Изоли-  │IV,  │50         │
│Нарезка ткани и рулонного  │оклеенной   │ровщик  │II   │           │
│материала по размеру. Под- │поверхности │        │     │           │
│готовка клеящего состава.  │            │        │     │           │
│Наложение ткани и рулонного│            │        │     │           │
│материала на изоляцию с    │            │        │     │           │
│выравниванием поверхности  │            │        │     │           │
│20. Окраска изоляции       │            │        │     │           │
│трубопроводов в камерах и  │            │        │     │           │
│тоннелях                   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │Изоли-  │IV,  │           │
│рабочего места. Очистка по-│окрашенной  │ровщик  │II   │           │
│верхности изоляции от пыли │поверхности:│        │     │           │
│и грязи. Окраска поверхнос-│без пригото-│        │     │           │
│ти изоляции масляной крас- │вления сос- │        │     │           │
│кой за два раза. Оформление│тава, диа-  │        │     │           │
│окончания работы           │метр, мм:   │        │     │           │
│                           │до 150      │        │     │0,24       │
│                           │"  300      │        │     │0,22       │
│                           │"  600      │        │     │0,21       │
│                           │более 600   │        │     │0,2        │
│                           │с приготов- │        │     │           │
│                           │лением сос- │        │     │           │
│                           │тава, диа-  │        │     │           │
│                           │метр, мм:   │        │     │           │
│                           │до 150      │        │     │0,29       │
│                           │"  300      │        │     │0,27       │
│                           │"  600      │        │     │0,25       │
│                           │более 600   │        │     │0,25       │
│21. Снятие и установка за- │            │        │     │           │
│движек диаметром до 200 мм │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 задвижка, │Такелаж-│III  │           │
│рабочего места. Установка  │диаметром,  │ник     │     │           │
│такелажных приспособлений. │мм:         │Слесарь-│IV,  │           │
│Разболчивание фланцев. Сня-│50          │трубо-  │III  │5,4        │
│тие задвижки с трубопрово- │100         │провод- │     │6,6        │
│да. Снятие старых прокладок│150         │чик     │     │7,8        │
│и зачистка фланцев.        │            │        │     │           │
│Прогонка болтов. Установка │            │        │     │           │
│задвижки. Изготовление и   │            │        │     │           │
│установка новых прокладок. │            │        │     │           │
│Заболчивание фланцев.      │            │        │     │           │
│Перемещение задвижки к     │            │        │     │           │
│месту ремонта и обратно.   │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│22. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│вентилей и обратных        │            │        │     │           │
│клапанов на фланцах        │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 вентиль,  │Слесарь-│V, II│           │
│рабочего места. Установка  │диаметром,  │трубо-  │     │           │
│такелажных приспособлений. │мм:         │провод- │     │           │
│Разболчивание фланцев. Сня-│25          │ник     │     │3,6        │
│тие вентиля с трубопровода.│32          │Такелаж-│III  │3,8        │
│Снятие старых прокладок и  │40          │ник     │     │3,9        │
│зачистка фланцев. Прогонка │Обратный    │        │     │           │
│болтов. Установка вентиля. │клапан на   │        │     │           │
│Изготовление и установка   │фланцах,    │        │     │           │
│новых прокладок. Заболчива-│диаметром,  │        │     │           │
│ние фланцев. Перемещение   │мм:         │        │     │           │
│вентиля к месту ремонта и  │50          │        │     │5,6        │
│обратно. Оформление        │80          │        │     │6,5        │
│окончания работы           │150         │        │     │8,4        │
│23. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│заглушек                   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 заглушка: │Слесарь-│V,   │           │
│рабочего места. Отвертыва- │на конце    │трубо-  │III и│           │
│ние болтов с раздачей флан-│трубопрово- │провод- │II   │           │
│цев. Снятие заглушки и ста-│да, диамет- │чик     │     │           │
│рых прокладок. Изготовление│ром, мм:    │        │     │           │
│новых прокладок и заглушки.│до 50       │        │     │0,49       │
│Зачистка фланцев и прогонка│   100      │        │     │0,82       │
│болтов. Установка заглушки │   150      │        │     │1,3        │
│с прокладками и закрепление│   200      │        │     │1,55       │
│болтами фланцев. Оформление│в середине  │        │     │           │
│окончания работы           │трубопрово- │        │     │           │
│                           │да, диамет- │        │     │           │
│                           │ром, мм:    │        │     │           │
│                           │до 50       │        │     │0,86       │
│                           │   100      │        │     │1,35       │
│                           │   150      │        │     │2          │
│                           │   200      │        │     │2,3        │
│24. Задвижки диаметром до  │            │        │     │           │
│200 мм                     │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 задвижка  │Слесарь-│IV,  │4,9        │
│Внешний осмотр. Разболчива-│            │трубо-  │II   │           │
│ние крышки, выемка запорно-│            │провод- │     │           │
│го механизма. Очистка и    │            │чик     │     │           │
│проверка деталей. Устране- │            │Электро-│IV   │           │
│ние отдельных дефектов.    │            │сварщик │     │           │
│Шлифование уплотнительных  │            │        │     │           │
│поверхностей и их притирка │            │        │     │           │
│(при необходимости). Замена│            │        │     │           │
│отдельных деталей. Прогонка│            │        │     │           │
│резьбы шпилек. Зачистка    │            │        │     │           │
│фланцев корпуса и крышки и │            │        │     │           │
│замена прокладки. Сбор и   │            │        │     │           │
│установка запорного меха-  │            │        │     │           │
│низма и заболчивание крыш- │            │        │     │           │
│ки. Добавление сальниковой │            │        │     │           │
│набивки. Опробование откры-│            │        │     │           │
│тия и закрытия задвижки    │            │        │     │           │
│25. Приводные головки      │            │        │     │           │
│задвижек (без снятия с     │            │        │     │           │
│задвижки)                  │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│То же       │Слесарь-│IV,  │4,7        │
│рабочего места. Разболчива-│            │сантех- │II   │           │
│ние и снятие крышки, слив  │            │ник     │     │           │
│масла. Осмотр и очистка    │            │        │     │           │
│зубчатой передачи, шесте-  │            │        │     │           │
│рен, подшипников, кулачко- │            │        │     │           │
│вых полумуфт. Замена смаз- │            │        │     │           │
│ки. Проверка затяжки кре-  │            │        │     │           │
│пежных деталей. Оформление │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│26. Вентили                │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 вентиль   │Слесарь-│IV,  │3,9        │
│Внешний осмотр. Разболчива-│            │сантех- │II   │           │
│ние крышки, выемка запор-  │            │ник     │     │           │
│ного механизма. Очистка и  │            │        │     │           │
│проверка деталей. Устране- │            │        │     │           │
│ние отдельных дефектов.    │            │        │     │           │
│Притирка уплотнительных    │            │        │     │           │
│поверхностей (при необходи-│            │        │     │           │
│мости). Замена отдельных   │            │        │     │           │
│деталей. Прогонка резьбы   │            │        │     │           │
│шпилек. Зачистка фланцев   │            │        │     │           │
│корпуса и крышки, замена   │            │        │     │           │
│прокладок. Сборка и уста-  │            │        │     │           │
│новка запорного механизма и│            │        │     │           │
│заболчивание крышки. Добав-│            │        │     │           │
│ление сальниковой набивки. │            │        │     │           │
│Опробование открытия и     │            │        │     │           │
│закрытия вентиля           │            │        │     │           │
│27. Обратные клапаны       │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 клапан,   │Слесарь-│V, II│           │
│Внешний осмотр. Разболчива-│диаметром,  │трубо-  │     │           │
│ние крышки, выемка запор-  │мм:         │провод- │     │           │
│ного механизма. Очистка и  │100         │чик     │     │2,7        │
│проверка деталей. Устране- │150         │        │     │4,1        │
│ние отдельных дефектов.    │200         │        │     │5,1        │
│Притирка уплотнительных    │            │        │     │           │
│поверхностей (при необходи-│            │        │     │           │
│мости). Замена отдельных   │            │        │     │           │
│деталей. Прогонка резьбы   │            │        │     │           │
│шпилек. Зачистка фланцев   │            │        │     │           │
│корпуса и крышки с заменой │            │        │     │           │
│прокладки. Сборка и уста-  │            │        │     │           │
│новка запорного механизма и│            │        │     │           │
│заболчивание крышки        │            │        │     │           │
│28. Краны сальниковые      │            │        │     │           │
│трехходовые                │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кран      │Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места. Разборка   │бронзовый,  │трубо-  │III  │           │
│крана. Притирка пробки.    │диаметром,  │провод- │     │           │
│Прогонка болтов. Замена    │мм:         │чик     │     │           │
│сальниковой набивки.       │20          │        │     │2,2        │
│Оформление окончания работы│32          │        │     │2,7        │
│                           │50          │        │     │2,7        │
│                           │чугунный,   │        │     │           │
│                           │диаметром,  │        │     │           │
│                           │мм:         │        │     │           │
│                           │20          │        │     │2,8        │
│                           │32          │        │     │3,5        │
│                           │50          │        │     │3,5        │
│                           │стальной,   │        │     │           │
│                           │диаметром,  │        │     │           │
│                           │мм:         │        │     │           │
│                           │20          │        │     │3,1        │
│                           │32          │        │     │3,7        │
│                           │50          │        │     │3,7        │
│29. Гильзы для термометров │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 гильза    │Слесарь-│IV,  │0,4        │
│Осмотр, проверка плотности │            │сантех- │II   │           │
│гильз, очистка от грязи.   │            │ник     │     │           │
│Заливка гильз машинным     │            │        │     │           │
│маслом                     │            │        │     │           │
│30. Штуцера и краны для    │            │        │     │           │
│манометров                 │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 штуцер    │То же   │IV,  │0,38       │
│Осмотр, очистка от грязи   │            │        │II   │           │
│крана и штуцера. Проверка  │            │        │     │           │
│плотности крана            │            │        │     │           │
│31. Добавление набивки     │            │        │     │           │
│сальникового компенсатора  │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 сальник,  │Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места. Разболчива-│диаметром,  │трубо-  │II   │           │
│ние грундбуксы. Добавление │мм:         │провод- │     │           │
│сальниковой набивки.       │108         │чик     │     │0,72       │
│Установка грундбуксы и     │203         │        │     │2,3        │
│затяжка болтов. Оформление │377         │        │     │4,3        │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│32. Замена ходовых скоб в  │            │        │     │           │
│камерах                    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│10 скоб     │Электро-│IV   │0,97       │
│рабочего места. Обрезка    │            │сварщик │     │           │
│дефектных скоб. Приварка   │            │        │     │           │
│новых скоб с подгонкой по  │            │        │     │           │
│месту. Оформление окончания│            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│33. Ремонт металлоконструк-│            │        │     │           │
│ций в камерах и тоннелях   │            │        │     │           │
│(каркасов, рам, опор,      │            │        │     │           │
│кронштейнов и т.п.)        │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 т         │Электро-│IV   │31         │
│рабочего места. Обрезка и  │            │сварщик │     │           │
│снятие отдельных дефектных │            │Изоли-  │III  │           │
│элементов металлоконструк- │            │ровщик  │     │           │
│ций. Подгонка по месту,    │            │        │     │           │
│прихватка и сварка новых   │            │        │     │           │
│элементов. Нанесение анти- │            │        │     │           │
│коррозионного покрытия.    │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│34. Ремонт лестниц и       │            │        │     │           │
│площадок                   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 т         │То же   │IV   │51         │
│рабочего места. Обрезка и  │            │        │III  │           │
│замена стоек, поручней,    │            │        │     │           │
│бортовых полос, настилов и │            │        │     │           │
│т.п. Нанесение антикоррози-│            │        │     │           │
│онного покрытия. Оформление│            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│35. Окраска металлоконст-  │            │        │     │           │
│рукций                     │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │Маляр   │III  │0,384      │
│рабочего места. Зачистка   │окрашенной  │строи-  │     │           │
│металлоконструкций. Окраска│поверхности │тельный │     │           │
│за два раза. Оформление    │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│36. Восстановление люков   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│10 люков    │Слесарь-│III  │6,8        │
│рабочего места. Подготовка │            │сантех- │     │           │
│бетонного раствора. Заделка│            │ник     │     │           │
│люка раствором. Замена     │            │        │     │           │
│дефектной крышки.          │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│    Надземная прокладка    │            │        │     │           │
│      тепловых сетей       │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│1. Замена трубопроводов на │            │        │     │           │
│низких опорах              │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м, диамет-│Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места, установка  │ром, мм     │трубо-  │II   │           │
│подъемного и сварочного    │219         │провод- │     │10,3       │
│оборудования. Снятие       │            │чик     │     │           │
│покровного слоя и тепловой │            │Электро-│IV   │           │
│изоляции в местах обрезки  │            │сварщик │     │           │
│трубопровода. Вырезка      │            │        │     │           │
│дефектной трубы. Установка │            │        │     │           │
│новой трубы с подгонкой по │            │        │     │           │
│месту, снятием монтажного  │            │        │     │           │
│припуска, прихваткой и     │            │        │     │           │
│сваркой стыков             │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание.  │402         │Слесарь-│IV,  │12,5       │
│Нанесение антикоррозионного│820         │трубо-  │II   │18         │
│покрытия. Наложение изоля- │            │провод- │     │           │
│ции и покровного слоя.     │            │чик     │     │           │
│Окраска трубопровода и     │            │Электро-│IV   │           │
│нанесение опознавательных  │            │сварщик │     │           │
│колец. Промывка трубопро-  │            │        │     │           │
│водов. Оформление окончания│            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│2. Замена трубопроводов на │            │        │     │           │
│эстакаде и высоких опорах  │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м, диамет-│Слесарь-│V,   │           │
│рабочего места, установка  │ром, мм:    │трубо-  │III и│           │
│подъемного и сварочного    │219         │провод- │II   │12,5       │
│оборудования. Устройство   │402         │чик     │     │15         │
│лесов или подмостей. Снятие│820         │Электро-│IV,  │24         │
│покровного слоя и изоляции │            │сварщик │II   │           │
│в местах обрезки трубопро- │            │        │     │           │
│вода. Вырезка дефектной    │            │        │     │           │
│трубы и трубы для установ- │            │        │     │           │
│ки. Установка новой трубы с│            │        │     │           │
│подгонкой по месту, снятием│            │        │     │           │
│монтажного припуска, при-  │            │        │     │           │
│хваткой и сваркой стыков.  │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание.  │            │        │     │           │
│Нанесение антикоррозионного│            │        │     │           │
│покрытия.                  │            │        │     │           │
│Наложение изоляции покров- │            │        │     │           │
│ного слоя. Окраска трубо-  │            │        │     │           │
│провода и нанесение опозна-│            │        │     │           │
│вательных колец. Разборка  │            │        │     │           │
│лесов и подмостей. Промывка│            │        │     │           │
│трубопровода. Оформление   │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│3. Ремонт тепловой изоляции│            │        │     │           │
│трубопроводов на низких    │            │        │     │           │
│опорах                     │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м,    │Изоли-  │V, II│           │
│рабочего места. Снятие     │диаметром,  │ровщик  │     │           │
│покровного слоя и тепловой │мм:         │        │     │           │
│изоляции. Очистка трубопро-│219         │        │     │2,5        │
│вода металлической щеткой. │402         │        │     │2,3        │
│Нанесение антикоррозионного│820         │        │     │2,1        │
│покрытия. Наложение новой  │            │        │     │           │
│тепловой изоляции. Наложе- │            │        │     │           │
│ние покровного слоя. Окрас-│            │        │     │           │
│ка трубопровода и нанесение│            │        │     │           │
│опознавательных колец.     │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│4. Ремонт тепловой изоляции│            │        │     │           │
│трубопроводов на высоких   │            │        │     │           │
│опорах и эстакадах         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м изо-│Изоли-  │V, II│           │
│рабочего места. Устройство │ляции трубы,│ровщик  │     │           │
│подмостей с ходами. Снятие │диаметром,  │        │     │           │
│покровного слоя и тепловой │мм:         │        │     │           │
│изоляции. Очистка трубопро-│219         │        │     │4,5        │
│вода металлической щеткой. │402         │        │     │4,7        │
│Нанесение антикоррозионного│820         │        │     │4,2        │
│покрытия. Наложение новой  │            │        │     │           │
│тепловой изоляции из рубе- │            │        │     │           │
│роида. Наложение покровного│            │        │     │           │
│слоя из металлических лис- │            │        │     │           │
│тов. Окраска трубопровода и│            │        │     │           │
│нанесение опознавательных  │            │        │     │           │
│колец. Разборка подмостей. │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│5. Ремонт металлоконструк- │            │        │     │           │
│ций эстакад и отдельно     │            │        │     │           │
│стоящих опор (ферм, тра-   │            │        │     │           │
│верс, лестниц, площадок)   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 т         │Электро-│IV,  │13,5       │
│рабочего места. Устройство │            │сварщик │II   │           │
│лесов или подмостей. Обрез-│            │        │     │           │
│ка и снятие отдельных эле- │            │        │     │           │
│ментов металлоконструкций. │            │        │     │           │
│Подгонка по месту, прихват-│            │        │     │           │
│ка и сварка новых элемен-  │            │        │     │           │
│тов. Нанесение антикоррози-│            │        │     │           │
│онного покрытия. Разборка  │            │        │     │           │
│лесов или подмостей.       │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│6. Окраска металлоконструк-│            │        │     │           │
│ций (ферм, траверс,        │            │        │     │           │
│лестниц, площадок и т.д.)  │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │Маляр   │IV   │0,84       │
│рабочего места. Устройство │окрашенной  │строи-  │     │           │
│лесов или подмостей. За-   │поверхности │тельный │     │           │
│чистка металлоконструкций  │            │        │     │           │
│щеткой. Окраска за два     │            │        │     │           │
│раза. Уборка рабочего места│            │        │     │           │
│с разборкой лесов. Оформле-│            │        │     │           │
│ние окончания работы       │            │        │     │           │
│7. Снятие и установка      │            │        │     │           │
│металлических кожухов      │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 кв. м     │Слесарь-│IV,  │0,76       │
│Разборка и снятие креплений│кожуха      │сантех- │III  │           │
│кожухов. Замена отдельных  │            │ник     │     │           │
│листов кожухов. Установка  │            │        │     │           │
│кожухов. Установка         │            │        │     │           │
│креплений (бандажей,       │            │        │     │           │
│самонарезающих винтов)     │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│     Тепломеханическое     │            │        │     │           │
│   оборудование тепловых   │            │        │     │           │
│пунктов и насосных станций │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│1. Водоводяные подогревате-│            │        │     │           │
│ли ВТИ, ВВИ, ОСТ 34-588-68,│            │        │     │           │
│МВН 2052-62                │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 подогре-  │Слесарь-│V, II│25         │
│рабочего места. Установка  │ватель      │монтаж- │     │           │
│такелажных приспособлений. │            │ник     │     │           │
│Отсоединение трубопроводов │            │        │     │           │
│с установкой заглушек. Раз-│            │        │     │           │
│болчивание и снятие калачей│            │        │     │           │
│и соединительных патрубков.│            │        │     │           │
│Осмотр трубного пучка и его│            │        │     │           │
│гидравлическое испытание.  │            │        │     │           │
│Удаление отдельных трубок  │            │        │     │           │
│из трубного пучка. Установ-│            │        │     │           │
│ка новых трубок с зачисткой│            │        │     │           │
│отверстий в трубных досках │            │        │     │           │
│и развальцовкой трубок.    │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│трубного пучка. Установка  │            │        │     │           │
│калачей и соединительных   │            │        │     │           │
│патрубков с зачисткой      │            │        │     │           │
│фланцев и изготовлением    │            │        │     │           │
│новых прокладок. Снятие    │            │        │     │           │
│заглушек и присоединение   │            │        │     │           │
│трубопроводов. Снятие таке-│            │        │     │           │
│лажных устройств, уборка   │            │        │     │           │
│рабочего места. Оформление │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│2. Насосы типа КЗ          │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 насос     │Слесарь-│V, II│7,9        │
│рабочего места. Снятие     │            │монтаж- │     │           │
│ограждения и разъединение  │            │ник     │     │           │
│полумуфт. Разболчивание    │            │        │     │           │
│всасывающего и нагнетатель-│            │        │     │           │
│ного патрубков, установка  │            │        │     │           │
│заглушек. Снятие крышки    │            │        │     │           │
│насоса. Снятие рабочего    │            │        │     │           │
│насоса. Разборка сальника. │            │        │     │           │
│Снятие крышек шарикового   │            │        │     │           │
│подшипника. Выемка вала с  │            │        │     │           │
│подшипниками. Снятие       │            │        │     │           │
│подшипника с вала. Осмотр, │            │        │     │           │
│промывка и протирка всех   │            │        │     │           │
│деталей. Шлифовка шеек     │            │        │     │           │
│вала. Установка подшипника │            │        │     │           │
│на вал. Установка вала и   │            │        │     │           │
│рабочего колеса. Замена    │            │        │     │           │
│сальниковой набивки и      │            │        │     │           │
│прокладки крышки и корпуса.│            │        │     │           │
│Установка крышки насоса.   │            │        │     │           │
│Заправка подшипников соли- │            │        │     │           │
│долом, установка крышек.   │            │        │     │           │
│Замена пальцев муфты.      │            │        │     │           │
│Соединение всасывающего и  │            │        │     │           │
│нагнетательного патрубков, │            │        │     │           │
│снятие заглушек. Центровка │            │        │     │           │
│насоса, соединение полумуфт│            │        │     │           │
│и установка ограждения.    │            │        │     │           │
│Испытание на холостом ходу.│            │        │     │           │
│Испытание под нагрузкой.   │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│3. Насосы НДВ, НД, Д       │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 насос     │Слесарь-│V, II│20         │
│рабочего места. Снятие     │            │монтаж- │     │           │
│ограждения и разъединение  │            │ник     │     │           │
│полумуфт. Разболчивание    │            │        │     │           │
│всасывающего и нагнетатель-│            │        │     │           │
│ного патрубков, установка  │            │        │     │           │
│заглушек. Проверка осевого │            │        │     │           │
│разбега и свободного враще-│            │        │     │           │
│ния вала. Снятие крышек    │            │        │     │           │
│сальников. Снятие крышки   │            │        │     │           │
│насоса. Снятие крышек под- │            │        │     │           │
│шипников. Проверка зазора в│            │        │     │           │
│подшипниках. Отсоединение  │            │        │     │           │
│корпусов подшипников от    │            │        │     │           │
│корпуса насоса. Выемка     │            │        │     │           │
│ротора из корпуса. Внутрен-│            │        │     │           │
│ний осмотр насоса, промывка│            │        │     │           │
│и протирка всех деталей.   │            │        │     │           │
│Зашлифовка царапин или     │            │        │     │           │
│рисок на втулках. Шлифовка │            │        │     │           │
│шеек вала. Снятие подшипни-│            │        │     │           │
│ков. Замена уплотнительных │            │        │     │           │
│колец. Балансировка ротора.│            │        │     │           │
│Установка подшипников, а   │            │        │     │           │
│также ротора в корпусе.    │            │        │     │           │
│Присоединение корпусов     │            │        │     │           │
│подшипников к корпусу      │            │        │     │           │
│насоса. Замена сальниковой │            │        │     │           │
│набивки и прокладки разъема│            │        │     │           │
│корпуса. Прочистка трубы   │            │        │     │           │
│подвода охлаждающей воды.  │            │        │     │           │
│Установка крышки и предва- │            │        │     │           │
│рительная затяжка части    │            │        │     │           │
│гаек. Снятие крышки и про- │            │        │     │           │
│верка зазора в лабиринтовом│            │        │     │           │
│уплотнении. Установка крыш-│            │        │     │           │
│ки. Заправка подшипников   │            │        │     │           │
│смазкой и установка крышек.│            │        │     │           │
│Установка крышек сальнико- │            │        │     │           │
│вых уплотнителей. Ремонт   │            │        │     │           │
│или замена пальцев соедини-│            │        │     │           │
│тельной муфты. Соединение  │            │        │     │           │
│всасывающего и нагнетатель-│            │        │     │           │
│ного патрубов, снятие за-  │            │        │     │           │
│глушек. Центровка насоса,  │            │        │     │           │
│соединение полумуфт и уста-│            │        │     │           │
│новка ограждения. Испытание│            │        │     │           │
│на холостом ходу. Испытание│            │        │     │           │
│под нагрузкой. Оформление  │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│4. Насосы СД и СЭ          │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 насос     │Слесарь-│V, II│44         │
│рабочего места. Снятие     │            │монтаж- │     │           │
│ограждения и разъединение  │            │ник     │     │           │
│полумуфт. Разболчивание    │            │        │     │           │
│всасывающего и нагнетатель-│            │        │     │           │
│ного патрубков, установка  │            │        │     │           │
│заглушек. Снятие импульсных│            │        │     │           │
│трубок манометров и стойки │            │        │     │           │
│манометров. Снятие трубо-  │            │        │     │           │
│проводов охлаждающей воды. │            │        │     │           │
│Проверка осевого разбега и │            │        │     │           │
│свободного вращения вала.  │            │        │     │           │
│Снятие крышек сальниковых  │            │        │     │           │
│уплотнителей, крышки насоса│            │        │     │           │
│и крышек подшипников. Про- │            │        │     │           │
│верка зазора в подшипниках.│            │        │     │           │
│Отсоединение корпусов под- │            │        │     │           │
│шипников от корпуса насоса.│            │        │     │           │
│Выемка ротора из корпуса.  │            │        │     │           │
│Внутренний осмотр корпуса, │            │        │     │           │
│промывка и протирка всех   │            │        │     │           │
│деталей. Зашлифовка царапин│            │        │     │           │
│или рисок на втулках.      │            │        │     │           │
│Замена уплотнительных колец│            │        │     │           │
│и резиновых уплотнений.    │            │        │     │           │
│Балансировка ротора.       │            │        │     │           │
│Установка ротора в корпусе.│            │        │     │           │
│Присоединение корпусов под-│            │        │     │           │
│шипников к корпусу насоса. │            │        │     │           │
│Проверка зазора в уплотне- │            │        │     │           │
│ниях. Замена сальниковой   │            │        │     │           │
│набивки и прокладки разъема│            │        │     │           │
│корпуса. Прочистка трубок  │            │        │     │           │
│подвода охлаждающей воды и │            │        │     │           │
│эмульсионных трубок. Про-  │            │        │     │           │
│верка плотности маслоохла- │            │        │     │           │
│дителей, устранение дефек- │            │        │     │           │
│тов. Ремонт вентиля (воз-  │            │        │     │           │
│душника насоса). Установка │            │        │     │           │
│крышки. Установка крышек   │            │        │     │           │
│сальниковых уплотнений. Ус-│            │        │     │           │
│тановка крышек подшипников │            │        │     │           │
│и заливка маслом. Установка│            │        │     │           │
│импульсных трубок маномет- │            │        │     │           │
│ров и стойки манометров.   │            │        │     │           │
│Установка трубопроводов    │            │        │     │           │
│охлаждающей воды. Соедине- │            │        │     │           │
│ние всасывающего и нагне-  │            │        │     │           │
│тательного патрубков, сня- │            │        │     │           │
│тие заглушек. Ремонт соеди-│            │        │     │           │
│нительной муфты. Центровка │            │        │     │           │
│насоса, соединение полу-   │            │        │     │           │
│муфт, установка ограждений.│            │        │     │           │
│Испытание на холостом ходу.│            │        │     │           │
│Испытание под нагрузкой.   │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│5. Грязевики (для тепловых │            │        │     │           │
│сетей)                     │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 грязевик  │Слесарь-│V, II│2,6        │
│рабочего места. Разболчива-│            │монтаж- │     │           │
│ние и снятие заглушки.     │            │ник     │     │           │
│Очистка и промывка грязе-  │            │        │     │           │
│вика. Ремонт или замена    │            │        │     │           │
│вентиля. Зачистка фланцев, │            │        │     │           │
│изготовление прокладки.    │            │        │     │           │
│Установка заглушки.        │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│6. Грязевики (для тепловых │            │        │     │           │
│вводов)                    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│То же       │То же   │V, II│2,9        │
│рабочего места. Разболчива-│            │        │     │           │
│ние и снятие заглушки.     │            │        │     │           │
│Очистка и промывка грязе-  │            │        │     │           │
│вика. Зачистка фланцев,    │            │        │     │           │
│изготовление прокладки.    │            │        │     │           │
│Осмотр и проверка плотности│            │        │     │           │
│гильзы для термометра и    │            │        │     │           │
│трехходового крана. Уста-  │            │        │     │           │
│новка заглушки. Оформление │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│7. Элеваторы               │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 элеватор  │Слесарь-│V, II│4,4        │
│рабочего места. Разболчива-│            │монтаж- │     │           │
│ние фланцев и снятие эле-  │            │ник     │     │           │
│ватора. Осмотр и очистка   │            │        │     │           │
│смесительной камеры, горло-│            │        │     │           │
│вины, диффузора и сопла.   │            │        │     │           │
│Измерение диаметра сопла,  │            │        │     │           │
│проверка центровки и плот- │            │        │     │           │
│ности прилегания к фланцу  │            │        │     │           │
│элеватора. Изготовление    │            │        │     │           │
│новых прокладок и прогонка │            │        │     │           │
│болтов. Установка элеватора│            │        │     │           │
│и заболчивание фланцев.    │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│8. Баки-аккумуляторы       │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 бак       │Слесарь-│IV,  │15         │
│рабочего места. Вскрытие   │            │монтаж- │III  │           │
│крышки бака, внутренний    │            │ник     │     │           │
│осмотр. Снятие тепловой    │            │Электро-│IV   │           │
│изоляции и покровного слоя │            │сварщик │     │           │
│в отдельных местах. Опреде-│            │        │     │           │
│ление коррозионного износа │            │        │     │           │
│бака, определение места    │            │        │     │           │
│ремонта. Заварка свищей,   │            │        │     │           │
│наложение заплат, накладок,│            │        │     │           │
│текущий ремонт арматуры.   │            │        │     │           │
│Очистка и промывка бака и  │            │        │     │           │
│проверка на плотность. Вос-│            │        │     │           │
│становление антикоррозион- │            │        │     │           │
│ного покрытия. Восстановле-│            │        │     │           │
│ние тепловой изоляции.     │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│9. Фильтры                 │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 фильтр    │Слесарь-│V,   │13         │
│рабочего места. Наружный   │            │монтаж- │III  │           │
│осмотр корпуса, фланцевых  │            │ник     │     │           │
│соединений и трубопроводов,│            │Электро-│IV   │           │
│осмотр арматуры и КИП,     │            │сварщик │     │           │
│установка заглушек. Вскры- │            │        │     │           │
│тие фильтра. Выгрузка филь-│            │        │     │           │
│трующей массы. Замена от-  │            │        │     │           │
│дельных колпачков дренажной│            │        │     │           │
│системы. Загрузка и добав- │            │        │     │           │
│ление фильтрующей массы.   │            │        │     │           │
│Текущий ремонт арматуры,   │            │        │     │           │
│замена прокладок фланцевых │            │        │     │           │
│соединений. Гидравлическое │            │        │     │           │
│испытание фильтра. Снятие  │            │        │     │           │
│заглушек. Оформление       │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│  II. Капитальный ремонт   │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│    Котельные установки    │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│1. Котлы чугунные          │            │        │     │           │
│секционные                 │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 котел     │Слесарь-│V    │           │
│также установка лестниц и  │площадью    │монтаж- │     │           │
│подмостей. Разборка обму-  │поверхности │ник     │     │           │
│ровки котла. Очистка по-   │нагрева,    │Огне-   │IV   │           │
│верхностей нагрева и дымо- │кв. м:      │упорщик │     │           │
│ходов от сажи. Полная пере-│до 25       │Электро-│IV   │178        │
│борка котла с заменой от-  │от 25 до 50 │сварщик │     │360        │
│дельных секций или демонтаж│от 50 до 70 │        │     │590        │
│старого котла и монтаж     │            │        │     │           │
│нового котла. Ремонт или   │            │        │     │           │
│перекладка фундаментов под │            │        │     │           │
│котлы. Восстановление обму-│            │        │     │           │
│ровки котла. Ремонт или    │            │        │     │           │
│замена комплекта арматуры и│            │        │     │           │
│гарнитуры котла. Замена    │            │        │     │           │
│изоляции трубопроводов.    │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание на│            │        │     │           │
│пробное давление для сдачи │            │        │     │           │
│котла, составление акта на │            │        │     │           │
│опрессовку. Снятие заглушек│            │        │     │           │
│и перегородок. Снятие и    │            │        │     │           │
│перемещение ремонтного и   │            │        │     │           │
│сварочного оборудования, а │            │        │     │           │
│также такелажного оборудо- │            │        │     │           │
│вания. Заключительные      │            │        │     │           │
│работы: горячая обтяжка    │            │        │     │           │
│фланцев и лючков; наблюде- │            │        │     │           │
│ние за работой узлов в     │            │        │     │           │
│течение 24 ч; регулировка  │            │        │     │           │
│предохранительных клапанов;│            │        │     │           │
│заполнение формуляров;     │            │        │     │           │
│закрытие нарядов           │            │        │     │           │
│2. Котлы стальные          │            │        │     │           │
│секционные поверхностью    │            │        │     │           │
│нагрева до 50 кв. м        │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 котел     │Слесарь-│V    │300        │
│также установка лестниц и  │            │монтаж- │     │           │
│подмостей. Разборка обму-  │            │ник     │     │           │
│ровки котла. Очистка по-   │            │Электро-│IV   │           │
│верхностей нагрева и дымо- │            │сварщик │     │           │
│ходов от сажи. Замена от-  │            │Огне-   │IV   │           │
│дельных секций или демонтаж│            │упорщик │     │           │
│старого котла и монтаж     │            │        │     │           │
│нового котла. Ремонт или   │            │        │     │           │
│перекладка фундаментов под │            │        │     │           │
│котлы. Восстановление обму-│            │        │     │           │
│ровки котла. Ремонт и заме-│            │        │     │           │
│на комплекта арматуры и    │            │        │     │           │
│гарнитуры котла. Замена    │            │        │     │           │
│изоляции трубопроводов.    │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание на│            │        │     │           │
│пробное давление для сдачи │            │        │     │           │
│котла, составление акта на │            │        │     │           │
│опрессовку. Снятие заглушек│            │        │     │           │
│и перегородок. Снятие и    │            │        │     │           │
│перемещение ремонтного,    │            │        │     │           │
│сварочного оборудования, а │            │        │     │           │
│также такелажного оборудо- │            │        │     │           │
│вания. Сдача котла, вспомо-│            │        │     │           │
│гательных устройств и меха-│            │        │     │           │
│низмов заказчику. Горячая  │            │        │     │           │
│обтяжка фланцев и лючков.  │            │        │     │           │
│Наблюдение за работой узлов│            │        │     │           │
│в течение 24 ч. Регулировка│            │        │     │           │
│предохранительных клапанов.│            │        │     │           │
│Заполнение формуляров.     │            │        │     │           │
│Закрытие наряда.           │            │        │     │           │
│   Примечание. При наличии │            │        │     │           │
│паросборника на котле до-  │            │        │     │           │
│полнительно в объем работы │            │        │     │           │
│входят очистка его от наки-│            │        │     │           │
│пи, внутренний и наружный  │            │        │     │           │
│осмотры, а также гидравли- │            │        │     │           │
│ческое испытание на        │            │        │     │           │
│плотность                  │            │        │     │           │
│3. Котлы ТВГ, КВГМ, ПТВМ,  │            │        │     │           │
│ТВГМ                       │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 котел:    │Слесарь-│V, IV│850        │
│также ремонт двухсветных   │ТВГ-4, ТВГ-8│монтаж- │и II │           │
│экранных труб с их изготов-│            │ник     │     │           │
│лением. Очитка наружных    │            │Электро-│IV   │           │
│поверхностей нагрева от    │            │сварщик │     │           │
│сажи, золового уноса и     │            │Огне-   │V, II│           │
│шлачного наплыва. Проверка │КВГМ-10     │упорщик │     │1050       │
│труб на коррозионный и     │КВГМ-20     │        │     │2150       │
│абразивный износ. Очистка  │ПТВМ-306    │        │     │2900       │
│внутренних поверхностей    │ТВГМ-30     │        │     │           │
│нагрева от накипи. Устра-  │ПТВМ-50     │        │     │4400       │
│нение на трубах свищей,    │ПТВМ-100    │        │     │7200       │
│отдулин, вмятин. Замена    │            │        │     │           │
│экранных труб с их изготов-│            │        │     │           │
│лением. Осмотр и выявление │            │        │     │           │
│дефектов на коллекторах.   │            │        │     │           │
│Осмотр концов труб на кол- │            │        │     │           │
│лекторах и выявление дефек-│            │        │     │           │
│тов. Проверка и ремонт опор│            │        │     │           │
│коллекторов. Ремонт или    │            │        │     │           │
│замена коллекторов. Ремонт │            │        │     │           │
│конвективной поверхности   │            │        │     │           │
│нагрева и ее замена: осмотр│            │        │     │           │
│и опробование шиберов,     │            │        │     │           │
│осмотр состояния обмуровки,│            │        │     │           │
│взрывных клапанов и другой │            │        │     │           │
│гарнитуры; очистка труб и  │            │        │     │           │
│газоходов от сажи и уноса; │            │        │     │           │
│вырезка дефектной части    │            │        │     │           │
│змеевика и установка зако- │            │        │     │           │
│роток с их изготовлением;  │            │        │     │           │
│замена змеевиков, включая  │            │        │     │           │
│сварочные работы, демонтаж │            │        │     │           │
│и монтаж опор, подвесок,   │            │        │     │           │
│стоек и других деталей;    │            │        │     │           │
│правка провисших змеевиков │            │        │     │           │
│и рихтовка их с заменой    │            │        │     │           │
│подвесок. Изготовление     │            │        │     │           │
│новых змеевиков с гнутьем  │            │        │     │           │
│труб на станке, планиров-  │            │        │     │           │
│кой, сваркой, прогонкой    │            │        │     │           │
│шариком, гидравлическим    │            │        │     │           │
│испытанием и сборкой       │            │        │     │           │
│змеевиков в пакеты.        │            │        │     │           │
│Ремонт тягодутьевых устано-│            │        │     │           │
│вок. Ремонт трубопроводов. │            │        │     │           │
│Ремонт тепловой изоляции   │            │        │     │           │
│трубопроводов. Ремонт под- │            │        │     │           │
│питочных насосов. Ремонт   │            │        │     │           │
│топочных устройств. Заклю- │            │        │     │           │
│чительные работы: гидравли-│            │        │     │           │
│ческое испытание котла     │            │        │     │           │
│перед сдачей котла и устра-│            │        │     │           │
│нение выявленных неплотнос-│            │        │     │           │
│тей с составлением акта;   │            │        │     │           │
│снятие заглушек; снятие и  │            │        │     │           │
│перемещение ремонтного и   │            │        │     │           │
│сварочного оборудования, а │            │        │     │           │
│также такелажного оборудо- │            │        │     │           │
│вания; сдача котла, вспомо-│            │        │     │           │
│гательных устройств и меха-│            │        │     │           │
│низмов заказчику; горячая  │            │        │     │           │
│обтяжка фланцев и лючков;  │            │        │     │           │
│наблюдение за работой узлов│            │        │     │           │
│в течение 24 часов; регули-│            │        │     │           │
│ровка предохранительных    │            │        │     │           │
│клапанов; измерение тепло- │            │        │     │           │
│вых расширений элементов   │            │        │     │           │
│котла и заполнение формуля-│            │        │     │           │
│ров; закрытие нарядов      │            │        │     │           │
│4. Паровые вертикальные    │            │        │     │           │
│цилиндрические котлы с     │            │        │     │           │
│кипятильниками и дымогарны-│            │        │     │           │
│ми трубами ММЗ, ВГД, МЗК   │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 котел     │Слесарь-│V, IV│78         │
│также ознакомление с конст-│            │монтаж- │и III│           │
│рукцией и компоновкой котла│            │ник     │     │           │
│и вспомогательного оборудо-│            │Электро-│IV   │           │
│вания и с технической доку-│            │сварщик │     │           │
│ментацией. Выписка наряда  │            │        │     │           │
│на производство работ, уст-│            │        │     │           │
│ройство лесов и подмостей; │            │        │     │           │
│подготовка изоляционных и  │            │        │     │           │
│обмуровочных материалов;   │            │        │     │           │
│установка переносного элек-│            │        │     │           │
│троосвещения. Очистка на-  │            │        │     │           │
│ружной поверхности нагрева │            │        │     │           │
│от сажи, золового уноса и  │            │        │     │           │
│шлачного наплыва. Устране- │            │        │     │           │
│ние на трубах свищей, отду-│            │        │     │           │
│лин, вмятин. Замена кипя-  │            │        │     │           │
│тильных, дымогарных, водо- │            │        │     │           │
│подводящих и перепускных   │            │        │     │           │
│труб с их изготовлением,   │            │        │     │           │
│установкой креплений.      │            │        │     │           │
│Ремонт фундаментных опор.  │            │        │     │           │
│Ремонт взрывных клапанов с │            │        │     │           │
│заменой дефектных мембран. │            │        │     │           │
│Ремонт смотровых лючков,   │            │        │     │           │
│топочных дверок с заменой  │            │        │     │           │
│петель, болтов, шпилек,    │            │        │     │           │
│прокладок                  │            │        │     │           │
│5. Котлы паровые ДКВР, КРШ │            │        │     │           │
│Разборка, устранение дефек-│1 котел:    │Слесарь-│VI,  │           │
│тов и сборка шиберов и     │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │           │
│заслонок на воздушном и    │ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│газовом трактах. Ремонт или│КРШ-4/8     │Электро-│IV   │           │
│замена гарнитуры котлоагре-│ДКВР-6,5/13 │сварщик │     │270        │
│гата, трубопроводной       │ДКВР-10/13  │Огне-   │V, II│422        │
│обвязки котла и арматуры.  │ДКВР-20/13  │упорщик │     │480        │
│Ремонт топочных устройств. │            │        │     │           │
│Ремонт обмуровки котла с   │            │        │     │           │
│заменой вышедших из строя  │            │        │     │           │
│участков                   │            │        │     │           │
│5.1. Ремонт барабана       │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │           │
│также снятие и установка,  │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │290        │
│проверка с заменой прокла- │ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│док стекол и арматуры водо-│КРШ-4/8     │Электро-│IV   │           │
│указательных колонок: вос- │ДКВР-6,5/13 │сварщик │     │           │
│становление мостиков (пере-│ДКВР-10/13  │        │     │400        │
│мычек) между трубными от-  │ДКВР-20/13  │        │     │690        │
│верстиями стенки барабанов,│            │        │     │           │
│имеющих трещины, путем за- │            │        │     │           │
│сверловки, вырубки металла,│            │        │     │           │
│заплавки электросваркой и  │            │        │     │           │
│обработки трубных отверстий│            │        │     │           │
│(расточки и райберовки).   │            │        │     │           │
│Исправление выпучин и отду-│            │        │     │           │
│лин, изготовление вставок, │            │        │     │           │
│разделка фасок, вварка     │            │        │     │           │
│вставок и заварка стенок.  │            │        │     │           │
│Разборка и ремонт или заме-│            │        │     │           │
│на внутрибарабанных сепари-│            │        │     │           │
│рующих устройств с их      │            │        │     │           │
│изготовлением.             │            │        │     │           │
│   Примечание. При ремонте │            │        │     │           │
│котлов ДКВР-2,5/13 и       │            │        │     │           │
│ДКВР-4/13, работающих по   │            │        │     │           │
│схеме котел - водоподогре- │            │        │     │           │
│ватель, в состав работы    │            │        │     │           │
│входит дополнительно ремонт│            │        │     │           │
│водоподогревателя (тепло-  │            │        │     │           │
│обменника)                 │            │        │     │           │
│5.2. Ремонт коллекторов    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │           │
│также замена коллекторов с │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │130        │
│его изготовлением и подго- │ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│товкой, установкой и сняти-│КРШ-4/8     │Электро-│IV   │           │
│ем такелажных приспособле- │ДКВР-6,5/13 │сварщик │     │175        │
│ний, с подъемом и спуском, │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│выверкой и креплением к    │ДКВР-20/13  │        │     │310        │
│опорам. Отсоединение труб  │            │        │     │           │
│от заменяемого коллектора и│            │        │     │           │
│присоединение их к новому  │            │        │     │           │
│коллектору с разметкой и   │            │        │     │           │
│отрезкой труб от старого   │            │        │     │           │
│коллектора, зачисткой      │            │        │     │           │
│торцов труб после газовой  │            │        │     │           │
│резки, снятием фасок под   │            │        │     │           │
│сварку, подгонкой и сваркой│            │        │     │           │
│труб к новому коллектору   │            │        │     │           │
│5.3. Водяные экономайзеры  │            │        │     │           │
│из ребристых труб          │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │           │
│То же, что при текущем, а  │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │280        │
│также демонтаж экономайзера│ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│или отдельных пакетов со   │КРШ-4/8     │Электро-│IV   │           │
│снятием присоединительных  │ДКВР-6,5/13 │сварщик │     │320        │
│труб и калачей, удалением  │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│труб. Транспортные и таке- │ДКВР-20/13  │        │     │565        │
│лажные работы. Гидравличес-│            │        │     │           │
│кое испытание калачей и    │            │        │     │           │
│труб. Установка экономайзе-│            │        │     │           │
│ра или отдельных пакетов с │            │        │     │           │
│восстановлением присоедини-│            │        │     │           │
│тельных труб и калачей,    │            │        │     │           │
│уплотнением фланцев, труб. │            │        │     │           │
│Транспортные, такелажные и │            │        │     │           │
│другие работы. Гидравличес-│            │        │     │           │
│кое испытание экономайзера │            │        │     │           │
│после ремонта, производимое│            │        │     │           │
│раздельно от котла         │            │        │     │           │
│5.4. Гарнитура котла       │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 котел:    │Слесарь-│VI,  │           │
│также замена лазов воздуш- │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │IV и │140        │
│ных и газовых коробов с их │ДКВР-4/13   │ник     │II   │           │
│изготовлением и установкой │КРШ-4/8     │Электро-│IV   │           │
│прокладок. Замена чугунных │ДКВР-6,5/13 │сварщик │     │160        │
│лазов с рамой. Замена      │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│лючков с рамой. Замена     │ДКВР-20/13  │        │     │320        │
│шиберов и заслонок с их    │            │        │     │           │
│изготовлением              │            │        │     │           │
│5.5. Обмуровка котла       │            │        │     │           │
│Наружный осмотр состояния  │1 котел:    │Обмуров-│V,   │           │
│обмуровки котла, темпера-  │ДКВР-2,5/13 │щик     │III и│130        │
│турных швов. Определение   │ДКВР-4/13   │        │II   │           │
│присосов воздуха при работе│КРШ-4/8     │        │     │           │
│дымососа. Разборка обмуров-│ДКВР-6,5/13 │        │     │190        │
│ки котла более 25% и от-   │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│дельных его конструктивных │ДКВР-20/13  │        │     │335        │
│элементов с сохранением    │            │        │     │           │
│годного в дело кирпича и   │            │        │     │           │
│фасона (за трубами, в от-  │            │        │     │           │
│крытых стенах). Подготовка │            │        │     │           │
│материалов: конструктивная │            │        │     │           │
│теска кирпича ручным спосо-│            │        │     │           │
│бом; шамотного кирпича на  │            │        │     │           │
│клин по ребру для сводов и │            │        │     │           │
│закругленных стен; сорти-  │            │        │     │           │
│ровка огнеупорного кирпича │            │        │     │           │
│с укладкой сортированного  │            │        │     │           │
│кирпича в летки и отдельно │            │        │     │           │
│брака с отбитыми углами или│            │        │     │           │
│кромками; очистка кирпича  │            │        │     │           │
│от раствора с выборкой и   │            │        │     │           │
│укладкой в клетки; приго-  │            │        │     │           │
│товление раствора, а также │            │        │     │           │
│уплотнительной и магнези-  │            │        │     │           │
│альной обмазки. Кладка     │            │        │     │           │
│обмуровки котла нормальным │            │        │     │           │
│шамотным кирпичом на шамот-│            │        │     │           │
│ном растворе: стен обыкно- │            │        │     │           │
│венным способом со стороны │            │        │     │           │
│газов при отсутствии экрана│            │        │     │           │
│с толщиной шва 2 мм; стен с│            │        │     │           │
│наружной стороны обмуровки │            │        │     │           │
│при наличии экрана с толщи-│            │        │     │           │
│ной шва 2 мм; стен через   │            │        │     │           │
│промежутки между трубами   │            │        │     │           │
│экрана с толщиной шва до   │            │        │     │           │
│2 мм; сводов с толщиной шва│            │        │     │           │
│до 2 мм. Кладка частей     │            │        │     │           │
│обмуровки котла шамотным   │            │        │     │           │
│фасонным кирпичом на шамот-│            │        │     │           │
│ном растворе: подвесных    │            │        │     │           │
│открытых сводов; подвесных │            │        │     │           │
│сводов при наличии экрана; │            │        │     │           │
│газовых пламенных перегоро-│            │        │     │           │
│док. Кладка обмуровки лег- │            │        │     │           │
│ковесным шамотным или диа- │            │        │     │           │
│томовым кирпичом: стен и   │            │        │     │           │
│изоляционной прослойки     │            │        │     │           │
│обыкновенным способом со   │            │        │     │           │
│стороны хода газов; стен и │            │        │     │           │
│изоляционной прослойки с   │            │        │     │           │
│наружной стороны обмуровки │            │        │     │           │
│(в пределах поверхности    │            │        │     │           │
│нагрева). Кладка красным   │            │        │     │           │
│кирпичом: стен обыкновенным│            │        │     │           │
│способом с толщиной кладки │            │        │     │           │
│в 0,5 и 1 кирпич; то же, с │            │        │     │           │
│толщиной кладки в 1,5 и 2  │            │        │     │           │
│кирпича; арок и мелких     │            │        │     │           │
│сводов объемом менее 0,25  │            │        │     │           │
│куб. м. Торкретирование и  │            │        │     │           │
│обмазка кладки, укладка    │            │        │     │           │
│бетона: торкретирование и  │            │        │     │           │
│обмазка горизонтальной     │            │        │     │           │
│поверхности котлоагрегата с│            │        │     │           │
│толщиной слоя 50 - 100 мм; │            │        │     │           │
│то же, вертикальной поверх-│            │        │     │           │
│ности сверху вниз с толщи- │            │        │     │           │
│ной слоя 50 - 100 мм; то   │            │        │     │           │
│же, вертикальной поверхнос-│            │        │     │           │
│ти снизу вверх с толщиной  │            │        │     │           │
│слоя 50 - 100 мм; обмазка  │            │        │     │           │
│открытых поверхностей ша-  │            │        │     │           │
│мотным раствором с толщиной│            │        │     │           │
│слоя до 15 мм; то же,      │            │        │     │           │
│поверхностей за экранными  │            │        │     │           │
│трубами с толщиной слоя до │            │        │     │           │
│15 мм; укладка огнеупорного│            │        │     │           │
│бетона на опалубке, уста-  │            │        │     │           │
│новление арматуры и других │            │        │     │           │
│металлических деталей с    │            │        │     │           │
│уплотнением. Изоляция      │            │        │     │           │
│металлических конструкций  │            │        │     │           │
│котла с уплотнением котло- │            │        │     │           │
│агрегатов: изоляция асбес- │            │        │     │           │
│товым картоном с укладкой и│            │        │     │           │
│с обрезкой по заданным раз-│            │        │     │           │
│мерам; то же, асбестовым   │            │        │     │           │
│шнуром правильными рядами и│            │        │     │           │
│обрезкой по заданным раз-  │            │        │     │           │
│мерам; то же, с засыпкой   │            │        │     │           │
│порошкообразным материалом │            │        │     │           │
│с разноской, разравниванием│            │        │     │           │
│и легким трамбованием;     │            │        │     │           │
│уплотнение мест прохода    │            │        │     │           │
│экранных труб, укладка     │            │        │     │           │
│асбеста или шлаковаты,     │            │        │     │           │
│обертывание труб асбестовым│            │        │     │           │
│шнуром, проконопачивание и │            │        │     │           │
│промазка глиноасбестовой   │            │        │     │           │
│массой с внутренней сторо- │            │        │     │           │
│ны; установка кляммер для  │            │        │     │           │
│крепления огнеупорной      │            │        │     │           │
│кладки вместе с укладкой   │            │        │     │           │
│кирпича, с подбором готовых│            │        │     │           │
│частей кляммер и подгонкой │            │        │     │           │
│гнезд по кляммерам         │            │        │     │           │
│5.6. Заключительные работы │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │1 котел:    │Слесарь-│V, IV│150        │
│котла перед сдачей котла   │ДКВР-2,5/13 │монтаж- │и II │           │
│заказчику и устранение     │ДКВР-4/13   │ник     │     │           │
│выявленных неплотностей с  │КРШ-4/8     │Электро-│IV   │           │
│составлением акта. Снятие  │ДКВР-6,5/13 │сварщик │     │187        │
│заглушек и перегородок.    │ДКВР-10/13  │        │     │           │
│Снятие и перемещение       │ДКВР-20/13  │        │     │305        │
│ремонтного и сварочного    │            │        │     │           │
│оборудования, а также      │            │        │     │           │
│такелажного оборудования.  │            │        │     │           │
│Сушка обмуровки котла.     │            │        │     │           │
│Щелочение котла. Горячая   │            │        │     │           │
│обтяжка фланцев и лючков,  │            │        │     │           │
│наблюдение за работой узлов│            │        │     │           │
│в течение 24 ч. Регулировка│            │        │     │           │
│предохранительных клапанов.│            │        │     │           │
│Сдача котла и вспомогатель-│            │        │     │           │
│ного оборудования заказчику│            │        │     │           │
│6. Ремонт топочных         │            │        │     │           │
│устройств                  │            │        │     │           │
│6.1. Топки для жидкого и   │            │        │     │           │
│газообразного топлива      │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 топка     │Слесарь-│V, II│180        │
│также комплектная замена   │            │монтаж- │     │           │
│регулировочных устройств   │            │ник     │     │           │
│для воздуха. Замена кольце-│            │Электро-│IV   │           │
│вой трубы газовой горелки с│            │сварщик │     │           │
│вводом в топку частями     │            │        │     │           │
│через лаз, подсоединением к│            │        │     │           │
│газовой линии сваркой.     │            │        │     │           │
│Замена дефектных воздушных │            │        │     │           │
│регистров газовых горелок. │            │        │     │           │
│Замена воздушной трубы га- │            │        │     │           │
│зовой горелки. Изготовление│            │        │     │           │
│газовых и комбинированных  │            │        │     │           │
│горелок с разметкой деталей│            │        │     │           │
│по чертежам, резкой, свер- │            │        │     │           │
│ловкой, сборкой и сваркой  │            │        │     │           │
│всех узлов и деталей. Уста-│            │        │     │           │
│новка газовых и комбиниро- │            │        │     │           │
│ванных горелок с подсоеди- │            │        │     │           │
│нением к газовой и мазутной│            │        │     │           │
│линиям. Замена газовых кол-│            │        │     │           │
│лекторов подовых горелок   │            │        │     │           │
│6.2. Топки с ручными       │            │        │     │           │
│колосниковыми решетками и  │            │        │     │           │
│шурующей планкой           │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 топка     │Слесарь-│IV,  │155        │
│также замена отдельных     │            │монтаж- │III и│           │
│частей топочной гарнитуры. │            │ник     │II   │           │
│Замена отдельных механизмов│            │        │     │           │
│поворачивающихся колосников│            │        │     │           │
│и приводов шлаковых затво- │            │        │     │           │
│ров. Частичная замена цепи │            │        │     │           │
│шурующей планки. Замена    │            │        │     │           │
│шестерен и перезаливка под-│            │        │     │           │
│шипников. Полная переборка │            │        │     │           │
│колосников и замена более  │            │        │     │           │
│25% колосников, замена     │            │        │     │           │
│более 5% подколосниковых   │            │        │     │           │
│балок. Замена комплектов   │            │        │     │           │
│топочной гарнитуры. Замена │            │        │     │           │
│шурующей планки, полная    │            │        │     │           │
│замена цепи планки. Замена │            │        │     │           │
│и ремонт червячной пары    │            │        │     │           │
│редуктора, комплекта       │            │        │     │           │
│шестерен. Ремонт фронтового│            │        │     │           │
│шибера (регулятора слоя    │            │        │     │           │
│топлива). Очистка футеровки│            │        │     │           │
│стенок и сводов топки от   │            │        │     │           │
│наплывов, ремонт футеровки │            │        │     │           │
│6.3. Механические топки    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 топка     │Слесарь-│V, IV│480        │
│также полная переборка     │            │монтаж- │и III│           │
│полотна и механизма решетки│            │ник     │     │           │
│с детальным осмотром колос-│            │Электро-│IV   │           │
│ников, пальцев, бимсов,    │            │сварщик │     │           │
│валиков, зубчаток, цепей и │            │        │     │           │
│пр. Замена более 25% колос-│            │        │     │           │
│ников или пальцев. Полный  │            │        │     │           │
│осмотр, замена или ремонт  │            │        │     │           │
│балок панели. Замена более │            │        │     │           │
│50% шлакоснимателей. Замена│            │        │     │           │
│или ремонт червячной пары  │            │        │     │           │
│редуктора, комплекта шесте-│            │        │     │           │
│рен или фрикционных дисков │            │        │     │           │
│коробки скоростей редукто- │            │        │     │           │
│ра. Полный осмотр и замена │            │        │     │           │
│комплекта фронтового       │            │        │     │           │
│шибера. Переборка дутьевых │            │        │     │           │
│устройств топки. Замена    │            │        │     │           │
│более 50% зольных затворов.│            │        │     │           │
│Полный внутренний осмотр   │            │        │     │           │
│топочной гарнитуры и замена│            │        │     │           │
│ее комплектов. Переборка и │            │        │     │           │
│полный осмотр механизмов   │            │        │     │           │
│шлакоснимателей и шлаковых │            │        │     │           │
│затворов. Полный ремонт    │            │        │     │           │
│футеровки                  │            │        │     │           │
│7. Дисковые питатели сырого│            │        │     │           │
│угля                       │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 питатель  │Слесарь-│V, II│110        │
│также замена масла в редук-│            │монтаж- │     │           │
│торе. Замена более 25%     │            │ник     │     │           │
│деталей, замена корпуса    │            │Электро-│IV   │           │
│питателя или его ремонт.   │            │сварщик │     │           │
│Замена приводного механизма│            │        │     │           │
│и телескопической трубы,   │            │        │     │           │
│опробование питателя       │            │        │     │           │
│8. Ленточный питатель      │            │        │     │           │
│сырого угля                │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 питатель  │Слесарь-│V,   │60         │
│также замена более 25%     │            │монтаж- │III и│           │
│изношенных роликов. Замена │            │ник     │II   │           │
│червячной пары редукторов. │            │Электро-│IV   │           │
│Заточка валов барабанов.   │            │сварщик │     │           │
│Окраска питателя           │            │        │     │           │
│9. Ленточные транспортеры  │            │        │     │           │
│Снятие и ремонт транспор-  │1 транспор- │Слесарь-│IV,  │67         │
│терной ленты. Проверка и   │тер         │монтаж- │II   │           │
│замена роликов, вышедших из│            │ник     │     │           │
│строя. Замена более 25%    │            │        │     │           │
│изношенных роликов. Замена │            │        │     │           │
│изношенной части транспор- │            │        │     │           │
│терной ленты. Ремонт или   │            │        │     │           │
│замена роликоопор, брони,  │            │        │     │           │
│течек, шиберов, натяжного и│            │        │     │           │
│приводного барабанов и     │            │        │     │           │
│шестерен. Замена ленточного│            │        │     │           │
│тормоза. Полная разборка   │            │        │     │           │
│редуктора с заменой червяч-│            │        │     │           │
│ной пары подшипников и     │            │        │     │           │
│масла. Регулирование ленты │            │        │     │           │
│транспортера после ремонта.│            │        │     │           │
│Окраска металлических      │            │        │     │           │
│деталей                    │            │        │     │           │
│10. Питатели скребковые    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 питатель  │Слесарь-│IV,  │170        │
│также замена скребковой    │            │монтаж- │III  │           │
│цепи, подшипников, валов   │            │ник     │     │           │
│питателя, звездочек. Ремонт│            │Электро-│IV   │           │
│корпуса, а при необходимос-│            │сварщик │     │           │
│ти его замена. Ремонт или  │            │        │     │           │
│замена полотна стола.      │            │        │     │           │
│Ремонт или замена направля-│            │        │     │           │
│ющих шин питателя. Замена в│            │        │     │           │
│редукторе червячной пары и │            │        │     │           │
│подшипников. Опробование   │            │        │     │           │
│питателя после ремонта     │            │        │     │           │
│11. Оборудование золоулав- │            │        │     │           │
│ливания и шлакоудаления    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 циклон    │Слесарь-│V,   │68         │
│также замена внутренних    │            │монтаж- │III  │           │
│элементов с выхлопной тру- │            │ник     │     │           │
│бой. Ремонт кожуха циклона.│            │Электро-│IV   │           │
│Замена шиберов переключения│            │сварщик │     │           │
│газов. Замена частей корпу-│            │        │     │           │
│са. Замена комплекта меха- │            │        │     │           │
│низма затвора с его приво- │            │        │     │           │
│дом. Окраска циклона       │            │        │     │           │
│11.1. Центробежные         │            │        │     │           │
│скрубберы                  │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 скруббер  │Слесарь-│VI,  │53         │
│также замена дефектных     │            │монтаж- │III  │           │
│выходных горловин, замена  │            │ник     │     │           │
│сопел, мигалок, затворов.  │            │Электро-│IV   │           │
│Замена волокнистых компен- │            │сварщик │     │           │
│саторов и бронеплит. Замена│            │        │     │           │
│изношенных участков корпу- │            │        │     │           │
│са. Ремонт внутренней обли-│            │        │     │           │
│цовки и взрывных клапанов. │            │        │     │           │
│Окраска корпуса            │            │        │     │           │
│11.2. Золосмывные аппараты │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 аппарат   │Слесарь-│V,   │36         │
│также демонтаж и монтаж    │            │монтаж- │III  │           │
│новых аппаратов            │            │ник     │     │           │
│11.3. Механизированные     │            │        │     │           │
│установки шлакоудаления    │            │        │     │           │
│Полная разборка установки. │1 установка │То же   │V,   │160        │
│Замена шнека, звездочек.   │            │        │III  │           │
│Ремонт или замена редукто- │            │        │     │           │
│ров                        │            │        │     │           │
│11.4. Скреперные лебедки   │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 лебедка   │-"-     │V,   │66         │
│также замена скрепера и    │            │        │III  │           │
│троса                      │            │        │     │           │
│12. Тягодутьевые           │            │        │     │           │
│устройства                 │            │        │     │           │
│12.1. Дымососы             │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 дымосос   │Слесарь-│VI,  │58         │
│также изготовление и замена│            │монтаж- │III  │           │
│рабочего колеса. Изготовле-│            │ник     │     │           │
│ние и замена лопаток рабо- │            │Электро-│IV   │           │
│чего колеса. Замена корпуса│            │сварщик │     │           │
│подшипника с гидравлическим│            │        │     │           │
│испытанием заливки. Замена │            │        │     │           │
│изношенных стенок улитки и │            │        │     │           │
│всасывающих карманов с их  │            │        │     │           │
│изготовлением. Изготовление│            │        │     │           │
│и замена охлаждающих руба- │            │        │     │           │
│шек вала. Изготовление и   │            │        │     │           │
│замена улитки дымососа.    │            │        │     │           │
│Восстановление нормальных  │            │        │     │           │
│зазоров между рабочим коле-│            │        │     │           │
│сом и диффузорами, закрытие│            │        │     │           │
│подшипников и люков на     │            │        │     │           │
│улитке и карманах. Установ-│            │        │     │           │
│ка электродвигателя, цент- │            │        │     │           │
│ровка с дымососом, соедине-│            │        │     │           │
│ние полумуфт и прикрепление│            │        │     │           │
│электродвигателя болтами к │            │        │     │           │
│постаменту. Измерение зазо-│            │        │     │           │
│ров до ремонта и после ре- │            │        │     │           │
│монта и заполнение формуля-│            │        │     │           │
│ров. Опробование работы    │            │        │     │           │
│дымососа вхолостую         │            │        │     │           │
│12.2. Вентиляторы          │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 вентилятор│Слесарь-│V,   │42         │
│также замена лопаток рабо- │            │монтаж- │III  │           │
│чего колеса, вкладышей под-│            │ник     │     │           │
│шипников. Замена рабочего  │            │Электро-│IV   │           │
│колеса (открепление рабоче-│            │сварщик │     │           │
│го колеса от ступицы, сня- │            │        │     │           │
│тие его, установка рабочего│            │        │     │           │
│колеса на ступицу и закреп-│            │        │     │           │
│ление). Замена подшипника  │            │        │     │           │
│качения с приваркой и      │            │        │     │           │
│зачисткой посадочного места│            │        │     │           │
│вала. Подготовка и шабрение│            │        │     │           │
│вкладышей подшипников      │            │        │     │           │
│скольжения после их переза-│            │        │     │           │
│ливки и проточки на станке.│            │        │     │           │
│Ремонт или замена кожуха   │            │        │     │           │
│вентилятора. Ремонт        │            │        │     │           │
│направляющего аппарата. За-│            │        │     │           │
│мена шиберов. Балансировка │            │        │     │           │
│рабочего колеса. Опробова- │            │        │     │           │
│ние работы вентилятора     │            │        │     │           │
│вхолостую                  │            │        │     │           │
│13. Центробежные           │            │        │     │           │
│питательные насосы         │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 насос     │Слесарь-│VI,  │45         │
│также снятие и посадка     │            │монтаж- │III и│           │
│рабочего колеса насоса.    │            │ник     │II   │           │
│Замена рабочего колеса     │            │        │     │           │
│насоса с пригонкой шпонки. │            │        │     │           │
│Замена вала насоса с при-  │            │        │     │           │
│гонкой подшипников, шпоноч-│            │        │     │           │
│ных пазов, проверкой на    │            │        │     │           │
│прогиб после посадки дета- │            │        │     │           │
│лей (без работ по посадке  │            │        │     │           │
│рабочих колес, втулок,     │            │        │     │           │
│полумуфты). Статическая    │            │        │     │           │
│балансировка рабочего      │            │        │     │           │
│колеса. Замена болтов      │            │        │     │           │
│соединительной муфты.      │            │        │     │           │
│Снятие и установка         │            │        │     │           │
│центробежного одноступен-  │            │        │     │           │
│чатого насоса. Снятие и    │            │        │     │           │
│установка центробежного    │            │        │     │           │
│многоступенчатого насоса,  │            │        │     │           │
│центровка насоса           │            │        │     │           │
│14. Поршневые питательные  │            │        │     │           │
│насосы с паровым приводом  │            │        │     │           │
│Разборка, осмотр и проверка│1 насос     │То же   │VI,  │32         │
│механизма парораспределе-  │            │        │III  │           │
│ния, всасывающих и нагнета-│            │        │     │           │
│тельных клапанов, крепления│            │        │     │           │
│штоков и состояния поршне- │            │        │     │           │
│вых колец, подшипников.    │            │        │     │           │
│Замена сальниковой втулки и│            │        │     │           │
│перебивка сальников. Замена│            │        │     │           │
│пальцев шарнирных соедине- │            │        │     │           │
│ний, переборка приемного   │            │        │     │           │
│клапана. Очистка, промывка │            │        │     │           │
│и опрессовка всасывающего  │            │        │     │           │
│трубопровода. Сборка, сос- │            │        │     │           │
│тавление формуляров. Снятие│            │        │     │           │
│и установка поршневого     │            │        │     │           │
│насоса с паровым приводом  │            │        │     │           │
│15. Трубопроводы пара и    │            │        │     │           │
│воды                       │            │        │     │           │
│Замена стальных внутрико-  │1 м трубо-  │Такелаж-│III, │           │
│тельных трубопроводов: ус- │провода,    │ник     │II   │           │
│тановка такелажных приспо- │диаметром,  │Слесарь-│V, II│           │
│соблений, разметка и вырез-│мм, до:     │трубо-  │     │           │
│ка дефектных участков тру- │50          │провод- │     │7,1        │
│бопровода, установка новых │100         │чик     │     │7,9        │
│участков трубопровода с    │150         │Электро-│IV   │10         │
│подгонкой по месту, уста-  │            │сварщик │     │           │
│новкой подвесок и опор,    │            │        │     │           │
│сваркой стыков             │            │        │     │           │
│Замена стальных внутрико-  │1 м трубо-  │Такелаж-│III  │           │
│тельных трубопроводов на   │провода,    │ник     │     │           │
│резьбе: подготовка и уста- │диаметром,  │Слесарь-│IV   │           │
│новка такелажных приспособ-│мм, до:     │трубо-  │     │           │
│лений, удаление дефектных  │32          │провод- │     │6,3        │
│участков трубопровода,     │50          │чик     │     │6,5        │
│транспортировка и установка│            │        │     │           │
│новых участков трубопровода│            │        │     │           │
│с подгонкой по месту, под- │            │        │     │           │
│гибкой, установкой подвесок│            │        │     │           │
│и опор, сборкой стыков     │            │        │     │           │
│15.1. При резке и гнутье   │            │        │     │           │
│вручную                    │            │        │     │           │
│Изготовление элементов     │1 м трубо-  │Слесарь-│V, IV│           │
│трубопроводов и специальные│провода,    │трубо-  │и II │           │
│работы: изготовление трубо-│диаметром,  │провод- │     │           │
│проводов с подбором труб,  │мм, до:     │чик     │     │           │
│очисткой от ржавчины и гря-│32          │        │     │0,56       │
│зи с внутренней и наружной │50          │        │     │1,48       │
│сторон, отрезкой и гнутьем │            │        │     │           │
│15.2. При резке и гнутье на│            │        │     │           │
│станках                    │            │        │     │           │
│                           │1 м трубо-  │Слесарь-│V, IV│           │
│                           │провода,    │трубо-  │и II │           │
│                           │диаметром,  │провод- │     │           │
│                           │мм, до:     │чик     │     │           │
│                           │32          │        │     │0,38       │
│                           │50          │        │     │1,2        │
│                           │100         │        │     │1,35       │
│                           │150         │        │     │1,45       │
│Изготовление секторных     │1 стык тру- │Слесарь-│V,   │           │
│отводов из труб с разметкой│бопровода,  │трубо-  │VI и │           │
│и изготовлением шаблона,   │диаметром,  │провод- │III  │           │
│вырезкой секторов, обработ-│мм, до:     │чик     │     │           │
│кой фасок, сборкой секто-  │108         │        │     │0,34       │
│ров, стыковкой и сваркой   │133         │        │     │0,45       │
│                           │159         │        │     │0,56       │
│                           │203         │        │     │0,78       │
│                           │273         │        │     │0,99       │
│                           │426         │        │     │1,6        │
│Изготовление тройников из  │1 тройник,  │Слесарь-│IV,  │           │
│труб с разметкой трубы,    │диаметром,  │трубо-  │III  │           │
│газорезкой, обработкой     │мм:         │провод- │     │           │
│фасок под сварку, сборкой, │32          │чик     │     │0,88       │
│стыковкой и сваркой        │50          │        │     │1,3        │
│                           │100         │        │     │2,3        │
│                           │150         │        │     │2,8        │
│16. Изготовление переходов │            │        │     │           │
│с одного диаметра трубы на │            │        │     │           │
│другой                     │            │        │     │           │
│Способ изготовления        │            │        │     │           │
│переходов:                 │            │        │     │           │
│16.1. С вырезкой клиньев   │1 переход,  │Слесарь-│IV,  │           │
│газовой и электродуговой   │диаметром,  │сантех- │III и│           │
│резкой                     │мм:         │ник     │II   │           │
│                           │40 х 20     │Газорез-│III  │0,175      │
│                           │50 х 32     │чик     │     │0,2        │
│                           │70 х 40     │        │     │0,23       │
│                           │80 х 40     │        │     │0,25       │
│                           │100 х 70    │        │     │0,28       │
│                           │125 х 80    │        │     │0,35       │
│                           │150 х 100   │        │     │0,43       │
│                           │200 х 150   │        │     │0,63       │
│                           │250 х 200   │        │     │0,77       │
│                           │300 х 200   │        │     │1          │
│16.2. То же, без вырезки   │1 переход,  │Слесарь-│V,   │           │
│клиньев с нагревом         │диаметром,  │сантех- │III и│           │
│                           │мм:         │ник     │II   │           │
│                           │40 х 25     │Газорез-│III  │0,23       │
│                           │50 х 32     │чик     │     │0,26       │
│                           │70 х 40     │        │     │0,29       │
│                           │80 х 40     │        │     │0,34       │
│                           │100 х 70    │        │     │0,39       │
│                           │125 х 80    │        │     │0,45       │
│                           │150 х 100   │        │     │0,59       │
│                           │175 х 125   │        │     │1,05       │
│                           │175 х 150   │        │     │0,84       │
│                           │200 х 150   │        │     │1,35       │
│                           │200 х 175   │        │     │0,95       │
│                           │250 х 175   │        │     │1,95       │
│                           │300 х 200   │        │     │2,7        │
│17. Замена прокладок на    │1 прокладка,│Слесарь-│V,   │           │
│фланцах трубопроводов с    │диаметром   │трубо-  │III и│           │
│изготовлением прокладок и  │фланцев, мм,│провод- │II   │           │
│очисткой фланцев от старой │до:         │чик     │     │           │
│прокладки                  │25          │        │     │0,58       │
│                           │108         │        │     │1,1        │
│                           │159         │        │     │1,6        │
│                           │273         │        │     │2,7        │
│18. Изготовление опор      │100 опор,   │Слесарь-│IV   │Сталь-│Бе- │
│                           │диаметром,  │сантех- │     │ные   │тон-│
│                           │мм, до:     │ник     │     │      │ные │
│                           │50          │        │     │41    │54  │
│                           │100         │        │     │50    │68  │
│                           │200         │        │     │67    │84  │
│                           │300         │        │     │82    │100 │
│                           │400         │        │     │90    │111 │
│                           │500         │        │     │94    │115 │
│                           │600         │        │     │101   │122 │
│19. Замена фланцев         │100 фланцев,│Слесарь-│IV,  │           │
│трубопровода               │диаметром,  │сантех- │III  │           │
│                           │мм, до:     │ник     │     │           │
│                           │50          │        │     │8,8        │
│                           │100         │        │     │17         │
│                           │150         │        │     │27         │
│                           │200         │        │     │35         │
│                           │250         │        │     │42         │
│                           │400         │        │     │69         │
│20. Изготовление фланцев   │100 фланцев,│Слесарь-│IV,  │           │
│трубопроводов              │диаметром,  │сантех- │II   │           │
│                           │мм, до:     │ник     │     │           │
│                           │50          │Токарь  │III  │14,5       │
│                           │100         │        │     │25         │
│                           │150         │        │     │29         │
│                           │200         │        │     │41         │
│21. Ремонт и замена        │            │        │     │           │
│трубопроводной арматуры    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │на 1 единицу│Слесарь-│V,   │12,5       │
│также перемещение к месту  │            │сантех- │II   │           │
│ремонта. Внешний осмотр    │            │ник     │     │           │
│арматуры и маркировка. Раз-│            │Электро-│IV   │           │
│болчивание верхнего фланца,│            │сварщик │     │           │
│выемка запорного механизма │            │        │     │           │
│и его разборка. Очистка,   │            │        │     │           │
│промывка, осмотр и проверка│            │        │     │           │
│всех деталей и измерение   │            │        │     │           │
│зазоров. Притирка уплотни- │            │        │     │           │
│тельных поверхностей. Заме-│            │        │     │           │
│на и ремонт мелких деталей │            │        │     │           │
│с их прогонкой. Прогонка   │            │        │     │           │
│резьбы шпилек и их выбороч-│            │        │     │           │
│ная замена. Притирка уплот-│            │        │     │           │
│нительных поверхностей     │            │        │     │           │
│верхнего фланца корпуса и  │            │        │     │           │
│замена прокладок. Устране- │            │        │     │           │
│ние дефектов (забоин, зади-│            │        │     │           │
│ров, эрозийного износа) на │            │        │     │           │
│уплотнительных поверхностях│            │        │     │           │
│и верхнем фланце корпуса   │            │        │     │           │
│шлифованием или грубой при-│            │        │     │           │
│тиркой. Сборка и установка │            │        │     │           │
│запорного механизма и за-  │            │        │     │           │
│болчивание верхнего фланца.│            │        │     │           │
│Набивка сальниковых уплот- │            │        │     │           │
│нений запорно-регулировоч- │            │        │     │           │
│ной арматуры. Гидравличес- │            │        │     │           │
│кое испытание на плотность │            │        │     │           │
│(при ремонте снятой        │            │        │     │           │
│арматуры)                  │            │        │     │           │
│22. Оборудование химической│            │        │     │           │
│очистки воды               │            │        │     │           │
│22.1. Механические и       │            │        │     │           │
│умягчительные фильтры для  │            │        │     │           │
│фильтрации сырой воды и    │            │        │     │           │
│конденсата                 │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 фильтр    │Слесарь-│V    │24         │
│также осмотр верхнего слоя │            │монтаж- │     │           │
│фильтрующего материала.    │            │ник     │     │           │
│Снятие верхнего загрязнен- │            │КИПиА   │     │           │
│ного слоя фильтрующего ма- │            │Слесарь-│V, II│           │
│териала и досыпка свежего. │            │монтаж- │     │           │
│Выгрузка из фильтра фильт- │            │ник     │     │           │
│рующего материала. Осмотр и│            │        │     │           │
│ремонт нижней дренажной    │            │        │     │           │
│системы с заменой повреж-  │            │        │     │           │
│денных штуцеров и колпачков│            │        │     │           │
│или его полная замена.     │            │        │     │           │
│Антикоррозионное покрытие  │            │        │     │           │
│внутренней поверхности     │            │        │     │           │
│фильтра с предварительной  │            │        │     │           │
│подготовкой. Загрузка      │            │        │     │           │
│фильтра фильтрующим мате-  │            │        │     │           │
│риалом. Закрытие верхней   │            │        │     │           │
│крышки фильтра и крышки    │            │        │     │           │
│лаза с изготовлением и     │            │        │     │           │
│установкой прокладок. Заме-│            │        │     │           │
│на отдельных элементов или │            │        │     │           │
│всей схемы трубопроводов.  │            │        │     │           │
│Ремонт распределительной   │            │        │     │           │
│гребенки. Замена или устра-│            │        │     │           │
│нение дефектов арматуры и  │            │        │     │           │
│измерительных приборов.    │            │        │     │           │
│Ремонт корпуса и его окрас-│            │        │     │           │
│ка. Гидроиспытание фильтра │            │        │     │           │
│на рабочее давление и      │            │        │     │           │
│устранение неплотностей    │            │        │     │           │
│22.2. Деаэрационные        │            │        │     │           │
│установки                  │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 установка │Слесарь-│V, IV│690        │
│также замена арматуры и    │            │монтаж- │и II │           │
│отдельных дефектных водо-  │            │ник     │     │           │
│распределительных каскадных│            │Электро-│IV   │           │
│тарелок и устройств. Осмотр│            │сварщик │     │           │
│и ремонт барботажного      │            │Изоли-  │IV   │           │
│устройства с устранением   │            │ровщик  │     │           │
│неплотностей в барботажном │            │        │     │           │
│отсеке, паровой коробке.   │            │        │     │           │
│Замена перегородок барбо-  │            │        │     │           │
│тажного отсека деаэратора. │            │        │     │           │
│Проверка плотности резер-  │            │        │     │           │
│вуара и "колонки" гидроис- │            │        │     │           │
│пытанием на рабочее давле- │            │        │     │           │
│ние с устранением неплот-  │            │        │     │           │
│ностей. Ремонт теплоизоля- │            │        │     │           │
│ции деаэратора и трубопро- │            │        │     │           │
│водов. Окраска установки.  │            │        │     │           │
│Закрытие наряда            │            │        │     │           │
│22.3. Солерастворитель     │            │        │     │           │
│Открытие верхнего люка и   │1 солераст- │Слесарь-│V, IV│37         │
│проверка внутреннего       │воритель    │сантех- │и II │           │
│состояния оборудования.    │            │ник     │     │           │
│Промывка фильтрующего      │            │        │     │           │
│материала через верхний люк│            │        │     │           │
│или его замена. Закрытие   │            │        │     │           │
│верхнего люка с изготовле- │            │        │     │           │
│нием и установкой проклад- │            │        │     │           │
│ки. Замена комплекта       │            │        │     │           │
│арматуры и труб. Ремонт    │            │        │     │           │
│корпуса. Гидроиспытание на │            │        │     │           │
│рабочее давление. Окраска  │            │        │     │           │
│солерастворителя           │            │        │     │           │
│22.4. Бункер мокрого       │            │        │     │           │
│хранения соли              │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 бункер    │Слесарь-│V, IV│36         │
│также замена фильтрующего  │            │монтаж- │и III│           │
│материала. Ревизия и ремонт│            │ник     │     │           │
│перегородок, коробов. Заме-│            │Электро-│IV   │           │
│на комплектов арматуры.    │            │сварщик │     │           │
│Замена трубопроводов всей  │            │        │     │           │
│схемы. Замена перегородок, │            │        │     │           │
│коробов. Проверка плотнос- │            │        │     │           │
│тей фланцевых соединений   │            │        │     │           │
│трубопроводов после ремонта│            │        │     │           │
│и устранение неплотностей  │            │        │     │           │
│22.5. Баки крепкого        │            │        │     │           │
│регенерационного раствора  │            │        │     │           │
│соли (кислоты)             │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 бак       │Слесарь-│V, IV│28         │
│также ревизия и ремонт     │            │монтаж- │     │           │
│указателя уровня. Замена   │            │ник     │     │           │
│трубопроводов, арматуры,   │            │Электро-│IV   │           │
│водомерных стекол, краников│            │сварщик │     │           │
│и указателей уровня. Ремонт│            │Изоли-  │IV   │           │
│корпуса бака. Антикоррози- │            │ровщик  │     │           │
│онное покрытие с предвари- │            │        │     │           │
│тельной очисткой внутренней│            │        │     │           │
│поверхности бака. Наружная │            │        │     │           │
│окраска бака. Проверка     │            │        │     │           │
│плотности фланцевых соеди- │            │        │     │           │
│нений после ремонта и      │            │        │     │           │
│устранение неплотностей.   │            │        │     │           │
│Закрытие наряда            │            │        │     │           │
│22.6. Бак гидроперегрузки  │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 бак       │Слесарь-│V,   │61         │
│также замена арматуры      │            │монтаж- │III и│           │
│трубопроводов, водомерных  │            │ник     │II   │           │
│стекол, краников. Замена   │            │Электро-│IV   │           │
│дренажного устройства.     │            │сварщик │     │           │
│Антикоррозионное покрытие с│            │Изоли-  │IV   │           │
│предварительной очисткой   │            │ровщик  │     │           │
│поверхности бункера.       │            │        │     │           │
│Окраска бака снаружи       │            │        │     │           │
│22.7. Бак декарбонированной│            │        │     │           │
│воды                       │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │То же       │Слесарь-│V, IV│92         │
│также ремонт регулятора    │            │сантех- │     │           │
│уровня. Замена арматуры,   │            │ник     │     │           │
│указателей уровня, водомер-│            │Электро-│V    │           │
│ных стекол распределитель- │            │сварщик │     │           │
│ных устройств подачи и     │            │        │     │           │
│отвода воды. Замена регуля-│            │        │     │           │
│тора уровня. Ремонт или    │            │        │     │           │
│замена опор бака. Антикор- │            │        │     │           │
│розионное покрытие внутрен-│            │        │     │           │
│ней поверхности бака. Вос- │            │        │     │           │
│становление и полная замена│            │        │     │           │
│теплоизоляции. Наружная    │            │        │     │           │
│окраска бака               │            │        │     │           │
│22.8. Холодильник отбора   │            │        │     │           │
│проб пара и воды           │            │        │     │           │
│Ревизия и ремонт арматуры. │1 холодиль- │Слесарь-│V,   │38         │
│Отсоединение от холодильни-│ник         │сантех- │III и│           │
│ка трубок подвода и отвода │            │ник     │II   │           │
│воды и пара. Разболчивание │            │Электро-│IV   │           │
│крышки и разборка холодиль-│            │сварщик │     │           │
│ника. Очистка и промывка   │            │        │     │           │
│змеевика. Заварка свищей.  │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│змеевика. Сборка холодиль- │            │        │     │           │
│ника и присоединение трубок│            │        │     │           │
│подвода пара и воды. Полная│            │        │     │           │
│замена трубопроводов или их│            │        │     │           │
│ремонт. Замена змеевика.   │            │        │     │           │
│Замена корпуса холодиль-   │            │        │     │           │
│ника. Замена дефектного    │            │        │     │           │
│сливного корыта            │            │        │     │           │
│22.9. Теплообменники исход-│            │        │     │           │
│ной и химочищенной воды    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 теплооб-  │Слесарь-│V    │38         │
│также замена трубного пучка│менник      │монтаж- │     │           │
│с его изготовлением. Замена│            │ник     │     │           │
│арматуры, трубопроводов.   │            │КИПиА   │     │           │
│Ремонт корпуса и трубных   │            │Слесарь-│V, II│           │
│досок. Восстановление      │            │монтаж- │     │           │
│теплоизоляции теплообмен-  │            │ник     │     │           │
│ника и трубопроводов.      │            │Газо-   │IV   │           │
│Гидравлическое испытание   │            │сварщик │     │           │
│теплообменника             │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│       Тепловые сети       │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│1. Подземная прокладка     │            │        │     │           │
│тепловых сетей             │            │        │     │           │
│2. Вскрытие асфальтового   │            │        │     │           │
│покрытия                   │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 кв. м     │Дорожный│III, │0,165      │
│                           │покрытия    │рабочий │II   │           │
│3. Вскрытие каналов        │            │        │     │           │
│ТС-01-01 и КЛ и КС         │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 кв. м     │Транс-  │II   │6          │
│                           │перекрытия  │портный │     │           │
│                           │            │рабочий │     │           │
│                           │            │Такелаж-│III, │           │
│                           │            │ник     │II   │           │
│4. Вскрытие канала КЛс     │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 кв. м     │Транс-  │II   │6          │
│также вскрытие траншеи     │канала      │портный │     │           │
│                           │            │рабочий │     │           │
│                           │            │Такелаж-│III, │           │
│                           │            │ник     │II   │           │
│5. Очистка каналов от      │            │        │     │           │
│заиливания                 │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│100 кв. м   │Транс-  │II   │14,2       │
│рабочего места, установка  │канала      │портный │     │           │
│подъемного оборудования.   │            │рабочий │     │           │
│Вскрытие канала. Очистка   │            │Такелаж-│III  │           │
│канала от заиливания и     │            │ник     │     │           │
│грязи вручную. Закрытие    │            │        │     │           │
│канала. Оформление         │            │        │     │           │
│окончания работы.          │            │        │     │           │
│   Примечание. Затраты     │            │        │     │           │
│рабочего времени на вскры- │            │        │     │           │
│тие и засыпку траншеи необ-│            │        │     │           │
│ходимо определять по       │            │        │     │           │
│ЕНиР-2, вып. 1 "Механизиро-│            │        │     │           │
│ванные и ручные земляные   │            │        │     │           │
│работы"                    │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│6. Замена трубопроводов с  │            │        │     │           │
│подвесной изоляцией в      │            │        │     │           │
│непроходном и полупроходном│            │        │     │           │
│каналах                    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 м трубо-  │Слесарь-│IV,  │10         │
│                           │провода,    │трубо-  │II   │           │
│                           │диаметром,  │провод- │     │           │
│                           │мм, до:     │чик     │     │           │
│                           │219         │Электро-│IV   │10         │
│                           │402         │сварщик │     │14         │
│                           │820         │Такелаж-│III, │19         │
│                           │            │ник     │II   │           │
│7. Замена трубопровода с   │            │        │     │           │
│засыпкой изоляцией в       │            │        │     │           │
│непроходном канале         │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 м трубо-  │Такелаж-│III, │           │
│также транспортировка и    │провода,    │ник     │II   │           │
│установка нового участка   │диаметром,  │Электро-│IV   │           │
│трубопровода с подгонкой по│мм, до:     │сварщик │     │           │
│месту, снятием монтажного  │219         │Слесарь-│IV,  │7,1        │
│припуска, установкой опор, │402         │трубо-  │II   │8,9        │
│прихваткой и сваркой сты-  │820         │провод- │     │13         │
│ков. Гидравлическое испыта-│            │чик     │     │           │
│ние трубопровода. Нанесение│            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия.│            │        │     │           │
│Наложение подвесной изоля- │            │        │     │           │
│ции и покровного слоя. Про-│            │        │     │           │
│мывка трубопровода. Закры- │            │        │     │           │
│тие канала. Засыпка тран-  │            │        │     │           │
│шеи. Оформление окончания  │            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│8. Замена трубопровода     │            │        │     │           │
│бесканальной прокладки     │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 м трубо-  │Слесарь-│IV,  │           │
│также гидравлическое испы- │провода,    │трубо-  │II   │           │
│тание трубопроводов. Нане- │диаметром,  │провод- │     │           │
│сение антикоррозионного    │мм, до:     │чик     │     │           │
│покрытия на сварные стыки. │219         │Электро-│IV   │8,6        │
│Наложение тепловой изоляции│402         │сварщик │     │10,5       │
│на сварные стыки. Промывка │820         │Такелаж-│II   │15         │
│трубопровода. Засыпка тран-│            │ник     │     │           │
│шеи. Оформление окончания  │            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│9. Замена трубопровода в   │            │        │     │           │
│тоннеле                    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 м трубо-  │Слесарь-│IV,  │           │
│                           │провода,    │трубо-  │II   │           │
│                           │диаметром,  │провод- │     │           │
│                           │мм, до:     │чик     │     │           │
│                           │219         │Электро-│IV   │14,5       │
│                           │402         │сварщик │     │16,5       │
│                           │820         │Такелаж-│III, │24         │
│                           │            │ник     │II   │           │
│10. Замена трубопровода в  │            │        │     │           │
│футляре                    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м трубо-  │Слесарь-│V,   │60         │
│рабочего места, подготовка │провода     │трубо-  │III  │           │
│материалов, установка подъ-│            │провод- │     │           │
│емного и сварочного обору- │            │чик     │     │           │
│дования. Вскрытие траншеи  │            │Электро-│IV   │           │
│по обе стороны футляра.    │            │сварщик │     │           │
│Разделка концов футляра.   │            │Такелаж-│III, │           │
│Снятие тепловой изоляции в │            │ник     │II   │           │
│местах обрезки трубопрово- │            │        │     │           │
│да. Отрезка трубопровода по│            │        │     │           │
│обе стороны футляра.       │            │        │     │           │
│Протаскивание из футляра   │            │        │     │           │
│дефектного трубопровода.   │            │        │     │           │
│Очистка футляра. Транспор- │            │        │     │           │
│тировка и протаскивание в  │            │        │     │           │
│футляр нового трубопровода.│            │        │     │           │
│Подгонка трубопровода по   │            │        │     │           │
│месту, снятие монтажного   │            │        │     │           │
│припуска, обработка фасок, │            │        │     │           │
│прихватка и сварка стыков. │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│трубопровода. Нанесение    │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия │            │        │     │           │
│на сварные стыки. Наложение│            │        │     │           │
│тепловой изоляции на свар- │            │        │     │           │
│ные стыки. Заделка концов  │            │        │     │           │
│футляра. Промывка трубопро-│            │        │     │           │
│вода. Закрытие канала.     │            │        │     │           │
│Засыпка траншеи. Оформление│            │        │     │           │
│окончания работы.          │            │        │     │           │
│   Примечание. Затраты     │            │        │     │           │
│рабочего времени на        │            │        │     │           │
│вскрытие и засыпку траншеи │            │        │     │           │
│необходимо определять по   │            │        │     │           │
│ЕНиР-2, вып. 1 "Механизиро-│            │        │     │           │
│ванные и ручные земляные   │            │        │     │           │
│работы"                    │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│11. Изготовление           │            │        │     │           │
│трубопровода               │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 м трубо-  │Слесарь-│IV,  │           │
│                           │провода,    │трубо-  │II   │           │
│                           │диаметром,  │провод- │     │           │
│                           │мм, до:     │чик     │     │           │
│                           │150         │        │     │1,9        │
│                           │219         │        │     │2,6        │
│                           │402         │        │     │4,7        │
│12. Изготовление секторных │            │        │     │           │
│отводов от труб            │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 секция,   │Слесарь-│V,   │           │
│Разметка и изготовление    │диаметром,  │сантех- │III и│           │
│шаблона. Вырезка секторов. │мм, до:     │ник     │II   │           │
│Обработка фасок. Сборка,   │100         │        │     │0,92       │
│подгонка и стыковка секто- │150         │        │     │1,16       │
│ров. Сварка секторов.      │200         │        │     │1,55       │
│Ультразвуковой контроль или│377         │        │     │2,61       │
│просвечивание сварных      │480         │        │     │3,48       │
│стыков                     │630         │        │     │4,8        │
│13. Изготовление переходов │            │        │     │           │
│труб                       │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 переход,  │Слесарь-│V,   │           │
│Разметка и отрезка труб.   │диаметром,  │сантех- │III  │           │
│Нагрев трубы. Подкатка     │мм:         │ник     │     │           │
│конца трубы. Снятие фасок. │            │Газорез-│III  │           │
│Сварка перехода. Ультра-   │            │чик     │     │           │
│звуковой контроль или      │            │        │     │           │
│просвечивание сварных швов │            │        │     │           │
│13.1. При изготовлении     │40 х 25     │        │     │0,175      │
│переходов с вырезкой       │50 х 32     │        │     │0,2        │
│клиньев газовой или        │70 х 40     │        │     │0,23       │
│электродуговой резкой      │80 х 40     │        │     │0,25       │
│                           │100 х 70    │        │     │0,28       │
│                           │150 х 80    │        │     │0,35       │
│                           │150 х 100   │        │     │0,43       │
│                           │200 х 150   │        │     │0,63       │
│                           │250 х 200   │        │     │0,77       │
│                           │300 х 200   │        │     │1          │
│13.2. Без вырезки клиньев с│1 переход,  │То же   │V,   │           │
│нагревом                   │диаметром,  │        │III  │           │
│                           │мм:         │        │III  │           │
│                           │40 х 25     │        │     │0,23       │
│                           │50 х 32     │        │     │0,26       │
│                           │70 х 40     │        │     │0,29       │
│                           │80 х 40     │        │     │0,34       │
│                           │100 х 70    │        │     │0,39       │
│                           │125 х 80    │        │     │0,45       │
│                           │150 х 100   │        │     │0,59       │
│                           │175 х 125   │        │     │1,05       │
│                           │175 х 150   │        │     │0,84       │
│                           │200 х 150   │        │     │1,35       │
│                           │200 х 175   │        │     │0,97       │
│                           │250 х 175   │        │     │1,95       │
│                           │250 х 200   │        │     │1,6        │
│                           │300 х 200   │        │     │2,7        │
│14. Переварка сварного     │            │        │     │           │
│стыка                      │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 стык,     │Электро-│IV   │           │
│рабочего места. Снятие     │диаметром,  │сварщик │     │           │
│тепловой изоляции на стыке.│мм, до:     │Изоли-  │IV   │           │
│Вырезка дефектного стыка.  │219         │ровщик  │     │5,8        │
│Подготовка фасок. Сварка   │402         │        │     │9,1        │
│стыка. Гидравлическое      │820         │        │     │17         │
│испытание (дефектоскопия). │            │        │     │           │
│Нанесение антикоррозионного│            │        │     │           │
│покрытия. Восстановление   │            │        │     │           │
│тепловой изоляции. Оформле-│            │        │     │           │
│ние окончания работы       │            │        │     │           │
│15. Установка фланца на    │            │        │     │           │
│трубопроводе               │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 фланец,   │Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места. Обработка  │диаметром,  │трубо-  │II   │           │
│конца трубы. Зачистка      │мм, до:     │провод- │     │           │
│зеркала фланца. Насадка    │57          │чик     │     │0,35       │
│фланца на трубу. Подгонка  │68          │        │     │0,41       │
│фланца с выверкой по уголь-│108         │        │     │0,58       │
│нику. Стыковка и сварка    │203         │        │     │0,99       │
│                           │377         │        │     │1,8        │
│16. Замена прокладок на    │            │        │     │           │
│фланцах трубопроводов      │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 прокладка,│Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места. Отвертыва- │диаметром,  │сантех- │II   │           │
│ние болтов с раздачей флан-│мм, до:     │ник     │     │           │
│цев и снятием старой про-  │219         │        │     │1,9        │
│кладки. Зачистка фланцев.  │402         │        │     │5          │
│Изготовление новой проклад-│820         │        │     │7,8        │
│ки. Смазка прокладки маслом│            │        │     │           │
│и графитом. Установка про- │            │        │     │           │
│кладки и закрепление флан- │            │        │     │           │
│цев болтами. Оформление    │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│17. Замена тепловой        │            │        │     │           │
│изоляции в непроходных или │            │        │     │           │
│полупроходных каналах      │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 кв. м     │Изоли-  │IV,  │           │
│также вскрытие траншеи и   │изоляции,   │ровщик  │III  │           │
│канала.                    │диаметром,  │        │     │           │
│   Примечание. Затраты ра- │мм, до:     │        │     │           │
│бочего времени на вскрытие │200         │        │     │3,9        │
│и засыпку траншеи необходи-│300         │        │     │4          │
│мо определять по ЕНиР-2,   │400         │        │     │4,3        │
│вып. 1 "Механизированные и │            │        │     │           │
│ручные земляные работы".   │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│18. Замена тепловой        │            │        │     │           │
│изоляции в тоннелях        │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 кв. м     │Изоли-  │IV,  │           │
│                           │изоляции,   │ровщик  │II   │           │
│                           │диаметром,  │        │     │           │
│                           │мм, до:     │        │     │           │
│                           │200         │        │     │3,8        │
│                           │300         │        │     │3,7        │
│                           │400         │        │     │3,4        │
│19. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│задвижек диаметром до      │            │        │     │           │
│200 мм на фланцах          │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 задвижка, │Слесарь-│IV,  │           │
│                           │диаметром,  │трубо-  │III  │           │
│                           │мм, до:     │провод- │     │           │
│                           │50          │чик     │     │5,4        │
│                           │100         │Такелаж-│III  │6,6        │
│                           │150         │ник     │     │7,8        │
│20. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│задвижки диаметром свыше   │            │        │     │           │
│200 мм на фланцах          │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 задвижка, │Слесарь-│V,   │           │
│места работы, установка    │диаметром,  │сантех- │III и│           │
│подъемного оборудования.   │мм, до:     │ник     │II   │           │
│Разработка грунта над      │300         │        │     │35         │
│камерой. Снятие перекрытия │400         │        │     │37         │
│камеры. Разболчивание      │500         │        │     │39         │
│фланцев. Снятие задвижки с │            │        │     │           │
│трубопровода. Снятие старых│            │        │     │           │
│прокладок и зачистка флан- │            │        │     │           │
│цев. Установка задвижки.   │            │        │     │           │
│Изготовление и установка   │            │        │     │           │
│новых прокладок. Заболчи-  │            │        │     │           │
│вание фланцев. Перемещение │            │        │     │           │
│задвижки к месту ремонта и │            │        │     │           │
│обратно. Установка перекры-│            │        │     │           │
│тия камеры. Засыпка пере-  │            │        │     │           │
│крытия грунтом. Оформление │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│21. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│задвижек на сварке         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 задвижка, │Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │трубо-  │II   │           │
│сварочного оборудования.   │мм, до:     │провод- │     │           │
│Установка такелажных       │60          │чик     │     │2,8        │
│приспособлений. Отрезка    │100         │Электро-│IV   │3,7        │
│задвижки газовым резаком.  │133         │сварщик │     │5,7        │
│Обработка фасок. Установка │            │        │     │           │
│задвижки после ремонта.    │            │        │     │           │
│Сварка стыков. Гидравличес-│            │        │     │           │
│кое испытание (дефектоско- │            │        │     │           │
│пия). Перемещение задвижки │            │        │     │           │
│к месту ремонта и обратно. │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│22. Задвижки диаметром     │            │        │     │           │
│свыше 300 мм с ручным      │            │        │     │           │
│приводом                   │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 задвижка  │Слесарь-│IV,  │15         │
│Внешний осмотр, выявление  │            │сантех- │II   │           │
│внешних дефектов. Разболчи-│            │ник     │     │           │
│вание крышки, выемка запор-│            │        │     │           │
│ного механизма и его раз-  │            │        │     │           │
│борка. Очистка, промывка,  │            │        │     │           │
│осмотр и проверка всех де- │            │        │     │           │
│талей. Устранение дефектов │            │        │     │           │
│(забоин, царапин, вмятин,  │            │        │     │           │
│задиров, эрозийного износа)│            │        │     │           │
│на дисках задвижки наплав- │            │        │     │           │
│кой, проточкой, шлифованием│            │        │     │           │
│или грубой притиркой. При- │            │        │     │           │
│тирка уплотнительных по-   │            │        │     │           │
│верхностей. Замена и ремонт│            │        │     │           │
│деталей с их пригонкой.    │            │        │     │           │
│Прогонка резьбы шпилек и их│            │        │     │           │
│выборочная замена. Замена  │            │        │     │           │
│фланцев корпуса и кромки и │            │        │     │           │
│замена прокладки. Сборка и │            │        │     │           │
│установка запорного меха-  │            │        │     │           │
│низма и заболчивание кром- │            │        │     │           │
│ки. Добавление или замена  │            │        │     │           │
│сальниковой набивки. Опро- │            │        │     │           │
│бование открытия и закрытия│            │        │     │           │
│задвижки. Гидравлическое   │            │        │     │           │
│испытание на плотность (при│            │        │     │           │
│ремонте задвижки, снятой с │            │        │     │           │
│трубопровода). Маркировка  │            │        │     │           │
│задвижки                   │            │        │     │           │
│23. Задвижки диаметром     │            │        │     │           │
│свыше 300 мм с ручным      │            │        │     │           │
│приводом                   │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 задвижка  │Слесарь-│IV,  │32         │
│Внешний осмотр, выявление  │            │сантех- │II   │           │
│внешних дефектов. Разболчи-│            │ник     │     │           │
│вание фланцев и снятие     │            │        │     │           │
│байпаса. Разболчивание     │            │        │     │           │
│крышки, выемка запорного   │            │        │     │           │
│механизма и его разборка.  │            │        │     │           │
│Очистка, промывка, осмотр и│            │        │     │           │
│проверка всех деталей.     │            │        │     │           │
│Устранение дефектов        │            │        │     │           │
│(забоин, царапин, вмятин,  │            │        │     │           │
│задиров, эрозийного износа)│            │        │     │           │
│на дисках задвижки наплав- │            │        │     │           │
│кой, проточкой, шлифованием│            │        │     │           │
│или грубой притиркой. При- │            │        │     │           │
│тирка уплотнительных по-   │            │        │     │           │
│верхностей. Замена и ремонт│            │        │     │           │
│деталей с их прогонкой.    │            │        │     │           │
│Прогонка резьбы шпилек и их│            │        │     │           │
│выборочная замена. Зачистка│            │        │     │           │
│фланцев корпуса и крышки и │            │        │     │           │
│замена прокладки. Сборка и │            │        │     │           │
│установка запорного меха-  │            │        │     │           │
│низма и заболчивание крыш- │            │        │     │           │
│ки. Добавление или замена  │            │        │     │           │
│сальниковой набивки. Опро- │            │        │     │           │
│бование открытия и закрытия│            │        │     │           │
│задвижек. Зачистка фланцев │            │        │     │           │
│и замена прокладок байпаса,│            │        │     │           │
│прогонка шпилек байпаса.   │            │        │     │           │
│Ремонт вентиля или задвижки│            │        │     │           │
│байпаса. Установка байпаса.│            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание на│            │        │     │           │
│плотность (задвижки, снятой│            │        │     │           │
│с трубопровода). Маркировка│            │        │     │           │
│задвижки                   │            │        │     │           │
│24. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│приводной головки задвижек │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 задвижка  │Слесарь-│IV,  │3,8        │
│Разболчивание и отсоедине- │            │сантех- │II   │           │
│ние приводной головки от   │            │ник     │     │           │
│задвижки. Прогонка или     │            │        │     │           │
│замена болтов. Перемещение │            │        │     │           │
│головки к месту ремонта и  │            │        │     │           │
│обратно. Установка головки │            │        │     │           │
│на задвижке                │            │        │     │           │
│25. Приводные головки      │            │        │     │           │
│задвижек                   │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 задвижка  │Слесарь-│V, II│7,9        │
│Отсоединение и снятие махо-│            │сантех- │     │           │
│вика и электродвигателя.   │            │ник     │     │           │
│Разболчивание и снятие     │            │        │     │           │
│крышки, слив масла. Полная │            │        │     │           │
│разборка головки. Осмотр,  │            │        │     │           │
│очистка и промывка зубчатой│            │        │     │           │
│передачи шестерен, подшип- │            │        │     │           │
│ников, кулачковых полумуфт.│            │        │     │           │
│Замена изношенных деталей. │            │        │     │           │
│Замена смазки. Прогонка или│            │        │     │           │
│замена болтов. Сборка      │            │        │     │           │
│головки                    │            │        │     │           │
│26. Задвижки с             │            │        │     │           │
│механизированным приводом  │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 задвижка  │То же   │V, IV│19         │
│Внешний осмотр, выявление  │            │        │и III│           │
│внешних дефектов. Разболчи-│            │        │     │           │
│вание фланцев и снятие     │            │        │     │           │
│байпаса. Снятие приводной  │            │        │     │           │
│головки. Разболчивание     │            │        │     │           │
│крышки, выемка запорного   │            │        │     │           │
│механизма и его разборка.  │            │        │     │           │
│Очистка, промывка, осмотр и│            │        │     │           │
│проверка всех деталей. Уст-│            │        │     │           │
│ранение дефектов (забоин,  │            │        │     │           │
│царапин, вмятин, эрозийного│            │        │     │           │
│износа) на дисках задвижек │            │        │     │           │
│наплавкой, проточкой, шли- │            │        │     │           │
│фованием или грубой притир-│            │        │     │           │
│кой. Притирка уплотнитель- │            │        │     │           │
│ных поверхностей. Замена и │            │        │     │           │
│ремонт деталей с их пригон-│            │        │     │           │
│кой. Прогонка резьбы шпилек│            │        │     │           │
│и их выборочная замена.    │            │        │     │           │
│Зачистка фланцев корпуса и │            │        │     │           │
│крышки и замена прокладки. │            │        │     │           │
│Сборка и установка запорно-│            │        │     │           │
│го механизма и заболчивание│            │        │     │           │
│крышки. Добавление или     │            │        │     │           │
│замена сальниковой набивки.│            │        │     │           │
│Очистка и промывка бугеля  │            │        │     │           │
│задвижки. Установка        │            │        │     │           │
│приводной головки. Зачистка│            │        │     │           │
│фланцев и замена прокладок │            │        │     │           │
│байпаса, прогонка шпилек   │            │        │     │           │
│байпаса. Ремонт вентиля или│            │        │     │           │
│задвижки байпаса. Установка│            │        │     │           │
│байпаса. Гидравлическое    │            │        │     │           │
│испытание на плотность     │            │        │     │           │
│(задвижки, снятой с трубо- │            │        │     │           │
│провода). Маркировка       │            │        │     │           │
│27. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│вентилей и обратных        │            │        │     │           │
│клапанов на фланцах        │            │        │     │           │
│То же, что и при текущем   │1 вентиль,  │Слесарь-│IV,  │           │
│                           │диаметром,  │трубо-  │II   │           │
│                           │мм, до      │провод- │     │           │
│                           │25          │чик     │     │3,6        │
│                           │32          │Такелаж-│III  │3,8        │
│                           │40          │ник     │     │3,9        │
│                           │1 обратный  │        │     │           │
│                           │клапан,     │        │     │           │
│                           │диаметром,  │        │     │           │
│                           │мм, до:     │        │     │           │
│                           │50          │То же   │IV,  │5,6        │
│                           │80          │        │II   │6,5        │
│                           │150         │        │III  │8,4        │
│28. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│вентилей на сварке         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 вентиль   │Слесарь-│IV   │1,7        │
│рабочего места, установка  │            │сантех- │     │           │
│сварочного оборудования.   │            │ник     │     │           │
│Установка такелажных прис- │            │Электро-│IV   │           │
│пособлений. Отрезка вентиля│            │сварщик │     │           │
│газовым резаком. Обработка │            │        │     │           │
│стыков. Установка вентиля  │            │        │     │           │
│после ремонта. Сварка      │            │        │     │           │
│стыков. Гидравлическое     │            │        │     │           │
│испытание (дефектоскопия). │            │        │     │           │
│Перемещение вентиля к месту│            │        │     │           │
│ремонта и обратно.         │            │        │     │           │
│Оформление окончания работ │            │        │     │           │
│29. Вентили                │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 вентиль   │Слесарь-│IV,  │4,2        │
│также устранение дефектов  │            │сантех- │II   │           │
│на уплотнительных поверх-  │            │ник     │     │           │
│ностях наплавкой, проточ-  │            │        │     │           │
│кой, шлифованием или грубой│            │        │     │           │
│очисткой. Прогонка резьбы  │            │        │     │           │
│шпилек и их выборочная     │            │        │     │           │
│замена. Зачистка верхнего  │            │        │     │           │
│фланца корпуса и крышки и  │            │        │     │           │
│замена прокладки. Добавле- │            │        │     │           │
│ние или замена сальниковой │            │        │     │           │
│набивки. Гидравлическое    │            │        │     │           │
│испытание на плотность (при│            │        │     │           │
│ремонте вентиля, снятого   │            │        │     │           │
│с трубопровода). Маркировка│            │        │     │           │
│вентиля                    │            │        │     │           │
│30. Обратные клапаны       │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 клапан,   │Слесарь-│IV,  │           │
│также разболчивание крышки,│диаметром,  │сантех- │II   │           │
│выемка запорного механизма │мм, до:     │ник     │     │           │
│и разборка его деталей.    │100         │        │     │3,2        │
│Устранение дефектов (забо- │150         │        │     │4,6        │
│ин, царапин, вмятин, зади- │200         │        │     │5,6        │
│ров, эрозийного износа) на │            │        │     │           │
│уплотнительных поверхностях│            │        │     │           │
│наплавкой, проточкой, шли- │            │        │     │           │
│фованием или грубой притир-│            │        │     │           │
│кой. Замена и ремонт дета- │            │        │     │           │
│лей с их проточкой. Прогон-│            │        │     │           │
│ка резьбы шпилек и их выбо-│            │        │     │           │
│рочная замена. Зачистка    │            │        │     │           │
│фланцев корпуса и крышки и │            │        │     │           │
│замена прокладки. Сборка и │            │        │     │           │
│установка запорного меха-  │            │        │     │           │
│низма и заболчивание крыш- │            │        │     │           │
│ки. Гидравлическое испыта- │            │        │     │           │
│ние на плотность (при      │            │        │     │           │
│ремонте клапана, снятого с │            │        │     │           │
│трубопровода). Маркировка  │            │        │     │           │
│клапана                    │            │        │     │           │
│31. Краны сальниковые и    │            │        │     │           │
│трехходовые                │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 кран,     │Слесарь-│IV,  │           │
│также притирка пробки после│диаметром,  │трубо-  │III  │           │
│выявления дефектов или пос-│мм, до:     │провод- │     │           │
│ле механической обработки, │25          │чик     │     │1,1        │
│проверка плотности. Прогон-│50          │        │     │1,5        │
│ка или замена болтов (шпи- │100         │        │     │2,6        │
│лек). Замена сальниковой   │            │        │     │           │
│набивки. Сборка и установка│            │        │     │           │
│на место. Оформление       │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│32. Замена сальникового    │            │        │     │           │
│компенсатора диаметром     │            │        │     │           │
│100 - 300 мм               │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 компенса- │Машинист│V    │           │
│рабочего места, установка  │тор,        │Такелаж-│III  │           │
│сварочного оборудования.   │диаметром,  │ник     │     │           │
│Установка такелажных прис- │мм, до:     │Слесарь-│V,   │           │
│пособлений. Перемещение    │100         │трубо-  │III  │4,2        │
│компенсатора к месту уста- │300         │провод- │     │7,9        │
│новки. Снятие тепловой     │            │чик     │     │           │
│изоляции. Вырезка и снятие │            │Изоли-  │IV   │           │
│дефектного компенсатора.   │            │ровщик  │     │           │
│Установка, прихватка и     │            │Электро-│IV   │           │
│сварка нового компенсатора.│            │сварщик │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│трубопровода (дефектоско-  │            │        │     │           │
│пия). Наложение тепловой   │            │        │     │           │
│изоляции. Оформление       │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│33. Замена сальникового    │            │        │     │           │
│компенсатора диаметром     │            │        │     │           │
│350 - 1000 мм              │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 компенса- │Машинист│V    │           │
│рабочего места, установка  │тор, диамет-│Такелаж-│III  │           │
│подъемного и сварочного    │ром, мм, до:│ник     │     │           │
│оборудования. Разработка   │350         │Слесарь-│V,   │8,7        │
│грунта над камерой. Снятие │1000        │трубо-  │III  │18,7       │
│перекрытия камеры. Переме- │            │провод- │     │           │
│щение компенсатора к месту │            │чик     │     │           │
│установки. Снятие тепловой │            │Изоли-  │IV   │           │
│изоляции. Вырезка и снятие │            │ровщик  │     │           │
│дефектного компенсатора.   │            │        │     │           │
│Установка, прихватка и     │            │        │     │           │
│сварка нового компенсатора.│            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│трубопровода (дефектоско-  │            │        │     │           │
│пия). Наложение тепловой   │            │        │     │           │
│изоляции. Установка пере-  │            │        │     │           │
│крытия камеры. Засыпка     │            │        │     │           │
│камеры                     │            │        │     │           │
│34. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│заглушек                   │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │            │        │     │           │
│34.1. Место установки      │1 заглушка, │Слесарь-│IV,  │           │
│заглушек:                  │диаметром,  │трубо-  │III, │           │
│                           │мм, до:     │провод- │II   │           │
│  на конце трубопровода    │50          │чик     │     │0,49       │
│                           │100         │        │     │0,82       │
│                           │150         │        │     │1,3        │
│                           │200         │        │     │1,55       │
│  в середине трубопровода  │50          │        │     │0,86       │
│                           │100         │        │     │1,35       │
│                           │150         │        │     │2          │
│                           │200         │        │     │2,3        │
│35. Установка штуцера для  │            │        │     │           │
│манометра                  │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 штуцер    │Слесарь-│IV   │0,41       │
│рабочего места. Сверление  │            │сантех- │     │           │
│отверстия в трубопроводе.  │            │ник     │     │           │
│Приварка штуцера.          │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│36. Установка гильзы для   │            │        │     │           │
│термометра                 │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 гильза    │Электро-│IV   │0,27       │
│рабочего места. Вырезка    │            │сварщик │     │           │
│отверстий для гильзы.      │            │        │     │           │
│Приварка гильзы. Оформление│            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│37. Устранение перекоса    │            │        │     │           │
│фланцевых соединений арма- │            │        │     │           │
│туры в камерах и тоннелях  │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 перекос   │Слесарь-│IV,  │7,4        │
│рабочего места, снятие изо-│            │сантех- │II   │           │
│ляции. Установка такелажных│            │ник     │     │           │
│приспособлений. Разболчива-│            │        │     │           │
│ние фланцевых соединений.  │            │        │     │           │
│Отрезка и переварка патруб-│            │        │     │           │
│ка перед фланцевым соедине-│            │        │     │           │
│нием. Заболчивание фланце- │            │        │     │           │
│вого соединения. Гидравли- │            │        │     │           │
│ческое испытание трубопро- │            │        │     │           │
│вода. Нанесение антикорро- │            │        │     │           │
│зионного покрытия. Наложе- │            │        │     │           │
│ние тепловой изоляции.     │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│38. Очистка внутренней     │            │        │     │           │
│поверхности трубопроводов  │            │        │     │           │
│методом гидропневматической│            │        │     │           │
│промывки                   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м         │Слесарь-│IV,  │15         │
│к промывке, установке комп-│трубопровода│трубо-  │III  │           │
│рессоров сжатого воздуха.  │            │провод- │     │           │
│Врезка штуцеров для возду- │            │чик     │     │           │
│ха, устройство перемычек и │            │        │     │           │
│дренажной трубы. Заполнение│            │        │     │           │
│трубопроводов водой.       │            │        │     │           │
│Промывка трубопроводов по  │            │        │     │           │
│программе с контролем за   │            │        │     │           │
│качеством воды. Проверка   │            │        │     │           │
│состояния опор, компенсато-│            │        │     │           │
│ров и запорной арматуры    │            │        │     │           │
│после промывки. Оформление │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│39. Замена подвижной опоры │            │        │     │           │
│в непроходном канале       │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 опора,    │Изоли-  │IV   │           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │ровщик  │     │           │
│подъемного и сварочного    │мм, до:     │Электро-│IV   │           │
│оборудования. Вскрытие     │150         │сварщик │     │6,3        │
│траншеи. Снятие перекрытия │219         │Слесарь-│V    │6,9        │
│канала. Снятие тепловой    │            │трубо-  │     │           │
│изоляции с места установки │            │провод- │     │           │
│опоры. Поднятие участка    │            │чик     │     │           │
│трубопровода. Срезка       │            │Такелаж-│II   │           │
│дефектной опоры. Установка,│            │ник     │     │           │
│подгонка и приварка новой  │            │        │     │           │
│опоры. Наложение тепловой  │            │        │     │           │
│изоляции. Установка трубо- │            │        │     │           │
│провода на опоры. Закрытие │            │        │     │           │
│канала. Засыпка траншеи.   │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│39.1. Способ поднятия      │1 опора,    │Изоли-  │IV   │           │
│трубопровода при помощи    │диаметром,  │ровщик  │     │           │
│тали                       │мм, до:     │Электро-│IV   │           │
│                           │402         │сварщик │     │8,5        │
│                           │            │Слесарь-│V    │           │
│                           │            │трубо-  │     │           │
│                           │            │провод- │     │           │
│                           │            │чик     │     │           │
│                           │            │Такелаж-│II   │           │
│                           │            │ник     │     │           │
│39.2. Способ поднятия      │150         │То же,  │То же│4,2        │
│трубопровода при помощи    │219         │кроме   │     │4,8        │
│автокрана                  │402         │такелаж-│     │6,4        │
│                           │            │ника    │     │           │
│40. Замена неподвижных     │            │        │     │           │
│щитовых и лобовых опор в   │            │        │     │           │
│непроходном канале         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 опора     │Слесарь-│V, II│28         │
│рабочего места, установка  │            │трубо-  │     │           │
│подъемного и сварочного    │            │провод- │     │           │
│оборудования. Вскрытие     │            │чик     │     │           │
│траншеи и канала. Снятие   │            │Электро-│IV   │           │
│тепловой изоляции. Отрезка │            │сварщик │     │           │
│участка трубопровода около │            │        │     │           │
│опоры и в опоре. Срезка    │            │        │     │           │
│деталей неподвижной опоры  │            │        │     │           │
│резаком. Протаскивание     │            │        │     │           │
│патрубка из неподвижной    │            │        │     │           │
│опоры. Установка нового    │            │        │     │           │
│патрубка в опоре. Приварка │            │        │     │           │
│деталей неподвижной опоры. │            │        │     │           │
│Сварка трубопровода.       │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│трубопровода. Нанесение    │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия.│            │        │     │           │
│Наложение тепловой         │            │        │     │           │
│изоляции. Закрытие канала. │            │        │     │           │
│Засыпка траншеи. Оформление│            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│41. Замена подвижной опоры │            │        │     │           │
│в тоннеле                  │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 опора     │Слесарь-│IV,  │49         │
│рабочего места. Установка  │            │трубо-  │III  │           │
│такелажных приспособлений. │            │провод- │     │           │
│Снятие тепловой изоляции в │            │чик     │     │           │
│месте установки опоры. Под-│            │Электро-│IV   │           │
│нятие участка трубопровода.│            │сварщик │     │           │
│Срезка дефектной опоры.    │            │        │     │           │
│Установка, подгонка и при- │            │        │     │           │
│варка новой опоры. Наложе- │            │        │     │           │
│ние тепловой изоляции.     │            │        │     │           │
│Установка трубопровода на  │            │        │     │           │
│опоры. Оформление окончания│            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│42. Замена неподвижной     │            │        │     │           │
│лобовой опоры в тоннеле    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 опора,    │То же   │То же│           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │        │     │           │
│такелажных приспособлений. │мм, до:     │        │     │           │
│Снятие тепловой изоляции.  │150         │        │     │3,9        │
│Отрезка участка трубопрово-│219         │        │     │4,6        │
│да около опоры и в опоре.  │402         │        │     │6,2        │
│Срезка деталей неподвижной │            │        │     │           │
│опоры. Установка нового    │            │        │     │           │
│патрубка в опоре. Приварка │            │        │     │           │
│деталей неподвижной опоры. │            │        │     │           │
│Сварка трубопровода.       │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│трубопровода. Нанесение    │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия,│            │        │     │           │
│наложение тепловой изоля-  │            │        │     │           │
│ции. Оформление окончания  │            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│43. Изготовление металло-  │1 т металло-│Электро-│IV и │22         │
│конструкций (каркасов рам, │конструкций │сварщик │II   │           │
│стоек, опор, кронштейнов)  │            │        │     │           │
│44. Изготовление лестниц   │            │        │     │           │
│и площадок                 │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 т         │То же   │IV,  │42         │
│Разметка деталей. Резка,   │конструкций │        │II   │           │
│гибка, стыковка и сварка   │            │        │     │           │
│деталей. Маркировка        │            │        │     │           │
│45. Замена металлоконструк-│            │        │     │           │
│ций в камерах и тоннелях   │            │        │     │           │
│(каркасов, рам, стоек,     │            │        │     │           │
│опор, кронштейнов)         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│То же       │-"-     │IV,  │31         │
│рабочего места. Перемещение│            │        │II   │           │
│к месту установки. Установ-│            │        │     │           │
│ка такелажных приспособле- │            │        │     │           │
│ний. Обрезка и снятие      │            │        │     │           │
│дефектных элементов метал- │            │        │     │           │
│локонструкций. Подгонка по │            │        │     │           │
│месту, прихватка и сварка  │            │        │     │           │
│новых элементов. Нанесение │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия.│            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│46. Замена дефектных       │            │        │     │           │
│участков лестниц и площадок│            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 т         │Электро-│IV,  │51         │
│рабочего места. Перемещение│конструкций │сварщик │II   │           │
│к месту установки. Установ-│            │        │     │           │
│ка такелажных приспособле- │            │        │     │           │
│ний. Обрезка и замена      │            │        │     │           │
│деталей лестниц и площадок │            │        │     │           │
│(стоек, поручней, бортовых │            │        │     │           │
│полос, настилов) с подгон- │            │        │     │           │
│кой по месту, прихваткой и │            │        │     │           │
│сваркой. Нанесение антикор-│            │        │     │           │
│розионного покрытия.       │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│47. Замена ходовых скоб в  │            │        │     │           │
│камерах                    │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │10 скоб     │То же   │IV   │0,97       │
│48. Замена люков           │10 люков    │Слесарь-│III  │6,8        │
│Допуск к работе. Подготовка│            │сантех- │     │           │
│рабочего места, установка  │            │ник     │     │           │
│подъемного оборудования.   │            │        │     │           │
│Разломка бетона отбойным   │            │        │     │           │
│молотком. Снятие дефектного│            │        │     │           │
│люка. Очистка ямы от кусков│            │        │     │           │
│бетона. Установка нового   │            │        │     │           │
│люка. Заливка люка бетоном.│            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│49. Оштукатуривание        │            │        │     │           │
│изоляции асбестоцементным  │            │        │     │           │
│раствором                  │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 кв. м     │Изоли-  │IV,  │           │
│                           │оштукатурен-│ровщик  │II   │           │
│                           │ной поверх- │        │     │           │
│                           │ности, диа- │        │     │           │
│                           │метром, мм: │        │     │           │
│49.1. При приготовлении    │            │        │     │           │
│раствора вручную:          │            │        │     │           │
│оштукатуривание по мягкому │до 200      │        │     │1,68       │
│основанию:                 │   600      │        │     │1,43       │
│                           │более 600   │        │     │1,41       │
│оштукатуривание по твердому│до 200      │        │     │1,58       │
│основанию:                 │   600      │        │     │1,37       │
│                           │более 600   │        │     │1,36       │
│49.2. При приготовлении    │            │        │     │           │
│раствора в растворомешалке:│            │        │     │           │
│  оштукатуривание по       │1 кв. м     │Изоли-  │IV,  │           │
│  мягкому основанию:       │оштукатурен-│ровщик  │II   │           │
│                           │ной поверх- │        │     │           │
│                           │ности, диа- │        │     │           │
│                           │метром, мм: │        │     │           │
│                           │до 200      │        │     │1,05       │
│                           │   600      │        │     │0,8        │
│                           │более 600   │        │     │0,78       │
│  оштукатуривание по       │до 200      │        │     │0,95       │
│  твердому основанию:      │   600      │        │     │0,7        │
│                           │более 600   │        │     │0,73       │
│50. Оклейка изоляции тканью│            │        │     │           │
│и рулонными материалами    │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │100 кв. м   │Изоли-  │IV,  │50         │
│Нарезка ткани и рулонного  │оклеенной   │ровщик  │II   │           │
│материала по размерам. Под-│поверхности │        │     │           │
│готовка клеящего состава.  │            │        │     │           │
│Наложение ткани и рулонного│            │        │     │           │
│материала на изоляцию с    │            │        │     │           │
│выравниванием поверхности  │            │        │     │           │
│51. Окраска изоляции       │            │        │     │           │
│трубопроводов в камерах и  │            │        │     │           │
│тоннелях                   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │Изоли-  │IV,  │           │
│рабочего места. Очистка по-│окрашенной  │ровщик  │II   │           │
│верхности изоляции от пыли │поверхности,│        │     │           │
│и грязи. Окраска трубопро- │диаметром,  │        │     │           │
│водов масляной краской за  │мм, до:     │        │     │           │
│два раза. Оформление       │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│Окраска без приготовления  │150         │        │     │0,24       │
│состава                    │300         │        │     │0,22       │
│                           │600         │        │     │0,21       │
│                           │более 600   │        │     │0,2        │
│Окраска с приготовлением   │до 150      │        │     │0,29       │
│состава                    │"  300      │        │     │0,27       │
│                           │"  600      │        │     │0,25       │
│                           │более 600   │        │     │0,25       │
│52. Окраска                │            │        │     │           │
│металлоконструкций         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │Маляр   │III  │0,38       │
│рабочего места. Зачистка   │            │        │     │           │
│металлоконструкций щеткой. │            │        │     │           │
│Окраска за два раза.       │            │        │     │           │
│Оформление окончания работ │            │        │     │           │
│53. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│индикаторов (коррозии)     │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 место     │Слесарь-│IV   │7,5        │
│рабочего места. Разболчива-│            │сантех- │     │           │
│ние и снятие фланца. Снятие│            │ник     │     │           │
│индикаторных пластин. Уста-│            │        │     │           │
│новка новых индикаторных   │            │        │     │           │
│пластин. Осмотр и ремонт   │            │        │     │           │
│вентиля (воздушника). Уста-│            │        │     │           │
│новка фланца с заменой про-│            │        │     │           │
│кладок и прогонкой болтов. │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│54. Погрузка (разгрузка)   │            │        │     │           │
│грузов автокраном          │            │        │     │           │
│Строповка груза. Подъем    │1 т грузо-  │        │     │           │
│груза на автомашину,       │подъемности │        │     │           │
│эстакады, отдельно стоящую │крана:      │        │     │           │
│опору или место установки. │3           │Машинист│IV   │0,23       │
│Укладка и установка груза. │            │Такелаж-│III  │0,44       │
│Расстроповка груза         │            │ник     │     │           │
│                           │5           │Машинист│IV   │0,17       │
│                           │            │Такелаж-│II   │0,33       │
│                           │            │ник     │     │           │
│54.1. Для погрузки прочих  │3           │Машинист│IV   │0,2        │
│грузов                     │            │Такелаж-│III, │0,39       │
│                           │            │ник     │II   │           │
│                           │5           │Машинист│V    │0,145      │
│                           │            │Такелаж-│III, │0,29       │
│                           │            │ник     │II   │           │
│                           │10          │Машинист│VI   │0,1        │
│                           │            │Такелаж-│III, │0,2        │
│                           │            │ник     │II   │           │
│                           │15          │Машинист│VI   │0,085      │
│                           │            │Такелаж-│IV,  │0,17       │
│                           │            │ник     │II   │           │
│                           │30          │Машинист│VI   │0,083      │
│                           │            │Такелаж-│V, II│0,166      │
│                           │            │ник     │     │           │
│                           │40          │Машинист│VI   │0,078      │
│                           │            │Такелаж-│V, II│0,156      │
│                           │            │ник     │     │           │
│                           │60          │Машинист│VI   │0,057      │
│                           │            │Такелаж-│V, II│0,114      │
│                           │            │ник     │     │           │
│55. Разгрузка труб         │1 т         │Транс-  │II, I│0,49       │
│диаметром до 100 мм вручную│            │портный │     │           │
│Подготовка рабочего места. │            │рабочий │     │           │
│Развязывание цепи или      │            │        │     │           │
│проволоки. Разгрузка труб с│            │        │     │           │
│автомашины                 │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│    Надземная прокладка    │            │        │     │           │
│      тепловых сетей       │            │        │     │           │
│                           │            │        │     │           │
│1. Замена трубопроводов    │            │        │     │           │
│на низких опорах           │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 м, диамет-│Слесарь-│IV,  │           │
│                           │ром, мм, до:│трубо-  │II   │           │
│                           │219         │провод- │     │10,3       │
│                           │402         │чик     │     │12,5       │
│                           │820         │Электро-│IV   │18         │
│                           │            │сварщик │     │           │
│2. Замена трубопроводов на │            │        │     │           │
│высоких опорах и эстакаде  │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 м, диамет-│Слесарь-│V,   │           │
│                           │ром, мм, до:│трубо-  │III и│           │
│                           │219         │провод- │II   │12,5       │
│                           │402         │чик     │     │15         │
│                           │820         │Электро-│IV   │24         │
│                           │            │сварщик │     │           │
│3. Замена тепловой изоляции│            │        │     │           │
│трубопроводов на низких    │            │        │     │           │
│опорах                     │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 кв. м     │Изоли-  │V, II│           │
│                           │изоляции,   │ровщик  │     │           │
│                           │диаметром,  │        │     │           │
│                           │мм, до:     │        │     │           │
│                           │219         │        │     │2,5        │
│                           │402         │        │     │2,3        │
│                           │820         │        │     │2,1        │
│4. Замена тепловой изоляции│            │        │     │           │
│трубопроводов на высоких   │            │        │     │           │
│опорах и эстакаде          │            │        │     │           │
│То же, что при текущем     │1 кв. м     │Изоли-  │V, II│           │
│                           │изоляции,   │ровщик  │     │           │
│                           │диаметром,  │        │     │           │
│                           │мм, до:     │        │     │           │
│                           │219         │        │     │4,5        │
│                           │402         │        │     │4,7        │
│                           │820         │        │     │4,2        │
│5. Снятие и установка      │            │        │     │           │
│задвижек на фланцах        │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 задвижка, │Слесарь-│V, IV│           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │трубо-  │и III│           │
│подъемного оборудования.   │мм, до:     │провод- │     │           │
│Разболчивание фланцев.     │150         │чик     │     │7,5        │
│Снятие задвижки с трубопро-│250         │Такелаж-│III  │13,8       │
│вода. Снятие старых прокла-│400         │ник     │     │24         │
│док и зачистка фланцев.    │            │        │     │           │
│Прогонка болтов. Установка │            │        │     │           │
│задвижки. Изготовление и   │            │        │     │           │
│установка новых прокладок. │            │        │     │           │
│Заболчивание фланца.       │            │        │     │           │
│Перемещение задвижки к     │            │        │     │           │
│месту ремонта и обратно.   │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│6. Снятие и установка      │            │        │     │           │
│вентилей на фланцах        │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 вентиль,  │Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │сантех- │II   │           │
│подъемного оборудования.   │мм, до:     │ник     │     │           │
│Разболчивание фланцев. Сня-│20          │        │     │1,5        │
│тие вентилей с трубопрово- │40          │        │     │1,8        │
│да, снятие старых прокладок│            │        │     │           │
│и зачистка фланцев. Прогон-│            │        │     │           │
│ка болтов. Установка венти-│            │        │     │           │
│лей. Изготовление и уста-  │            │        │     │           │
│новка новых прокладок.     │            │        │     │           │
│Заболчивание фланцев. Пере-│            │        │     │           │
│мещение вентиля к месту ре-│            │        │     │           │
│монта и обратно. Оформление│            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│7. Снятие и установка      │            │        │     │           │
│задвижек на сварке         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 задвижка, │Слесарь-│IV   │           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │трубо-  │     │           │
│подъемного и сварочного    │мм, до:     │провод- │     │           │
│оборудования. Отрезка      │219         │чик     │     │8,6        │
│задвижки газовым резаком.  │400         │Электро-│IV   │18         │
│Обработка фасок. Установка │            │сварщик │     │           │
│задвижки. Сварка стыков.   │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│(дефектоскопия). Перемеще- │            │        │     │           │
│ние задвижки к месту ремон-│            │        │     │           │
│та и обратно. Оформление   │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│8. Снятие и установка      │            │        │     │           │
│вентилей на сварке         │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 вентиль   │Слесарь-│IV   │1,8        │
│рабочего места, установка  │            │трубо-  │     │           │
│подъемного и сварочного    │            │провод- │     │           │
│оборудования. Отрезка      │            │чик     │     │           │
│вентиля газовым резаком.   │            │Электро-│IV   │           │
│Обработка фасок. Установка │            │сварщик │     │           │
│вентиля. Сварка стыков.    │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│(дефектоскопия). Перемеще- │            │        │     │           │
│ние вентиля к месту ремонта│            │        │     │           │
│и обратно. Оформление      │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│9. Снятие и установка      │            │        │     │           │
│задвижек с электроприводом │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 задвижка, │Слесарь-│IV,  │           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │трубо-  │II   │           │
│подъемного оборудования.   │мм, до:     │провод- │     │           │
│Снятие кожуха или козырька.│150         │чик     │     │10,3       │
│Разболчивание фланцев.     │250         │        │     │17,2       │
│Снятие задвижки с трубопро-│400         │        │     │27,9       │
│вода. Снятие старых прокла-│            │        │     │           │
│док и зачистка фланцев.    │            │        │     │           │
│Прогонка болтов. Установка │            │        │     │           │
│задвижки. Изготовление и   │            │        │     │           │
│установка новых прокладок. │            │        │     │           │
│Заболчивание фланцев. Уста-│            │        │     │           │
│новка кожуха или козырька. │            │        │     │           │
│Перемещение задвижки к     │            │        │     │           │
│месту ремонта и обратно.   │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│10. Замена сальникового    │            │        │     │           │
│компенсатора               │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 компенса- │Слесарь-│V,   │7,4        │
│рабочего места, установка  │тор         │трубо-  │III  │           │
│подъемного и сварочного    │            │провод- │     │           │
│оборудования. Снятие тепло-│            │чик     │     │           │
│вой изоляции. Отрезка и    │            │Электро-│IV   │           │
│снятие дефектного компенса-│            │сварщик │     │           │
│тора. Установка нового     │            │        │     │           │
│компенсатора с подгонкой по│            │        │     │           │
│месту и сваркой. Гидравли- │            │        │     │           │
│ческое испытание (дефекто- │            │        │     │           │
│скопия). Наложение тепловой│            │        │     │           │
│изоляции. Оформление       │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│11. Переварка сварных      │            │        │     │           │
│стыков на высоких опорах и │            │        │     │           │
│эстакаде                   │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 стык,     │Электро-│IV,  │           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │сварщик │II   │           │
│сварочного оборудования.   │мм, до:     │        │     │           │
│Устройство лесов или под-  │219         │        │     │9,2        │
│мостей. Снятие тепловой    │402         │        │     │14,1       │
│изоляции на стыке. Вырезка │820         │        │     │23         │
│дефектного стыка. Подготов-│            │        │     │           │
│ка фасок. Сварка стыка.    │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│(дефектоскопия). Нанесение │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия.│            │        │     │           │
│Восстановление тепловой    │            │        │     │           │
│изоляции. Оформление       │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│12. Замена несущего        │            │        │     │           │
│трубопровода при прокладке │            │        │     │           │
│"труба на трубе"           │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 м трубо-  │Слесарь-│V,   │17,5       │
│рабочего места, установка  │провода     │трубо-  │III  │           │
│подъемного и сварочного    │            │провод- │     │           │
│оборудования. Снятие       │            │чик     │     │           │
│тепловой изоляции в местах │            │Электро-│IV   │           │
│обрезки верхнего и нижнего │            │сварщик │     │           │
│трубопровода. Вырезка и    │            │        │     │           │
│снятие верхнего трубопрово-│            │        │     │           │
│да. Вырезка и снятие несу- │            │        │     │           │
│щего трубопровода. Установ-│            │        │     │           │
│ка нового участка несущего │            │        │     │           │
│трубопровода с подгонкой и │            │        │     │           │
│сваркой стыков. Гидравли-  │            │        │     │           │
│ческое испытание несущего  │            │        │     │           │
│трубопровода. Нанесение    │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия.│            │        │     │           │
│Наложение тепловой изоляции│            │        │     │           │
│и покровного слоя. Установ-│            │        │     │           │
│ка и сварка верхнего трубо-│            │        │     │           │
│провода. Гидравлическое    │            │        │     │           │
│испытание верхнего трубо-  │            │        │     │           │
│провода (дефектоскопия).   │            │        │     │           │
│Восстановление тепловой    │            │        │     │           │
│изоляции и покровного слоя │            │        │     │           │
│на сварных стыках. Оформле-│            │        │     │           │
│ние окончания работы       │            │        │     │           │
│13. Замена подвижной опоры │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 опора,    │Слесарь-│V,   │           │
│рабочего места, установка  │диаметром,  │трубо-  │III  │           │
│подъемного и сварочного    │мм, до:     │провод- │     │           │
│оборудования. Устройство   │150         │чик     │     │4          │
│лесов или подмостей. Снятие│219         │Электро-│IV   │5          │
│тепловой изоляции в месте  │402         │сварщик │     │7          │
│установки опоры. Поднятие  │            │        │     │           │
│трубопровода. Срезка       │            │        │     │           │
│дефектной опоры. Установка,│            │        │     │           │
│подгонка и приварка новой  │            │        │     │           │
│опоры. Наложение тепловой  │            │        │     │           │
│изоляции. Установка        │            │        │     │           │
│трубопровода на опоры.     │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│14. Замена неподвижной     │            │        │     │           │
│хомутовой опоры            │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 опора     │Слесарь-│V,   │5          │
│рабочего места, установка  │            │трубо-  │III  │           │
│подъемного и сварочного    │            │провод- │     │           │
│оборудования. Снятие тепло-│            │чик     │     │           │
│вой изоляции. Отрезка      │            │Электро-│IV   │           │
│участка трубопровода по обе│            │сварщик │     │           │
│стороны опоры. Срезка дета-│            │        │     │           │
│лей неподвижной опоры.     │            │        │     │           │
│Снятие обрезанного патрубка│            │        │     │           │
│с опоры. Установка нового  │            │        │     │           │
│патрубка на опоре. Приварка│            │        │     │           │
│деталей неподвижной опоры. │            │        │     │           │
│Сварка трубопровода.       │            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание   │            │        │     │           │
│трубопровода. Нанесение    │            │        │     │           │
│антикоррозионного покрытия.│            │        │     │           │
│Наложение тепловой изоляции│            │        │     │           │
│и покровного слоя.         │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│15. Замена металлоконструк-│            │        │     │           │
│ций эстакад и отдельно     │            │        │     │           │
│стоящих опор (ферм,        │            │        │     │           │
│траверс, лестниц, площадок │            │        │     │           │
│и т.д.)                    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 т         │Электро-│IV,  │46         │
│рабочего места, установка  │            │сварщик │II   │           │
│подъемного и сварочного    │            │        │     │           │
│оборудования. Перемещение к│            │        │     │           │
│месту установки. Устройство│            │        │     │           │
│лесов или подмостей.       │            │        │     │           │
│Обрезка и снятие дефектных │            │        │     │           │
│элементов металлоконструк- │            │        │     │           │
│ций. Подготовка по месту,  │            │        │     │           │
│прихватка и сварка новых   │            │        │     │           │
│элементов. Окраска металло-│            │        │     │           │
│конструкций. Разборка      │            │        │     │           │
│лесов или подмостей.       │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│16. Окраска металлоконст-  │            │        │     │           │
│рукций, эстакад и отдельно │            │        │     │           │
│стоящих опор (ферм,        │            │        │     │           │
│траверс, лестниц, площадок │            │        │     │           │
│и т.д.)                    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 кв. м     │Маляр   │IV   │0,84       │
│рабочего места. Устройство │окрашенной  │        │     │           │
│лесов или подмостей.       │поверхности │        │     │           │
│Зачистка металлоконструкций│            │        │     │           │
│щеткой. Окраска за два     │            │        │     │           │
│раза. Уборка рабочего места│            │        │     │           │
│с разборкой лесов.         │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│17. Замена металлических   │            │        │     │           │
│кожухов                    │            │        │     │           │
│Подготовка рабочего места. │1 кв. м     │Слесарь-│IV,  │0,94       │
│Разборка и снятие креплений│кожуха      │сантех- │III  │           │
│кожухов. Снятие кожухов.   │            │ник     │     │           │
│Установка новых кожухов.   │            │        │     │           │
│Установка креплений (банда-│            │        │     │           │
│жей, самонарезающих винтов)│            │        │     │           │
│18. Тепломеханическое      │            │        │     │           │
│оборудование тепловых      │            │        │     │           │
│пунктов и насосных станций │            │        │     │           │
│18.1. Замена водоводяных   │            │        │     │           │
│подогревателей ВТИ, ВВП,   │            │        │     │           │
│ОСТ 34-588-68, МВН 2052-62 │            │        │     │           │
│Зачистка фланцев соединений│1 подогре-  │Слесарь-│V, II│32         │
│с изготовлением новых      │ватель      │монтаж- │     │           │
│прокладок. Установка нового│            │ник     │     │           │
│подогревателя. Гидравличес-│            │        │     │           │
│кое испытание корпуса и    │            │        │     │           │
│трубной части. Установка   │            │        │     │           │
│калачей и соединительных   │            │        │     │           │
│патрубков. Присоединение   │            │        │     │           │
│трубопроводов со снятием   │            │        │     │           │
│заглушек. Нанесение анти-  │            │        │     │           │
│коррозионного покрытия.    │            │        │     │           │
│Наложение тепловой изоля-  │            │        │     │           │
│ции, склейка тканью и      │            │        │     │           │
│окраска. Промывка подогре- │            │        │     │           │
│вателя. Снятие такелажных  │            │        │     │           │
│устройств, уборка рабочего │            │        │     │           │
│места. Оформление окончания│            │        │     │           │
│работы                     │            │        │     │           │
│18.2. Водоводяные          │            │        │     │           │
│подогреватели ВТИ, ВВП,    │            │        │     │           │
│ОСТ 34-588-68, МВН 2052-62 │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 подогре-  │Слесарь-│V, II│25         │
│также устранение неплотнос-│ватель      │монтаж- │     │           │
│тей в развальцовке. Промыв-│            │ник     │     │           │
│ка трубного пучка. Установ-│            │        │     │           │
│ка калачей и соединительных│            │        │     │           │
│патрубков с изготовлением  │            │        │     │           │
│новых прокладок и зачисткой│            │        │     │           │
│фланцев                    │            │        │     │           │
│19. Снятие и установка     │            │        │     │           │
│насосов                    │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 насос     │Слесарь-│V, II│16         │
│рабочего места. Снятие     │            │монтаж- │     │           │
│ограждения и разъединение  │            │ник     │     │           │
│полумуфт. Разболчивание    │            │        │     │           │
│всасывающего и нагнетатель-│            │        │     │           │
│ных патрубков, установка   │            │        │     │           │
│заглушек. Демонтаж насоса с│            │        │     │           │
│фундамента. Транспортировка│            │        │     │           │
│насоса к месту ремонта и   │            │        │     │           │
│обратно. Зачистка фланцев  │            │        │     │           │
│трубопроводов и изготовле- │            │        │     │           │
│ние прокладок. Установка   │            │        │     │           │
│насоса на фундаменте.      │            │        │     │           │
│Соединение всасывающего и  │            │        │     │           │
│нагнетательного патрубков, │            │        │     │           │
│снятие заглушек. Центровка │            │        │     │           │
│насоса, соединение полумуфт│            │        │     │           │
│и установка ограждения.    │            │        │     │           │
│Испытание на холостом ходу.│            │        │     │           │
│Испытание под нагрузкой.   │            │        │     │           │
│Оформление окончания работы│            │        │     │           │
│19.1. Насосы типа К        │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 насос     │Слесарь-│V, II│14,5       │
│также замена вала с уста-  │            │монтаж- │     │           │
│новкой подшипника и подгон-│            │ник     │     │           │
│кой шпонок. Ремонт корпуса │            │        │     │           │
│и крышки. Установка корпуса│            │        │     │           │
│насоса. Установка рабочего │            │        │     │           │
│колеса. Замена сальниковой │            │        │     │           │
│набивки и прокладок разъема│            │        │     │           │
│корпуса. Установка крышки  │            │        │     │           │
│насоса. Заправка подшипника│            │        │     │           │
│смазкой и установка крышек.│            │        │     │           │
│Ремонт или замена полумуфты│            │        │     │           │
│со снятием и установкой на │            │        │     │           │
│валу, центровка            │            │        │     │           │
│19.2. Насосы НДВ, НДС, Д   │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 насос     │То же   │V, II│35         │
│также выпрессовка подшип-  │            │        │     │           │
│ников. Разборка ротора со  │            │        │     │           │
│снятием деталей сальниково-│            │        │     │           │
│го уплотнения защитных     │            │        │     │           │
│втулок, стопорных шайб.    │            │        │     │           │
│Снятие рабочего колеса.    │            │        │     │           │
│Осмотр, промывка и протирка│            │        │     │           │
│всех деталей. Ремонт или   │            │        │     │           │
│замена вала, рабочего ко-  │            │        │     │           │
│леса, уплотнительных колец,│            │        │     │           │
│защитных втулок, деталей   │            │        │     │           │
│сальникового уплотнения    │            │        │     │           │
│подшипников. Ремонт корпуса│            │        │     │           │
│и крышки с заменой лаби-   │            │        │     │           │
│ринтных колец. Сборка рото-│            │        │     │           │
│ра и балансировка. Установ-│            │        │     │           │
│ка ротора в корпусе.       │            │        │     │           │
│Присоединение корпусов под-│            │        │     │           │
│шипников к корпусу насоса. │            │        │     │           │
│Замена сальниковой набивки │            │        │     │           │
│и прокладки разъема корпу- │            │        │     │           │
│са. Ремонт и прочистка     │            │        │     │           │
│труб подвода охлаждающей   │            │        │     │           │
│воды. Установка крышки и   │            │        │     │           │
│предварительная затяжка    │            │        │     │           │
│части гаек. Снятие крышки и│            │        │     │           │
│проверка зазора в лабиринт-│            │        │     │           │
│ном уплотнении. Установка  │            │        │     │           │
│крышки. Заправка подшипни- │            │        │     │           │
│ков смазкой и установка    │            │        │     │           │
│крышек. Установка крышек   │            │        │     │           │
│сальниковых уплотнений.    │            │        │     │           │
│Монтаж или замена полумуфт │            │        │     │           │
│со снятием и установкой на │            │        │     │           │
│валу                       │            │        │     │           │
│19.3. Насосы СД и СЗ       │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 насос     │Слесарь-│V, II│66         │
│также выпрессовка подшипни-│            │монтаж- │     │           │
│ков. Разборка ротора со    │            │ник     │     │           │
│снятием деталей сальниково-│            │        │     │           │
│го уплотнения, защитных    │            │        │     │           │
│втулок, стопорных шайб,    │            │        │     │           │
│маслоотражателей. Снятие   │            │        │     │           │
│рабочего колеса. Осмотр,   │            │        │     │           │
│промывка и протирка всех   │            │        │     │           │
│деталей. Ремонт или замена │            │        │     │           │
│вала, рабочего колеса,     │            │        │     │           │
│уплотнительных колец,      │            │        │     │           │
│защитных втулок, деталей   │            │        │     │           │
│сальникового уплотнения,   │            │        │     │           │
│маслоотражателей. Ремонт   │            │        │     │           │
│корпуса и крышки с заменой │            │        │     │           │
│лабиринтных уплотнений.    │            │        │     │           │
│Сборка ротора и балансиров-│            │        │     │           │
│ка. Запрессовка подшипни-  │            │        │     │           │
│ков. Ремонт и прочистка    │            │        │     │           │
│трубок подвода охлаждающей │            │        │     │           │
│воды и импульсных трубок.  │            │        │     │           │
│Ремонт и проверка на плот- │            │        │     │           │
│ность маслоохладителей.    │            │        │     │           │
│Ремонт вентиля (воздушника)│            │        │     │           │
│насоса. Установка крышки.  │            │        │     │           │
│Ремонт или замена полумуфты│            │        │     │           │
│со снятием и установкой на │            │        │     │           │
│валу                       │            │        │     │           │
│20. Замена грязевиков      │            │        │     │           │
│Допуск к работе. Подготовка│1 грязевик  │Слесарь-│V, II│8,2        │
│рабочего места, установка  │            │монтаж- │     │           │
│сварочного оборудования.   │            │ник     │     │           │
│Установка такелажных       │            │        │     │           │
│приспособлений. Отрезка    │            │        │     │           │
│грязевика. Обработка фасок.│            │        │     │           │
│Установка нового грязевика.│            │        │     │           │
│Сварка стыков. Гидравличес-│            │        │     │           │
│кие испытания. Оформление  │            │        │     │           │
│окончания работы           │            │        │     │           │
│21. Замена элеватора       │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 элеватор  │Слесарь-│V, II│3,8        │
│также снятие элеватора.    │            │монтаж- │     │           │
│Установка нового элеватора,│            │ник     │     │           │
│разболчивание фланцев      │            │        │     │           │
│22. Баки-аккумуляторы      │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 бак-      │Слесарь-│IV,  │26         │
│также осмотр и определение │аккумулятор │монтаж- │III  │           │
│толщины стенки и коррозион-│            │ник     │     │           │
│ного износа бака снаружи и │            │Газо-   │IV   │           │
│изнутри, определение мест, │            │сварщик │     │           │
│подлежащих ремонту. Очистка│            │        │     │           │
│и промывка бака. Нанесение │            │        │     │           │
│антикоррозионных покрытий  │            │        │     │           │
│снаружи и изнутри бака.    │            │        │     │           │
│Наложение тепловой изоляции│            │        │     │           │
│и покровного слоя          │            │        │     │           │
│23. Фильтры                │            │        │     │           │
│То же, что при текущем, а  │1 фильтр    │Слесарь-│V,   │31         │
│также замена комплекта     │            │монтаж- │III  │           │
│дренажного устройства или  │            │ник     │     │           │
│колпачков. Перезарядка     │            │Электро-│IV   │           │
│подстилочного слоя. Пере-  │            │сварщик │     │           │
│зарядка фильтрующей массы. │            │        │     │           │
│Замена комплекта арматуры и│            │        │     │           │
│приборов. Замена отдельных │            │        │     │           │
│элементов или всей схемы   │            │        │     │           │
│трубопроводов. Замена рас- │            │        │     │           │
│пределительного устройства.│            │        │     │           │
│Гидравлическое испытание с │            │        │     │           │
│устранением дефектов.      │            │        │     │           │
│Окраска фильтра            │            │        │     │           │
└───────────────────────────┴────────────┴────────┴─────┴───────────┘

Таблица 2

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ (r) НА ПРОЕЗД РАБОЧИХ С БАЗЫ

┌────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Расстоя-│    Летом при движении     │    Зимой при движении     │
│ние до  │      со скоростью по      │      со скоростью по      │
│зоны об-├─────────┬─────────┬───────┼─────────┬─────────┬───────┤
│служива-│шоссейной│грунтовой│трассе,│шоссейной│грунтовой│трассе,│
│ния, км │ дороге, │ дороге, │15 км/ч│ дороге, │ дороге, │10 км/ч│
│        │ 45 км/ч │ 30 км/ч │       │ 40 км/ч │ 25 км/ч │       │
├────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│5       │0,11     │0,16     │0,33   │0,12     │0,2      │0,5    │
│10      │0,22     │0,33     │0,66   │0,25     │0,4      │1      │
│15      │0,33     │0,5      │1      │0,37     │0,6      │1,5    │
│20      │0,45     │0,66     │1,34   │0,5      │0,8      │2      │
│25      │0,55     │0,83     │1,66   │0,62     │1        │2,5    │
│30      │0,67     │1        │2      │0,75     │1,2      │3      │
│35      │0,78     │1,16     │2,33   │0,88     │1,4      │3,5    │
│40      │0,89     │1,33     │2,66   │1        │1,6      │4      │
│45      │1        │1,5      │3      │1,12     │1,8      │4,5    │
│50      │1,11     │1,66     │3,33   │1,25     │2        │5      │
│60      │1,34     │2        │4      │1,5      │2,4      │6      │
│70      │1,55     │2,3      │4,65   │1,75     │2,8      │7      │
│80      │1,78     │2,64     │5,35   │2        │3,2      │8      │
│90      │2        │3        │6      │2,24     │3,6      │9      │
│100     │2,21     │3,31     │6,55   │2,5      │4        │10     │
└────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┘

Таблица 3

УСРЕДНЕННЫЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К НОРМАМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНКАМ

┌─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┐
│Температурная│           Месяцы            │    Поправочный     │
│    зона     │                             │    коэффициент     │
├─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤
│1            │Январь и февраль             │1,07                │
│2            │Декабрь                      │1,09                │
│             │Январь и февраль             │1,11                │
│             │Март                         │1,07                │
│3            │Ноябрь                       │1,09                │
│             │Декабрь и март               │1,12                │
│             │Январь и февраль             │1,2                 │
│4            │Ноябрь                       │1,13                │
│             │Декабрь и март               │1,15                │
│             │Январь и февраль             │1,28                │
│5            │Ноябрь                       │1,15                │
│             │Декабрь и март               │1,17                │
│             │Январь и февраль             │1,3                 │
│6            │Октябрь и апрель             │1,1                 │
│             │Ноябрь и март                │1,3                 │
│             │Декабрь, январь и февраль    │1,45                │
└─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┘

Таблица 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ ПО ОСНОВНЫМ РЕСПУБЛИКАМ,
АССР, КРАЯМ И ОБЛАСТЯМ СССР

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│    Наименование областей, краев, республик СССР    │Температур-│
│                                                    │ная зона   │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│                       РСФСР                        │           │
│                                                    │           │
│Алтайский край                                      │5          │
│Амурская область:                                   │           │
│  южнее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек     │5          │
│  (исключительно)                                   │           │
│  севернее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек  │6          │
│  (включительно)                                    │           │
│Архангельская область:                              │           │
│  западнее 60-го меридиана и восточнее линии        │5          │
│Мезень - Вожгора (исключительно)                    │           │
│  восточнее 60-го меридиана                         │6          │
│  остальная часть                                   │4          │
│Астраханская область                                │2          │
│Башкирская АССР                                     │4          │
│Белгородская область                                │3          │
│Брянская        "                                   │3          │
│Бурятская АССР:                                     │           │
│ юго-западнее линии Сосновка - Мухор - Кондуй       │5          │
│(исключительно)                                     │           │
│ северо-восточнее линии Сосновка - Мухор - Кондуй   │6          │
│(включительно)                                      │           │
│Владимирская область                                │3          │
│Волгоградская  "                                    │3          │
│Вологодская    "                                    │4          │
│Воронежская    "                                    │3          │
│Горьковская    "                                    │4          │
│Дагестанская АССР                                   │1          │
│Ивановская область                                  │3          │
│Иркутская область:                                  │           │
│  южнее линии Кондратьево - Братск - Баяндай - Коса │5          │
│ (исключительно)                                    │           │
│  южнее 62-й параллели и севернее линии Кондратьево │6          │
│  - Братск - Баяндай - Коса (включительно)          │           │
│Кабардино-Балкарская АССР                           │1          │
│Калининградская область                             │1          │
│Калининская       "                                 │3          │
│Калмыцкая АССР                                      │2          │
│Калужская область                                   │3          │
│Камчатская область:                                 │           │
│  южнее линии Кихчик - Пущино - Среднекамчатск      │3          │
│  (исключительно)                                   │           │
│  южнее линии Белоголовое - Эссо - Еловка и         │4          │
│  севернее линии Кихчик - Пущино - Среднекамчатск   │           │
│  (включительно)                                    │           │
│  южнее линии Хайлюля - Аманино и севернее линии    │5          │
│  Белоголовое - Эссо - Еловка (исключительно)       │           │
│  южнее линии Тымлот - Лесная и севернее линии      │6          │
│  Хайлюля - Аманино (включительно)                  │           │
│Карельская АССР                                     │3          │
│Кемеровская область                                 │5          │
│Кировская область                                   │4          │
│Коми АССР:                                          │           │
│  южнее линии Вожгора - Нижняя Вочь (исключительно) │4          │
│  западнее 60-го меридиана и севернее линии Вожгора │5          │
│  - Нижняя Вочь (включительно)                      │           │
│  восточнее 60-го меридиана                         │6          │
│Костромская область, за исключением Костромы        │4          │
│Кострома                                            │3          │
│Краснодарский край                                  │1          │
│Красноярский край:                                  │           │
│  южнее линии Максимкин Яр - Подтесово - Мотыгино - │5          │
│  Чунояр (исключительно)                            │           │
│  севернее линии Максимкин Яр - Подтесово -         │6          │
│  Мотыгино - Чунояр (включительно)                  │           │
│Куйбышевская область                                │4          │
│Курганская     "                                    │4          │
│Курская        "                                    │3          │
│Ленинградская область:                              │           │
│  пункты, расположенные на побережье Финского залива│2          │
│  и Ленинград                                       │           │
│  остальная территория, кроме Ленинграда и пунктов  │3          │
│  на побережье Финского залива                      │           │
│Липецкая область                                    │3          │
│Магаданская  "                                      │-          │
│Марийская АССР                                      │4          │
│Мордовская  "                                       │4          │
│Московская область                                  │3          │
│Мурманская    "                                     │4          │
│Новгородская  "                                     │3          │
│Новосибирская "                                     │5          │
│Омская        "                                     │5          │
│Оренбургская  "                                     │4          │
│Орловская     "                                     │3          │
│Пензенская    "                                     │4          │
│Пермская область:                                   │           │
│  юго-западнее линии Керчевский - Березники -       │4          │
│  Губаха - Усьва - Чусовая - Лысьва (исключительно) │           │
│  северо-восточнее линии Керчевский - Березники -   │5          │
│  Губаха - Усьва - Чусовая - Лысьва (включительно)  │           │
│Приморский край:                                    │           │
│  южнее линии бухта Находка - Дальнегорск           │3          │
│  (исключительно)                                   │           │
│  севернее линии бухта Находка - Дальнегорск        │4          │
│  (включительно)                                    │           │
│Псковская область                                   │3          │
│Ростовская   "                                      │2          │
│Рязанская    "                                      │3          │
│Саратовская  "                                      │3          │
│Сахалинская область:                                │           │
│  Курильские острова                                │2          │
│  южнее линии Яблочный - Углезаводск (исключительно)│3          │
│  западнее линии Мгачи - Поронайск (исключительно)  │4          │
│  и севернее линии Яблочный - Углезаводск           │           │
│  (включительно)                                    │           │
│  восточнее линии Мгачи - Поронайск (включительно)  │5          │
│Свердловская область                                │5          │
│Северо-Осетинская АССР                              │1          │
│Смоленская область                                  │3          │
│Ставропольский край:                                │           │
│  южнее линии Ставрополь - Моздок (исключительно)   │1          │
│  севернее линии Ставрополь - Моздок (включительно) │2          │
│Тамбовская область                                  │3          │
│Татарская АССР                                      │4          │
│Томская область                                     │5          │
│Тувинская АССР                                      │5          │
│Тульская область                                    │3          │
│Тюменская область:                                  │           │
│  южнее линии Саранпауль - Хангокурс -              │5          │
│  Ханты-Мансийск - Таурово - Лорломкины             │           │
│  (исключительно)                                   │           │
│  севернее линии Саранпауль - Хангокурс -           │6          │
│  Ханты-Мансийск - Таурово - Лорломкины             │           │
│  (включительно)                                    │           │
│Удмуртская АССР                                     │4          │
│Ульяновская область                                 │4          │
│Хабаровский край:                                   │           │
│  южнее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре -      │4          │
│Мариинское (исключительно)                          │           │
│  южнее линии Баладек - Усолгин - Маго              │5          │
│  (исключительно) и севернее линии Облучье -        │           │
│  Комсомольск-на-Амуре - Мариинское (включительно)  │           │
│  южнее 60-й параллели и севернее линии Баладек -   │6          │
│  Усолгин - Маго (включительно)                     │           │
│Челябинская область                                 │4          │
│Чечено-Ингушская АССР                               │1          │
│Читинская область:                                  │           │
│  южнее линии Мухор - Кондуй - Букачача - Ксеньевка │5          │
│  - Амазар (исключительно)                          │           │
│  севернее линии Мухор - Кондуй - Букачача -        │6          │
│  Ксеньевка - Амазар (включительно)                 │           │
│Чувашская АССР                                      │4          │
│Якутская АССР:                                      │           │
│  южнее Дугла - Кюель - Нюя - Еланское - Чагда      │6          │
│  (включительно)                                    │           │
│  севернее Дугла - Кюель - Нюя - Еланское - Чагда   │-          │
│  (исключительно)                                   │           │
│Ярославская область                                 │3          │
│Таджикская ССР                                      │-          │
│Туркменская ССР:                                    │           │
│  севернее 40-й параллели                           │2          │
│  остальная территория                              │-          │
│Узбекская ССР                                       │1          │
│Андижанская область                                 │1          │
│Бухарская область:                                  │           │
│  южнее 41-й параллели                              │2          │
│Джизакская область                                  │1          │
│Каракалпакская АССР                                 │2          │
│Кашкадарьинская обл.                                │1          │
│Наманганская     "                                  │1          │
│Самаркандская    "                                  │1          │
│Сурзандарьинская "                                  │-          │
│Сырдарьинская    "                                  │1          │
│Ташкентская      "                                  │1          │
│Ферганская       "                                  │1          │
│Хорезмская       "                                  │1          │
│Украинская ССР:                                     │           │
│Винницкая область                                   │2          │
│Волынская    "                                      │2          │
│Ворошиловградская "                                 │2          │
│Днепропетровская  "                                 │2          │
│Донецкая область:                                   │           │
│  пункты, расположенные на Азовском побережье, за   │2          │
│  исключением пунктов, расположенных на побережье   │           │
│  Азовского моря                                    │           │
│Житомирская область                                 │2          │
│Закарпатская   "                                    │1          │
│Запорожская область:                                │           │
│  южнее линии Б. Лепетиха - Мелитополь - Осипенко   │1          │
│  (включительно)                                    │           │
│  севернее линии Б. Лепетиха - Мелитополь - Осипенко│2          │
│  (исключительно)                                   │           │
│Ивано-Франковская обл.                              │1          │
│Киевская           "                                │2          │
│Кировоградская     "                                │2          │
│Крымская область:                                   │           │
│  Керчь, Севастополь и остальная часть области, за  │1          │
│  исключением пунктов, расположенных на побережье   │           │
│Львовская область                                   │1          │
│Николаевская  "                                     │1          │
│Одесская      "                                     │1          │
│Полтавская    "                                     │2          │
│Ровенская     "                                     │2          │
│Сумская       "                                     │2          │
│Тернопольская "                                     │1          │
│Харьковская   "                                     │2          │
│Херсонская    "                                     │1          │
│Хмельницкая   "                                     │2          │
│Черкасская    "                                     │2          │
│Черниговская  "                                     │2          │
│Черновицкая   "                                     │1          │
│Эстонская ССР                                       │2          │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

Примечание. Административно-территориальное деление союзных республик по состоянию на 1 января 1981 г.

Приложение 11

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
НА РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
отопительных котлов

1.1. Котлы чугунные секционные

Таблица 1.1. ВНИИСТО-Мч (большая и малая модели)
Таблица 1.2. КЧМ-1, КЧМ-2, КЧ-1
Таблица 1.3. "Энергия", "Энергия-3М", "Энергия-6"
Таблица 1.4. "Искитим-1", "Тула-1", "Тула-3", "Э5-Д1", "Э5-Д2"
Таблица 1.5. "Универсал-3", "Универсал-4"
Таблица 1.6. "Универсал-5", "Универсал-6"
Таблица 1.7. "Универсал-5М", "Универсал-6М", "Минск 1"
Таблица 1.8. "НР(ч)", "МГ-2", "Ча-1"

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ КОТЛОВ

К табл. 1.1

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │2 - 6, 8 - 10, 13 - 18, 21 - 24,       │
│           │            │26 - 29, 32, 38, 39                    │
│           │0,2         │19                                     │
│           │0,3         │11, 12, 20, 25, 1, 45                  │
│           │0,5         │31, 34                                 │
│           │1           │7, 30, 44                              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │5 - 7, 13 - 16, 18 - 19, 21 - 24,      │
│           │            │26 - 29, 32                            │
│           │1,2         │11, 12, 20, 25                         │
│           │1,3         │17, 30, 34, 44                         │
│           │1,4         │31, 38, 39                             │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ КОТЛОВ

К табл. 1.2 - 1.8

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │2 - 6, 8 - 10, 13 - 18, 21 - 24,       │
│           │            │26 - 34, 37, 43, 44, 45                │
│           │0,2         │19                                     │
│           │0,3         │1, 11, 12, 20, 25, 50, 51, 52          │
│           │0,5         │36, 39                                 │
│           │1           │7, 35, 49                              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │5 - 7, 13 - 16, 18 - 19, 21 - 24,      │
│           │            │26 - 34, 37                            │
│           │1,2         │11, 12, 20, 25                         │
│           │1,3         │17, 35, 39, 49                         │
│           │1,4         │36, 43, 44                             │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 1.1

КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВНИИСТО-Мч

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │     ремонт 1 котла ВНИИСТО-Мч     │
│зи-│                        ├───────────────────────────────────┤
│ции│                        │           малая модель            │
│   │                        ├───────────────────────────────────┤
│   │                        │площадью поверхности нагрева, кв. м│
│   │                        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                        │0,54 │0,69 │0,84 │0,99 │1,18 │ 1,5 │
├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции котлов, шт.      │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│2  │Сталь прокатная         │10,8 │10,9 │10,9 │11   │11,1 │11,3 │
│   │тонколистовая, кг       │     │     │     │     │     │     │
│3  │То же, толстолистовая,  │5,7  │5,8  │5,8  │5,9  │5,9  │6    │
│   │кг                      │     │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и швеллеры, кг    │13   │13,1 │13,1 │13,2 │13,3 │13,6 │
│5  │Сталь тонколистовая     │1,4  │1,4  │1,5  │1,5  │1,5  │1,5  │
│   │кровельная, кг          │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь сортовая, кг      │5,7  │5,8  │5,8  │5,9  │5,9  │6    │
│7  │Чугунное литье          │107,6│108,7│109,2│110,2│111,3│112,9│
│   │(колосники, колосниковые│     │     │     │     │     │     │
│   │балки и др.), кг        │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы газовые, кг       │3,6  │3,6  │3,6  │3,7  │3,7  │3,8  │
│9  │Трубы цельнотянутые, кг │3,3  │3,3  │3,3  │3,4  │3,4  │3,4  │
│10 │Трубы тонкостенные      │8    │8,1  │8,1  │8,3  │8,3  │8,4  │
│   │бесшовные, кг           │     │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с гайками, кг     │4    │4    │4    │4    │4,2  │4,2  │
│12 │Трос стальной, кг       │1    │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │
│13 │Кислород, баллон        │1,4  │1,4  │1,5  │1,5  │1,5  │1,5  │
│14 │Ацетилен, кг            │3,6  │3,6  │3,9  │3,9  │3,9  │3,9  │
│15 │Проволока сварочная, кг │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │
│16 │Электроды, кг           │5    │5    │5,4  │5,4  │5,4  │5,4  │
│17 │Картон асбестовый, кг   │10,3 │10,4 │10,4 │10,6 │10,6 │10,8 │
│18 │Асбестовый шнур, кг     │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,8  │
│19 │Асбозурит, куб. м       │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│20 │Паронит, кг             │1,8  │1,9  │1,9  │1,9  │1,9  │1,9  │
│21 │Резина листовая, кг     │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│22 │Картон бумажный, кг     │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│23 │Бумажная набивка, кг    │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│24 │Асбестовая набивка, кг  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│25 │Графит (порошок), кг    │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│26 │Огнеупорная глина, кг   │8,7  │8,8  │8,8  │8,8  │9,4  │9,5  │
│27 │Шамотный порошок, кг    │14,6 │14,9 │14,9 │14,9 │15,7 │16   │
│28 │Кирпич строительный     │221  │223  │224  │226  │240  │243  │
│   │красный, шт.            │     │     │     │     │     │     │
│29 │Олифа, кг               │3,6  │3,6  │3,6  │3,6  │3,6  │3,6  │
│30 │Краски масляные         │6,3  │6,3  │6,3  │6,3  │6,3  │6,3  │
│   │густотертые, кг         │     │     │     │     │     │     │
│31 │Лаки, кг                │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│32 │Мел, кг                 │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │
│33 │Масло индустриальное, кг│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│34 │Керосин, кг             │3,1  │3,1  │3,2  │3,2  │3,4  │3,4  │
│35 │Мешковина, кв. м        │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │
│36 │Манометр с трехходовым  │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │краном, шт.             │     │     │     │     │     │     │
│37 │Термометр с оправой, шт.│2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│38 │Водомерная колонка (для │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │паровых котлов), шт.    │     │     │     │     │     │     │
│39 │Стеклянные трубки для   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │водомерных паровых      │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м               │     │     │     │     │     │     │
│40 │Стекла к водомерной     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонке, шт.            │     │     │     │     │     │     │
│41 │Шкурка шлифовальная на  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │тканевой основе, кв. м  │     │     │     │     │     │     │
│42 │Шкурка шлифовальная на  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │бумажной основе, кв. м  │     │     │     │     │     │     │
│43 │Лесоматериал круглый,   │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │
│   │куб. м                  │     │     │     │     │     │     │
│44 │Пиломатериалы, куб. м   │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │
│45 │Фанера, лист            │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│46 │Ветошь обтирочная, кг   │1,6  │1,7  │1,7  │1,7  │1,7  │1,7  │
│47 │Арматура трубопроводная │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │разная, шт.             │     │     │     │     │     │     │
│48 │Ниппеля соединительные, │4    │4    │4    │4    │4    │4    │
│   │шт.                     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 1.1

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал     │    Расход материалов на капитальный    │
│по-│                   │       ремонт 1 котла ВНИИСТО-Мч        │
│зи-│                   ├────────────────────────────────────────┤
│ции│                   │             большая модель             │
│   │                   ├────────────────────────────────────────┤
│   │                   │  площадью поверхности нагрева, кв. м   │
│   │                   ├─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                   │1,82 │2,14│2,46 │2,78 │ 3,1 │3,42 │3,74 │
├───┼───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции котлов, шт. │1    │1   │1    │1    │2    │2    │2    │
│2  │Сталь прокатная    │11,4 │11,6│11,8 │12   │12,1 │12,3 │12,4 │
│   │тонколистовая, кг  │     │    │     │     │     │     │     │
│3  │То же,             │6,1  │6,2 │6,3  │6,4  │6,5  │6,6  │6,6  │
│   │толстолистовая, кг │     │    │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и швеллеры,  │13,7 │13,9│14,2 │14,4 │14,5 │14,8 │14,9 │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│5  │Сталь тонколистовая│1,5  │1,5 │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,7  │
│   │кровельная, кг     │     │    │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь сортовая, кг │6,1  │6,2 │6,3  │6,4  │6,5  │6,6  │6,6  │
│7  │Чугунное литье (ко-│114,4│116 │118,1│119,7│121,3│122,8│124,4│
│   │лосники, колоснико-│     │    │     │     │     │     │     │
│   │вые балки и др.),  │     │    │     │     │     │     │     │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы газовые, кг  │3,8  │3,9 │3,9  │4    │4    │4,1  │4,1  │
│9  │Трубы              │3,5  │3,5 │3,6  │3,6  │3,7  │3,7  │3,8  │
│   │цельнотянутые, кг  │     │    │     │     │     │     │     │
│10 │Трубы тонкостенные │8,5  │8,7 │8,8  │9    │9,1  │9,2  │9,2  │
│   │бесшовные, кг      │     │    │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с гайками, кг│4,2  │4,4 │4,4  │4,5  │4,5  │4,7  │4,7  │
│12 │Трос стальной, кг  │1,1  │1,1 │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,2  │
│13 │Кислород, баллон   │1,5  │1,5 │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,7  │
│14 │Ацетилен, кг       │3,9  │3,9 │4,2  │4,2  │4,2  │4,2  │4,4  │
│15 │Проволока          │0,6  │0,6 │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │
│   │сварочная, кг      │     │    │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг      │5,4  │5,4 │5,8  │5,8  │5,8  │5,8  │6,2  │
│17 │Картон асбестовый, │11   │11,2│11,3 │11,5 │11,7 │11,7 │11,9 │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│18 │Асбестовый шнур, кг│1,8  │1,8 │1,8  │1,8  │1,8  │1,8  │1,8  │
│19 │Асбозурит, куб. м  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│20 │Паронит, кг        │2    │2   │2    │2,1  │2,1  │2,1  │2,1  │
│21 │Резина листовая, кг│0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│22 │Картон бумажный, кг│0,1  │0,1 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│23 │Бумажная набивка,  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│24 │Асбестовая набивка,│0,4  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│25 │Графит (порошок),  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│26 │Огнеупорная глина, │9,7  │9,9 │9,9  │10   │10,2 │10,4 │10,5 │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│27 │Шамотный порошок,  │16,3 │16,6│16,6 │16,9 │17,1 │17,4 │17,7 │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│28 │Кирпич строительный│247  │250 │254  │258  │261  │265  │268  │
│   │красный, шт.       │     │    │     │     │     │     │     │
│29 │Олифа, кг          │3,6  │3,6 │3,6  │4,1  │4,1  │4,1  │4,1  │
│30 │Краски масляные    │6,3  │6,3 │6,3  │8,2  │8,2  │8,2  │8,2  │
│   │густотертые, кг    │     │    │     │     │     │     │     │
│31 │Лаки, кг           │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│32 │Мел, кг            │1,3  │1,3 │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │
│33 │Масло              │0,1  │0,1 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │индустриальное, кг │     │    │     │     │     │     │     │
│34 │Керосин, кг        │3,5  │3,6 │3,6  │3,6  │3,7  │3,7  │3,8  │
│35 │Мешковина, кв. м   │0,6  │0,7 │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │
│36 │Манометр с         │3    │3   │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым краном,│     │    │     │     │     │     │     │
│   │шт.                │     │    │     │     │     │     │     │
│37 │Термометр с        │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.       │     │    │     │     │     │     │     │
│38 │Водомерная колонка │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │(для паровых       │     │    │     │     │     │     │     │
│   │котлов), шт.       │     │    │     │     │     │     │     │
│39 │Стеклянные трубки  │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │для водомерных     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │паровых котлов, м  │     │    │     │     │     │     │     │
│40 │Стекла к водомерной│2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонке, шт.       │     │    │     │     │     │     │     │
│41 │Шкурка шлифовальная│0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │на тканевой основе,│     │    │     │     │     │     │     │
│   │кв. м              │     │    │     │     │     │     │     │
│42 │Шкурка шлифовальная│0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │на бумажной основе,│     │    │     │     │     │     │     │
│   │кв. м              │     │    │     │     │     │     │     │
│43 │Лесоматериал       │0,04 │0,04│0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,05 │
│   │круглый, куб. м    │     │    │     │     │     │     │     │
│44 │Пиломатериалы,     │0,09 │0,09│0,09 │0,09 │0,09 │0,09 │0,09 │
│   │куб. м             │     │    │     │     │     │     │     │
│45 │Фанера, лист       │0,4  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │
│46 │Ветошь обтирочная, │1,7  │1,8 │1,8  │1,8  │1,8  │1,9  │1,9  │
│   │кг                 │     │    │     │     │     │     │     │
│47 │Арматура трубопро- │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водная разная, шт. │     │    │     │     │     │     │     │
│48 │Ниппеля            │4    │4   │4    │4    │6    │6    │6    │
│   │соединительные, шт.│     │    │     │     │     │     │     │
└───┴───────────────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.2

КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ КЧМ-1, КЧМ-2, КЧ-1

┌───┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал   │  Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла  │
│по-│              ├────────────────────────────────────────┬──────────┤
│зи-│              │                  КЧМ-1                 │  КЧМ-2   │
│ции│              ├────────────────────────────────────────┴──────────┤
│   │              │       площадью поверхности нагрева, кв. м         │
│   │              ├─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│   │              │1,31 │1,73 │2,06│2,48 │ 2,9 │3,32 │3,65 │1,67 │2,11│
├───┼──────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│1  │Секции котлов,│1    │1    │1   │1    │1    │2    │2    │1    │1   │
│   │шт.           │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│2  │Сталь прокат- │11,2 │11,4 │11,6│11,8 │12   │12,2 │12,4 │11,4 │11,6│
│   │ная тонколис- │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │товая, кг     │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│3  │То же, толсто-│6    │6,1  │6,2 │6,3  │6,4  │6,5  │6,6  │6,1  │6,2 │
│   │листовая, кг  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│4  │Балки и       │13,4 │13,7 │13,9│14,2 │14,4 │14,6 │14,9 │13,7 │13,9│
│   │швеллеры, кг  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│5  │Сталь         │1,5  │1,6  │1,6 │1,6  │1,6  │1,6  │1,7  │1,6  │1,6 │
│   │тонколистовая │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │кровельная, кг│     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│6  │Сталь         │6    │6,1  │6,2 │6,3  │6,4  │6,5  │6,6  │6,1  │6,2 │
│   │сортовая, кг  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│7  │Чугунное литье│111,8│113,9│116 │118,1│120,2│122,3│123,9│113,9│116 │
│   │(колосники,   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │колосниковые  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │балки и др.), │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │кг            │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│8  │Трубы газовые,│3,7  │3,8  │3,9 │3,9  │4    │4,1  │4,1  │3,5  │3,8 │
│   │кг            │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│9  │Трубы цельно- │3,4  │3,5  │3,6 │3,6  │3,7  │3,7  │3,8  │3,4  │3,5 │
│   │тянутые, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│10 │Трубы         │8,4  │8,5  │8,7 │8,8  │9    │9,2  │9,2  │8,5  │8,7 │
│   │тонкостенные  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │бесшовные, кг │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│11 │Болты с       │4,2  │4,2  │4,4 │4,4  │4,5  │4,5  │4,7  │4,2  │4,4 │
│   │гайками, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│12 │Трос стальной,│1,1  │1,1  │1,1 │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,1  │1,1 │
│   │кг            │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│13 │Кислород,     │1,5  │1,5  │1,6 │1,6  │1,6  │1,6  │1,7  │1,5  │1,6 │
│   │баллон        │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│14 │Ацетилен, кг  │3,9  │3,9  │4,2 │4,2  │4,2  │4,2  │4,4  │3,9  │4,2 │
│15 │Проволока     │0,6  │0,6  │0,6 │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,6  │0,6 │
│   │сварочная, кг │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│16 │Электроды, кг │5,4  │5,8  │5,8 │5,8  │5,8  │5,8  │6,2  │5,8  │5,8 │
│17 │Картон        │10,8 │11   │11,2│11,3 │11,5 │11,9 │11,9 │11   │11,2│
│   │асбестовый, кг│     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│18 │Асбестовый    │2,6  │3,4  │3,4 │3,6  │3,8  │4,0  │4,2  │3,4  │3,6 │
│   │шнур, кг      │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│19 │Асбозурит,    │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │
│   │куб. м        │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│20 │Паронит, кг   │1,7  │1,9  │1,9 │2    │2,1  │2,2  │2,3  │1,8  │2,0 │
│21 │Резина        │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │
│   │листовая, кг  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│22 │Картон        │0,1  │0,1  │0,1 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1 │
│   │бумажный, кг  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│23 │Бумажная      │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │
│   │набивка, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│24 │Асбестовая    │0,3  │0,4  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4 │
│   │набивка, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│25 │Графит        │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │
│   │(порошок), кг │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│26 │Кирпич огне-  │9    │10   │10  │10   │11   │12   │12   │9    │10  │
│   │упорный нор-  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │мальный, шт.  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│27 │То же,        │1    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │1    │2   │
│   │фасонный, шт. │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│28 │Огнеупорная   │8,4  │9,4  │9,4 │9,9  │10,4 │10,9 │11,4 │8,9  │9,7 │
│   │глина, кг     │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│29 │Шамотный      │14,1 │15,7 │15,7│16,6 │17,4 │18,3 │19,1 │14,9 │16,3│
│   │порошок, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│30 │Кирпич        │212  │235  │240 │256  │269  │281  │291  │226  │246 │
│   │строительный  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │красный, шт.  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│31 │Олифа, кг     │0,8  │0,9  │0,9 │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │0,8  │0,9 │
│32 │Краски масля- │4,8  │5,2  │5,6 │5,6  │7,7  │9,7  │11,3 │5,2  │5,6 │
│   │ные густотер- │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │тые, кг       │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│33 │Лаки, кг      │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │
│34 │Мел, кг       │1,3  │1,3  │1,3 │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │1,3 │
│35 │Масло индуст- │0,1  │0,1  │0,1 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1 │
│   │риальное, кг  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│36 │Керосин, кг   │3    │3,3  │3,4 │3,6  │3,8  │4    │4,2  │3,2  │3,4 │
│37 │Мешковина,    │0,5  │0,6  │0,7 │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,6  │0,7 │
│   │кв. м         │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│38 │Манометр с    │3    │3    │3   │3    │3    │3    │3    │3    │3   │
│   │трехходовым   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │краном, шт.   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│39 │Термометр с   │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2   │
│   │оправой, шт.  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│40 │Водомерная    │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2   │
│   │колонка (для  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │паровых       │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │котлов), шт.  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│41 │Стеклянные    │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1   │
│   │трубки для    │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │водомерных    │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │паровых       │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │котлов, м     │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│42 │Стекла к      │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2   │
│   │водомерной    │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │колонке, шт.  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│43 │Шкурка        │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │
│   │шлифовальная  │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │на тканевой   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │основе, кв. м │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│44 │То же, на     │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │
│   │бумажной      │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │основе, кв. м │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│45 │Лесоматериал  │0,04 │0,04 │0,04│0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04│
│   │круглый,      │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │куб. м        │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│46 │Пиломатериалы,│0,08 │0,08 │0,09│0,09 │0,09 │0,09 │0,09 │0,08 │0,09│
│   │куб. м        │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│47 │Фанера, лист  │0,4  │0,4  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4 │
│48 │Ветошь        │1,7  │1,7  │1,8 │1,8  │1,8  │1,9  │1,9  │1,7  │1,8 │
│   │обтирочная, кг│     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│49 │Арматура      │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2   │
│   │трубопроводная│     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │разная, шт.   │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│50 │Ниппеля соеди-│4    │4    │4   │4    │4    │6    │6    │4    │4   │
│   │нительные, шт.│     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│51 │Глина красная,│0,04 │0,05 │0,05│0,05 │0,05 │0,06 │0,06 │0,05 │0,05│
│   │куб. м        │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│52 │Песок         │0,05 │0,06 │0,06│0,06 │0,06 │0,07 │0,07 │0,06 │0,06│
│   │строительный, │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
│   │куб. м        │     │     │    │     │     │     │     │     │    │
└───┴──────────────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

Продолжение табл. 1.2

┌───┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал   │  Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла   │
│по-│              ├────────────────────────────┬───────────────────────┤
│зи-│              │            КЧМ-2           │         КЧ-1          │
│ции│              ├────────────────────────────┴───────────────────────┤
│   │              │        площадью поверхности нагрева, кв. м         │
│   │              ├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │              │2,51 │2,95 │3,39 │3,83 │4,23│ 5,6 │ 8,4 │11,2 │ 14  │
├───┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции котлов,│1    │1    │2    │2    │2   │2    │7    │8    │9    │
│   │шт.           │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│2  │Сталь прокат- │11,8 │12,1 │12,3 │12,5 │12,7│13,4 │15,1 │16,4 │17,8 │
│   │ная тонколис- │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │товая, кг     │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│3  │То же, толсто-│6,4  │6,4  │6,6  │6,7  │6,8 │7,2  │8,1  │8,7  │9,5  │
│   │листовая, кг  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│4  │Балки и       │14,2 │14,5 │14,8 │15   │15,2│16,1 │18,1 │19,7 │21,4 │
│   │швеллеры, кг  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│5  │Сталь         │1,6  │1,6  │1,6  │1,7  │1,7 │1,8  │2    │2,2  │2,4  │
│   │тонколистовая │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │кровельная, кг│     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│6  │Сталь         │6,3  │6,8  │7,2  │7,6  │8   │7,2  │8    │8,7  │9,5  │
│   │сортовая, кг  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│7  │Чугунное литье│118,1│120,7│122,8│124,9│127 │134,4│151,2│163,8│178,5│
│   │(колосники,   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │колосниковые  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │балки и др.), │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │кг            │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│8  │Трубы газовые,│4    │4,2  │4,4  │4,6  │4,8 │4,5  │5    │5,5  │5,9  │
│   │кг            │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│9  │Трубы цельно- │3,6  │3,7  │3,7  │3,8  │3,9 │4,1  │4,6  │5    │5,4  │
│   │тянутые, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│10 │Трубы         │8,8  │9    │9,2  │9,4  │9,5 │10,1 │11,3 │12,2 │13,3 │
│   │тонкостенные  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │бесшовные, кг │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│11 │Болты с       │4,4  │4,5  │4,5  │4,7  │4,7 │5    │5,6  │6,2  │6,6  │
│   │гайками, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│12 │Трос стальной,│1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,2 │1,3  │1,6  │1,6  │1,7  │
│   │кг            │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│13 │Кислород,     │1,6  │1,6  │1,6  │1,7  │1,7 │1,8  │2    │2,2  │2,4  │
│   │баллон        │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│14 │Ацетилен, кг  │4,2  │4,2  │4,2  │4,4  │4,4 │4,7  │5,2  │5,7  │6,2  │
│15 │Проволока     │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7 │0,7  │0,8  │0,9  │1    │
│   │сварочная, кг │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг │5,8  │5,8  │5,8  │6,2  │6,2 │6,4  │8    │8    │8,6  │
│17 │Картон,       │11,3 │11,5 │11,9 │12,1 │12,2│13   │14,6 │15,7 │17,1 │
│   │асбестовый, кг│     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│18 │Асбестовый    │3,6  │3,8  │4    │4,2  │4,4 │4    │4,4  │4,8  │5,2  │
│   │шнур, кг      │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│19 │Асбозурит,    │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │куб. м        │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│20 │Паронит, кг   │2    │2,1  │2,2  │2,3  │2,4 │2,3  │2,6  │2,8  │3,1  │
│21 │Резина        │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │
│   │листовая, кг  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│22 │Картон        │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │бумажный, кг  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│23 │Бумажная      │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │
│   │набивка, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│24 │Асбестовая    │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4 │0,4  │0,6  │0,6  │0,7  │
│   │набивка, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│25 │Графит        │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │(порошок), кг │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│26 │Кирпич огне-  │11   │11   │12   │12   │13  │14   │17   │18   │21   │
│   │упорный нор-  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │мальный, шт.  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│27 │То же,        │2    │2    │2    │2    │2   │2    │3    │3    │3    │
│   │фасонный, шт. │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│28 │Огнеупорная   │10   │10,5 │11   │11,5 │12  │13   │15,9 │18   │20,2 │
│   │глина, кг     │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│29 │Шамотный      │16,9 │17,7 │18,5 │19,4 │20,2│21,9 │26,7 │30,3 │34   │
│   │порошок, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│30 │Кирпич        │259  │273  │287  │301  │314 │190  │220  │243  │270  │
│   │строительный  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │красный, шт.  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг     │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9 │1    │1,1  │1,3  │1,4  │
│32 │Краски масля- │5,6  │7,7  │9,7  │11,7 │13,7│7,3  │8,5  │8,5  │9,8  │
│   │ные густотер- │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │тые, кг       │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг      │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │
│34 │Мел, кг       │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │1,3 │1,7  │1,7  │2,1  │2,1  │
│35 │Масло индуст- │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1 │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │
│   │риальное, кг  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│36 │Керосин, кг   │3,7  │3,8  │3,9  │4    │4,1 │4,1  │4,5  │5    │5,4  │
│37 │Мешковина,    │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7 │0,8  │0,8  │0,9  │1    │
│   │кв. м         │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│38 │Манометр с    │3    │3    │3    │3    │3   │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │краном, шт.   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│39 │Термометр с   │2    │2    │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│40 │Водомерная    │2    │2    │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка       │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │(для паровых  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │котлов), шт.  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные    │1    │1    │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │трубки для    │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │водомерных    │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │паровых       │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │котлов, м     │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│42 │Стекла к      │2    │2    │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерной    │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │колонке, шт.  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│43 │Шкурка        │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │шлифовальная  │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │на тканевой   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│44 │То же, на     │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │бумажной      │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал  │0,04 │0,04 │0,05 │0,05 │0,05│0,05 │0,05 │0,06 │0,06 │
│   │круглый,      │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │куб. м        │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│46 │Пиломатериалы,│0,09 │0,09 │0,09 │0,09 │0,09│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │куб. м        │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│47 │Фанера, лист  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5 │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │
│48 │Ветошь        │1,8  │1,8  │1,9  │1,9  │1,9 │2    │2,3  │2,5  │2,7  │
│   │обтирочная, кг│     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│49 │Арматура      │2    │2    │2    │2    │2   │2    │2    │3    │3    │
│   │трубопроводная│     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │разная, шт.   │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля соеди-│4    │4    │6    │6    │6   │6    │8    │10   │12   │
│   │нительные, шт.│     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│51 │Глина красная,│0,05 │0,05 │0,06 │0,06 │0,06│0,04 │0,04 │0,05 │0,05 │
│   │куб. м        │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│52 │Песок         │0,05 │0,05 │0,07 │0,07 │0,07│0,05 │0,05 │0,06 │0,06 │
│   │строительный, │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
│   │куб. м        │     │     │     │     │    │     │     │     │     │
└───┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.3

КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ "ЭНЕРГИЯ-3",
"ЭНЕРГИЯ-3М", "ЭНЕРГИЯ-6"

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │          ремонт 1 котла           │
│зи-│                        ├─────────────────┬─────────────────┤
│ции│                        │   "Энергия-3",  │   "Энергия-6"   │
│   │                        │   "Энергия-3М"  │                 │
│   │                        ├─────────────────┴─────────────────┤
│   │                        │площадью поверхности нагрева, кв. м│
│   │                        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                        │36,8 │55,2 │73,6 │27,9 │40,3 │52,7 │
├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции котлов, шт.      │5    │7    │9    │5    │6    │7    │
│2  │Сталь прокатная         │29,8 │39,5 │49,1 │25,1 │31,7 │38,2 │
│   │тонколистовая, кг       │     │     │     │     │     │     │
│3  │То же, толстолистовая,  │39,8 │52,6 │65,5 │33,5 │42,2 │50,9 │
│   │кг                      │     │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и швеллеры, кг    │29,8 │39,5 │49,1 │25,1 │31,7 │38,2 │
│5  │Сталь тонколистовая     │4    │5,3  │6,6  │3,4  │4,2  │5,1  │
│   │кровельная, кг          │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь сортовая, кг      │39,8 │52,6 │65,5 │33,5 │42,2 │50,9 │
│7  │Чугунное литье          │316,1│418,5│520,9│266,6│335,6│404,6│
│   │(колосники, колосниковые│     │     │     │     │     │     │
│   │балки и др.), кг        │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы газовые, кг       │9,9  │13,2 │16,4 │8,4  │10,5 │12,7 │
│9  │Трубы цельнотянутые, кг │9,1  │12   │15   │7,7  │9,6  │11,6 │
│10 │Трубы тонкостенные      │15,9 │21,1 │26,2 │13,4 │16,9 │20,4 │
│   │бесшовные, кг           │     │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с гайками, кг     │7,4  │9,8  │12,2 │6,2  │7,8  │9,4  │
│12 │Трос стальной, кг       │3,1  │4,2  │5,2  │2,6  │3,3  │4    │
│13 │Кислород, баллон        │4    │5,3  │6,6  │3,4  │4,2  │5,1  │
│14 │Ацетилен, кг            │10,4 │13,8 │17,2 │8,8  │10,9 │13,3 │
│15 │Проволока сварочная, кг │1,8  │2,3  │2,9  │1,4  │1,9  │2,2  │
│16 │Электроды, кг           │8,8  │11,6 │14,6 │7,2  │9,2  │11,2 │
│17 │Картон асбестовый, кг   │19,1 │25,3 │31,4 │16,1 │20,3 │24,5 │
│18 │Асбестовый шнур, кг     │4,2  │5,4  │6,8  │3,6  │4,4  │5,2  │
│19 │Асбозурит, куб. м       │0,4  │0,7  │0,8  │0,4  │0,6  │0,7  │
│20 │Паронит, кг             │5,6  │7,5  │9,2  │4,7  │5,9  │7,2  │
│21 │Резина листовая, кг     │0,5  │0,6  │0,8  │0,4  │0,5  │0,6  │
│22 │Картон бумажный, кг     │0,2  │0,3  │0,3  │0,2  │0,2  │0,3  │
│23 │Бумажная набивка, кг    │0,5  │0,6  │0,8  │0,4  │0,5  │0,6  │
│24 │Асбестовая набивка, кг  │1    │1,4  │1,7  │0,8  │1,1  │1,4  │
│25 │Графит (порошок), кг    │0,6  │0,9  │1    │0,5  │0,7  │0,8  │
│26 │Кирпич огнеупорный      │122  │142  │160  │75   │86   │97   │
│   │нормальный, шт.         │     │     │     │     │     │     │
│27 │То же, фасонный, шт.    │18   │21   │24   │11   │13   │15   │
│28 │Огнеупорная глина, кг   │117,5│136  │153,8│72   │82,4 │92,8 │
│29 │Шамотный порошок, кг    │197,8│228,8│258,8│121,2│138,6│156,1│
│30 │Кирпич строительный     │1050 │1250 │1450 │665  │790  │915  │
│   │красный, шт.            │     │     │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг               │4,4  │5,9  │7,2  │3,6  │4,6  │5,5  │
│32 │Краски масляные         │3,7  │5,1  │6,5  │3,4  │4,2  │5,1  │
│   │густотертые, кг         │     │     │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг                │0,9  │1,2  │1,5  │0,7  │0,9  │1    │
│34 │Мел, кг                 │1,8  │2,5  │3,2  │1,6  │2,1  │2,5  │
│35 │Масло индустриальное, кг│0,1  │0,1  │0,2  │0,1  │0,1  │0,1  │
│36 │Керосин, кг             │9,1  │12   │15   │7,7  │9,6  │11,6 │
│37 │Мешковина, кв. м        │1,9  │2,4  │3,1  │1,5  │2    │2,4  │
│38 │Манометр с трехходовым  │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │краном, шт.             │     │     │     │     │     │     │
│39 │Термометр с оправой, шт.│2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│40 │Водомерная колонка (для │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │паровых котлов), шт.    │     │     │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные трубки для   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │водомерных паровых      │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м               │     │     │     │     │     │     │
│42 │Стекла к водомерной     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонке, шт.            │     │     │     │     │     │     │
│43 │Шкурка шлифовальная на  │0,6  │0,8  │0,9  │0,5  │0,6  │0,7  │
│   │тканевой основе, кв. м  │     │     │     │     │     │     │
│44 │То же, на бумажной      │0,6  │0,8  │0,9  │0,5  │0,6  │0,7  │
│   │основе, кв. м           │     │     │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал круглый,   │0,1  │0,1  │0,2  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │куб. м                  │     │     │     │     │     │     │
│46 │Пиломатериалы, куб. м   │0,2  │0,3  │0,4  │0,2  │0,2  │0,3  │
│47 │Фанера, лист            │1,1  │1,4  │1,8  │0,9  │1,1  │1,4  │
│48 │Ветошь обтирочная, кг   │4,5  │6    │7,5  │3,8  │4,8  │5,8  │
│49 │Арматура трубопроводная │5    │6    │8    │4    │5    │6    │
│   │разная, шт.             │     │     │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля соединительные, │12   │16   │20   │12   │14   │16   │
│   │шт.                     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Глина красная, куб. м   │21   │25   │29   │12,3 │15,8 │18,3 │
│52 │Песок строительный,     │25,2 │30   │32,8 │14,8 │19   │22   │
│   │куб. м                  │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.4

КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ "ИСКИТИМ-1", "ТУЛА-1",
"ТУЛА-3", Э5-Д1, Э5-ДП

┌───┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал    │                        Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла                        │
│по-│               ├─────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│зи-│               │   "Искитим-1"   │    "Тула-1"     │       "Тула-3"        │      Э5-Д1      │      Э5-ДП      │
│ции│               ├─────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│   │               │                              Площадь поверхности нагрева, кв. м                               │
│   │               ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │               │ 35  │48,9 │62,5 │43,2 │59,4 │ 81  │21,2 │28,08│40,56│53,04│27,9 │40,4 │ 56  │34,14│46,64│59,14│
├───┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции котлов, │7    │9    │11   │5    │6    │7    │3    │4    │5    │6    │5    │6    │7    │5    │6    │7    │
│   │шт.            │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Сталь прокатная│28,3 │36   │43,3 │33,2 │41,7 │53   │21,6 │25,3 │31,8 │38,3 │25,1 │31,7 │39,9 │28,3 │35   │41,5 │
│   │тонколистовая, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг             │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │То же, толсто- │30,8 │38,3 │46,2 │39,8 │50   │63,6 │25,9 │30,3 │38,2 │46,9 │30,2 │38,1 │47,9 │34   │41,9 │49,9 │
│   │листовая, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и        │31,8 │39,6 │47,6 │34,9 │43,8 │55,7 │22,7 │26,6 │33,4 │40,2 │26,4 │33,3 │41,9 │29,7 │36,8 │43,6 │
│   │швеллеры, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Сталь          │4,3  │5,3  │6,4  │5,1  │6,4  │8,2  │3,3  │3,9  │4,8  │5,9  │3,9  │4,8  │6,1  │4,4  │5,4  │6,3  │
│   │тонколистовая  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кровельная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь сортовая,│38,5 │47,9 │57,7 │48,6 │61,2 │77,8 │31,7 │37,1 │46,6 │56,2 │36,9 │46,5 │58,5 │41,6 │51,3 │60,9 │
│   │кг             │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Чугунное литье │288,7│359,6│433,1│331,8│416,8│530,2│216,3│252,5│318,2│383,2│251,5│317,1│399  │283,5│349,6│415,3│
│   │(колосники, ко-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │лосниковые бал-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ки и др.), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы газовые, │9,6  │12   │14,4 │11,1 │13,9 │17,7 │7,2  │8,4  │10,6 │12,8 │8,4  │10,6 │13,3 │9,4  │11,7 │13,8 │
│   │кг             │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Трубы цельно-  │8,8  │10,9 │13,2 │10,1 │12,7 │16,2 │6,6  │7,7  │9,7  │11,7 │7,7  │9,7  │12,2 │8,6  │10,7 │12,7 │
│   │тянутые, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Трубы          │18,5 │23   │27,7 │24,8 │31,1 │39,6 │16,1 │18,9 │23,8 │28,6 │18,8 │23,7 │29,8 │21,1 │26   │30,9 │
│   │тонкостенные   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бесшовные, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с        │8,5  │10,7 │12,8 │9,2  │11,6 │14,7 │6,1  │7,1  │8,9  │10,7 │7    │8,8  │11,1 │7,9  │9,8  │11,6 │
│   │гайками, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Трос стальной, │3    │3,7  │4,5  │3,1  │3,8  │4,9  │2    │2,3  │2,9  │3,5  │2,3  │2,9  │3,7  │2,6  │3,2  │3,9  │
│   │кг             │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Кислород,      │3,9  │4,8  │5,8  │4,4  │5,5  │7,1  │2,9  │3,4  │4,2  │5,1  │3,4  │4,2  │5,3  │3,8  │4,7  │5,5  │
│   │баллон         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Ацетилен, кг   │10,1 │12,5 │15,1 │11,4 │14,3 │18,5 │7,5  │8,8  │10,9 │13,3 │8,8  │10,9 │13,8 │9,9  │12,2 │14,3 │
│15 │Проволока      │1,7  │2,1  │2,5  │1,8  │2,2  │2,8  │1,2  │1,3  │1,7  │2    │1,3  │1,7  │2,1  │1,5  │1,9  │2,2  │
│   │сварочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг  │9,8  │12,4 │15   │10,6 │13,4 │17   │7    │8,2  │10   │12,2 │8    │10   │12,8 │9,2  │11,2 │13,2 │
│17 │Картон         │20,0 │25   │30   │21,2 │26,6 │34   │13,8 │16,2 │20,4 │24,5 │16,1 │20,3 │25,6 │18,1 │22,3 │26,5 │
│   │асбестовый, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Асбестовый     │4,0  │5    │6    │4,6  │5,8  │7,2  │2,8  │3,4  │4,4  │5,4  │3,4  │4,1  │5,6  │3,8  │4,8  │5,8  │
│   │шнур, кг       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Асбозурит,     │0,4  │0,6  │0,8  │0,5  │0,6  │0,8  │0,3  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │
│   │куб. м         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Паронит, кг    │4,9  │6,2  │7,4  │5,8  │7,3  │9,3  │3,8  │4,4  │5,5  │6,8  │4,4  │5,5  │7,0  │5    │6,2  │7,3  │
│21 │Резина         │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,7  │0,8  │0,3  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │0,5  │0,6  │0,7  │
│   │листовая, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Картон         │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,3  │0,4  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │бумажный, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Бумажная       │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,7  │0,8  │0,3  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │0,5  │0,6  │0,7  │
│   │набивка, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Асбестовая     │1,1  │1,3  │1,5  │1,2  │1,7  │2,2  │0,8  │0,9  │1,1  │1,4  │0,9  │1,2  │1,4  │1    │1,3  │1,5  │
│   │набивка, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Графит         │0,4  │0,5  │0,7  │0,5  │0,6  │0,8  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │
│   │(порошок), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Кирпич         │104  │125  │147  │170  │192  │215  │88   │102  │128  │155  │129  │159  │185  │124  │153  │182  │
│   │огнеупорный    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нормальный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │То же,         │16   │19   │22   │26   │29   │32   │12   │13   │17   │20   │17   │21   │25   │19   │23   │27   │
│   │фасонный, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│28 │Огнеупорная    │99,5 │120,2│142  │162,8│184,4│205,9│82,7 │96,3 │121,4│146,3│122,0│150,3│174,7│119  │147  │174,3│
│   │глина, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│29 │Шамотный       │167,3│202,3│237,5│274  │310,2│346,5│139,1│162,1│204,2│246,2│205,3│252,9│294  │200,2│247,2│293,4│
│   │порошок, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│30 │Кирпич         │1165 │1430 │1670 │765  │1000 │1200 │495  │578  │727  │877  │430  │530  │615  │434  │534  │634  │
│   │строительный   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг      │6,1  │7,4  │8,7  │6,3  │8,1  │10,4 │4,3  │4,8  │6,1  │7,3  │4,8  │6,1  │7,8  │5,6  │6,8  │8,1  │
│32 │Краски масляные│2,9  │3,7  │6,9  │3,3  │4,0  │5    │2,1  │2,5  │3,1  │3,8  │2,5  │2,9  │3,8  │2,7  │3,3  │4    │
│   │густотертые, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг       │0,7  │0,8  │1    │0,8  │0,9  │1,2  │0,4  │0,6  │0,7  │0,9  │0,6  │0,7  │0,9  │0,7  │0,8  │0,9  │
│34 │Мел, кг        │1,6  │2    │2,4  │1,6  │2,2  │2,7  │1,1  │1,3  │1,6  │2    │1,3  │1,6  │2    │1,4  │1,8  │2,2  │
│35 │Масло индустри-│0,2  │0,2  │0,5  │0,2  │0,2  │0,5  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,4  │
│   │альное, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│36 │Керосин, кг    │8,8  │11   │13,2 │10,1 │12,7 │16,2 │6,6  │7,7  │9,7  │11,7 │7,7  │9,7  │12,2 │8,6  │10,7 │12,7 │
│37 │Мешковина,     │1,6  │2,1  │2,5  │1,9  │2,4  │3,0  │1,2  │1,4  │1,8  │2,2  │1,4  │1,8  │2,3  │1,6  │2,0  │2,4  │
│   │кв. м          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│38 │Манометр с     │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │краном, шт.    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│39 │Термометр с    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│40 │Водомерная     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка (для   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │паровых        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов), шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трубки для во- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │домеров паровых│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│42 │Стекла к       │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерной     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колонке, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│43 │Шкурка         │0,6  │0,6  │0,8  │0,6  │0,8  │1    │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,6  │0,8  │0,5  │0,7  │0,8  │
│   │шлифовальная на│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тканевой       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│44 │То же, на      │0,6  │0,6  │0,8  │0,6  │0,8  │1    │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,6  │0,8  │0,5  │0,7  │0,8  │
│   │бумажной       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал   │0,1  │0,1  │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,08 │0,09 │0,1  │0,1  │0,09 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │
│   │круглый, куб. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│46 │Пиломатериалы, │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,3  │0,4  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,3  │0,3  │
│   │куб. м         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│47 │Ветошь         │4,4  │4,9  │6,6  │5,1  │6,4  │8,1  │3,3  │3,8  │4,8  │5,8  │3,8  │4,8  │6,1  │4,3  │5,3  │6,3  │
│   │обтирочная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│48 │Фанера, лист   │1    │1    │2    │1    │2    │2    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │2    │
│49 │Арматура       │4    │5    │7    │5    │6    │8    │3    │4    │5    │6    │4    │5    │6    │4    │5    │6    │
│   │трубопроводная │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │разная, шт.    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля соеди- │16   │20   │24   │12   │14   │16   │8    │10   │12   │14   │12   │14   │16   │12   │14   │16   │
│   │нительные, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Глина красная, │0,23 │0,29 │0,33 │0,15 │0,2  │0,24 │0,1  │0,1  │0,15 │0,18 │0,09 │0,1  │0,12 │0,12 │0,1  │0,13 │
│   │куб. м         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│52 │Песок строи-   │0,28 │0,35 │0,4  │0,18 │0,24 │0,29 │0,12 │0,13 │0,18 │0,22 │0,1  │0,12 │0,14 │0,11 │0,12 │0,13 │
│   │тельный, куб. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.5

КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ "УНИВЕРСАЛ-3", "УНИВЕРСАЛ-4"

┌───┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал    │           Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла            │
│по-│               ├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│зи-│               │          "Универсал-3"           │           "Универсал-4"           │
│ции│               ├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│   │               │                  Площадь поверхности нагрева, кв. м                  │
│   │               ├─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │               │18,2 │23,8│29,4 │ 35  │40,6 │46,2 │21,4 │28,2 │ 35  │41,8 │48,6 │55,4 │
├───┼───────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции котлов, │7    │8   │9    │10   │11   │12   │7    │8    │9    │10   │11   │12   │
│   │шт.            │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Сталь прокатная│20,1 │23  │25,9 │28,9 │31,8 │34,8 │21,7 │25,3 │28,9 │32,4 │36   │39,6 │
│   │тонколистовая, │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг             │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │То же, толсто- │10,7 │12,3│13,8 │15,4 │17   │18,5 │11,6 │13,5 │15,4 │17,3 │19,2 │21,1 │
│   │листовая, кг   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и        │24,1 │27,6│31,1 │34,7 │38,2 │41,8 │26   │30,4 │34,7 │38,9 │43,2 │47,5 │
│   │швеллеры, кг   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Сталь          │2,7  │3,1 │3,5  │3,9  │4,2  │4,6  │2,9  │3,4  │3,9  │4,3  │4,8  │5,3  │
│   │тонколистовая  │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кровельная, кг │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь сортовая,│10,7 │12,3│13,8 │15,4 │17   │18,5 │11,6 │13,5 │15,4 │17,3 │19,2 │21,1 │
│   │кг             │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Чугунное литье │200,6│230 │259,4│288,8│318,2│347,6│217,4│253,1│288,8│324,5│360,2│395,9│
│   │(колосники, ко-│     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │лосниковые бал-│     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ки и др.), кг  │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы газовые, │6,7  │7,7 │8,6  │9,6  │10,6 │11,6 │7,2  │8,4  │9,6  │10,8 │12   │13,2 │
│   │кг             │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Трубы цельно-  │6,1  │7   │7,9  │9,6  │9,7  │10,6 │6,6  │7,7  │8,8  │9,9  │10,9 │12,1 │
│   │тянутые, кг    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Трубы          │15   │17,2│19,3 │12,3 │23,8 │25,9 │16,2 │18,8 │21,6 │24,2 │26,9 │29,5 │
│   │тонкостенные   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бесшовные, кг  │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с        │7,5  │8,6 │9,6  │10,8 │11,9 │12,9 │8,1  │9,5  │10,8 │12   │13,4 │14,7 │
│   │гайками, кг    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Трос стальной, │1,9  │2,2 │2,5  │2,8  │3    │3,3  │2,1  │2,4  │2,8  │3,1  │3,4  │3,8  │
│   │кг             │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Кислород,      │2,8  │3,1 │3,5  │3,9  │4,2  │4,6  │2,9  │3,4  │3,9  │4,3  │4,8  │5,3  │
│   │баллон         │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Ацетилен, кг   │7,3  │8,1 │9,1  │10,1 │10,9 │12   │7,5  │8,8  │10,1 │11,2 │12,5 │13,8 │
│15 │Проволока      │1,1  │1,2 │1,4  │1,5  │1,7  │1,9  │1,2  │1,2  │1,5  │1,7  │1,9  │2,1  │
│   │сварочная, кг  │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг  │9,8  │11,2│12,6 │14   │15,2 │16,6 │10,4 │12,2 │14   │15,4 │17,2 │19   │
│17 │Картон         │19,3 │22,1│24,8 │27,7 │30,6 │33,3 │26,3 │24,1 │27,7 │31,1 │34,6 │38   │
│   │асбестовый, кг │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Асбестовый     │2,8  │3,4 │3,8  │4,2  │4,6  │5    │3    │3,8  │4,2  │4,8  │5,2  │5,8  │
│   │шнур, кг       │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Асбозурит,     │0,3  │0,4 │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │куб. м         │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Паронит, кг    │3,4  │3,9 │4,4  │4,9  │5,5  │6,0  │3,7  │4,3  │4,9  │5,6  │6,2  │6,8  │
│21 │Резина         │0,3  │0,4 │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,3  │0,4  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │
│   │листовая, кг   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Картон         │0,1  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │бумажный, кг   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Бумажная       │0,3  │0,4 │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │
│   │набивка, кг    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Асбестовая     │0,8  │0,9 │1    │1,1  │1,2  │1,3  │0,8  │0,9  │1,1  │1,2  │1,3  │1,4  │
│   │набивка, кг    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Графит         │0,3  │0,4 │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │(порошок), кг  │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Кирпич         │3    │5   │6    │7    │8    │9    │2    │3    │4    │5    │5    │6    │
│   │огнеупорный    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нормальный, шт.│     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │То же,         │2    │2   │2    │3    │3    │3    │2    │2    │3    │3    │3    │4    │
│   │фасонный, шт.  │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│28 │Огнеупорная    │4,3  │5,5 │6,7  │7,9  │9,2  │10,4 │3,5  │4,3  │5,3  │6,2  │7,0  │7,9  │
│   │глина, кг      │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│29 │Шамотный       │7,3  │9,3 │11,2 │13,2 │15,5 │17,4 │5,9  │7,3  │9,0  │10,4 │11,8 │13,2 │
│   │порошок, кг    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│30 │Кирпич         │175  │218 │260  │303  │345  │388  │280  │363  │430  │505  │580  │655  │
│   │строительный   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг      │1    │1,2 │1,3  │1,5  │1,5  │1,7  │1,1  │1,2  │1,5  │1,6  │1,8  │2    │
│32 │Краски масляные│4,5  │5,1 │5,6  │6,1  │6,8  │7,4  │4,5  │5,6  │6,1  │6,8  │7,8  │8,4  │
│   │густотертые, кг│     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг       │0,4  │0,6 │0,6  │0,7  │0,7  │0,8  │0,5  │0,6  │0,7  │0,7  │0,8  │0,9  │
│34 │Мел, кг        │2,5  │2,9 │2,9  │3,4  │3,8  │4,2  │2,5  │2,9  │3,4  │3,8  │4,2  │4,6  │
│35 │Масло индустри-│0,2  │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │альное, кг     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│36 │Керосин, кг    │6,1  │7   │7,9  │8,8  │9,7  │10,5 │6,6  │7,7  │8,8  │9,9  │11   │12   │
│37 │Мешковина,     │1,1  │1,3 │1,5  │1,7  │1,8  │2    │1,2  │1,4  │1,7  │1,9  │2,1  │2,3  │
│   │кв. м          │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│38 │Манометр с     │3    │3   │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │краном, шт.    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│39 │Термометр с    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│40 │Водомерная     │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка (для   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │паровых        │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов), шт.   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные     │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трубки для во- │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │домеров паровых│     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м      │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│42 │Стекла к       │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерной     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колонке, шт.   │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│43 │Шкурка         │0,4  │0,4 │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,4  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,8  │
│   │шлифовальная на│     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тканевой       │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м  │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│44 │То же, на      │0,4  │0,4 │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,4  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,8  │
│   │бумажной       │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м  │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал   │0,1  │0,1 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │круглый, куб. м│     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│46 │Пиломатериалы, │0,1  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │
│   │куб. м         │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│47 │Фанера, лист   │0,7  │0,8 │0,9  │1    │1,2  │1,2  │0,8  │0,9  │1    │1,2  │1,3  │1,4  │
│48 │Ветошь         │3,1  │3,5 │4    │4,4  │4,8  │4,8  │3,3  │3,9  │4,4  │4,9  │5,5  │6    │
│   │обтирочная, кг │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│49 │Арматура       │3    │4   │4    │4    │5    │5    │3    │4    │4    │5    │6    │6    │
│   │трубопроводная │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │разная, шт.    │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля соеди- │10   │12  │14   │16   │18   │20   │10   │12   │14   │16   │18   │20   │
│   │нительные, шт. │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Глина красная, │0,04 │0,04│0,05 │0,06 │0,07 │0,08 │0,06 │0,07 │0,09 │0,1  │0,12 │0,13 │
│   │куб. м         │     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│52 │Песок строи-   │0,04 │0,05│0,06 │0,07 │0,08 │0,1  │0,07 │0,08 │0,1  │0,12 │0,14 │0,16 │
│   │тельный, куб. м│     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.6

КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ "УНИВЕРСАЛ-5" И "УНИВЕРСАЛ-6"

┌───┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал    │                          Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла                        │
│по-│               ├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│зи-│               │              "Универсал-5"             │                     "Универсал-6"                      │
│ции│               ├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│   │               │                                Площадь поверхности нагрева, кв. м                               │
│   │               ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │               │15,2 │19,7 │24,2 │28,6 │33,1 │37,6 │42,1│ 9,9│14,3│18,7 │19,8│24,2 │28,6 │ 33  │37,4 │41,8 │46,2 │
├───┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции котлов, │5    │5    │6    │7    │7    │8    │9   │4   │4   │5    │5   │6    │6    │7    │7    │8    │9    │
│   │шт.            │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│2  │Сталь прокатная│18,5 │20,8 │23,2 │25,5 │27,9 │30,2 │32,6│15,7│18  │20,3 │20,9│23,2 │25,5 │27,8 │30,1 │32,4 │34,8 │
│   │тонколистовая, │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │кг             │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│3  │То же, толсто- │9,8  │11,1 │12,4 │13,6 │14,9 │16,1 │17,4│8,4 │9,6 │10,8 │11,2│12,4 │13,6 │14,8 │16,1 │17,3 │18,5 │
│   │листовая, кг   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и        │22,2 │25   │27,8 │30,6 │33,5 │36,2 │39,1│18,8│21,6│24,4 │25,1│27,8 │30,6 │33,4 │36,1 │38,9 │41,8 │
│   │швеллеры, кг   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│5  │Сталь          │2,5  │2,8  │3,1  │3,4  │3,7  │4    │4,4 │2,1 │2,4 │2,7  │2,8 │3,1  │3,4  │3,7  │4    │4,3  │4,6  │
│   │тонколистовая  │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │кровельная, кг │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь сортовая,│24,6 │27,8 │30,9 │34   │37,2 │40,3 │43,5│20,9│24  │27,1 │27,9│30,9 │34   │37,1 │40,2 │43,3 │46,3 │
│   │кг             │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│7  │Чугунное литье │184,8│208,4│232,1│255,2│278,8│302,4│326 │157 │180 │203,2│209 │232,1│255,2│278,3│301,4│324,5│347,5│
│   │(колосники, ко-│     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │лосниковые бал-│     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │ки и др.), кг  │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы газовые, │6,2  │6,9  │7,7  │8,5  │9,3  │10,1 │10,9│5,2 │6   │6,8  │7   │7,7  │8,5  │9,3  │10   │10,8 │11,6 │
│   │кг             │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│9  │Трубы цельно-  │5,6  │6,4  │7,1  │7,8  │8,5  │9,2  │9,9 │3,4 │5,5 │6,2  │6,4 │7,1  │7,8  │8,5  │9,2  │9,9  │10,6 │
│   │тянутые, кг    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│10 │Трубы          │13,9 │15,5 │17,4 │19   │20,9 │22,5 │24,4│11,8│13,4│15,1 │15,5│17,4 │19   │20,7 │22,5 │24,2 │25,9 │
│   │тонкостенные   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │бесшовные, кг  │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с        │6,9  │7,8  │8,6  │9,5  │10,4 │11,3 │12,2│5,9 │6,8 │7,5  │7,8 │8,6  │9,5  │10,4 │11,3 │12   │12,9 │
│   │гайками, кг    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│12 │Трос стальной, │1,8  │2    │2,2  │2,4  │2,7  │2,9  │3,1 │1,5 │1,7 │1,9  │2   │2,2  │2,4  │2,7  │2,9  │3,1  │3,3  │
│   │кг             │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│13 │Кислород,      │2,5  │2,8  │3,1  │3,4  │3,7  │4    │4,3 │2,1 │2,4 │2,7  │2,8 │3,1  │3,4  │3,7  │4    │4,3  │4,6  │
│   │баллон         │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│14 │Ацетилен, кг   │6,5  │7,3  │8,1  │8,8  │9,6  │10,4 │11,2│5,5 │6,2 │7    │7,3 │8,1  │8,8  │9,6  │10,4 │11,2 │12   │
│15 │Проволока      │1    │1,1  │1,2  │1,4  │1,5  │1,6  │1,7 │0,8 │1   │1,1  │1,1 │1,2  │1,4  │1,5  │1,6  │1,7  │1,9  │
│   │сварочная, кг  │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг  │9    │10   │11,2 │12,2 │13,4 │14,4 │15,8│7,6 │8,6 │9,8  │10  │11,2 │12,2 │13,4 │14,4 │15,4 │16,6 │
│17 │Картон         │17,8 │20   │22,3 │24,5 │26,8 │29   │31,3│15,1│17,3│19,4 │20  │22,3 │24,5 │26,6 │29   │31,1 │33,3 │
│   │асбестовый, кг │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│18 │Асбестовый     │2,6  │3    │3,4  │3,8  │4,2  │4,6  │4,8 │2,4 │2,6 │3    │3   │3,4  │3,8  │4,2  │4,4  │4,8  │5    │
│   │шнур, кг       │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│19 │Асбозурит,     │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5 │0,2 │0,3 │0,3  │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,5  │
│   │куб. м         │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│20 │Паронит, кг    │3,2  │3,6  │4    │4,4  │4,8  │5,2  │5,6 │2,7 │3,1 │3,5  │3,6 │4    │4,4  │4,8  │5,2  │5,6  │6,0  │
│21 │Резина         │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5 │0,3 │0,3 │0,3  │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │листовая, кг   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│22 │Картон         │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,1 │0,1 │0,1  │0,1 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │бумажный, кг   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│23 │Бумажная       │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5 │0,3 │0,3 │0,3  │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │набивка, кг    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│24 │Асбестовая     │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1    │1,1  │1,2 │0,6 │0,7 │0,8  │0,8 │0,9  │1    │1    │1,1  │1,2  │1,3  │
│   │набивка, кг    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│25 │Графит         │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5 │0,2 │0,2 │0,3  │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │
│   │(порошок), кг  │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│26 │Кирпич         │10   │11   │13   │15   │17   │19   │20  │17  │18  │19   │20  │23   │26   │29   │32   │35   │38   │
│   │огнеупорный    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │нормальный, шт.│     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│27 │Кирпич         │2    │2    │2    │2    │3    │3    │3   │2   │3   │3    │3   │3    │4    │4    │5    │5    │6    │
│   │огнеупорный    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │фасонный, шт.  │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│28 │Огнеупорная    │9,4  │10,9 │12,7 │14,4 │16,2 │17,9 │19,5│14,9│17,2│18,4 │18,9│21,5 │24,4 │27,4 │30,2 │33,1 │35,9 │
│   │глина, кг      │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│29 │Шамотный       │15,7 │18,3 │21,4 │24,2 │27,3 │30,1 │32,9│25  │28,9│30,9 │31,8│36,2 │41,0 │46,1 │50,9 │55,6 │60,4 │
│   │порошок, кг    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│30 │Кирпич         │385  │470  │555  │640  │725  │810  │885 │235 │310 │315  │325 │378  │430  │483  │535  │588  │640  │
│   │строительный   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг      │1,4  │1,6  │1,8  │2    │2,2  │2,3  │2,5 │1,3 │1,4 │1,5  │1,6 │1,8  │2    │2,2  │2,3  │2,5  │2,7  │
│32 │Краски масляные│3,4  │4,2  │4,6  │5    │5,4  │5,8  │6,3 │2,9 │3,4 │4,2  │4,3 │4,6  │5    │5,4  │5,4  │6,2  │6,7  │
│   │густотертые, кг│     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг       │0,4  │0,4  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,8 │0,3 │0,4 │0,4  │0,4 │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │
│34 │Мел, кг        │2,1  │2,5  │2,9  │2,9  │3,4  │3,8  │3,8 │1,7 │2,1 │2,5  │2,5 │2,9  │2,9  │3,4  │3,8  │3,8  │4,2  │
│35 │Масло индустри-│0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3 │0,2 │0,2 │0,2  │0,2 │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │альное, кг     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│36 │Керосин, кг    │5,6  │6,4  │7,1  │7,8  │8,5  │9,2  │9,9 │4,8 │5,5 │6,2  │6,4 │7,1  │7,8  │8,5  │9,2  │9,9  │10,6 │
│37 │Мешковина,     │1    │1,2  │1,3  │1,5  │1,6  │1,7  │1,9 │0,9 │1   │1,2  │1,2 │1,3  │1,5  │1,6  │1,7  │1,9  │2    │
│   │кв. м          │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│38 │Манометр с     │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3   │3   │3   │3    │3   │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │краном, шт.    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│39 │Термометр с    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │2   │2   │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│40 │Водомерная     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │2   │2   │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка (для   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │паровых        │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов), шт.   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трубки для во- │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │домеров паровых│     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м      │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│42 │Стекла к       │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │2   │2   │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерной     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │колонке, шт.   │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│43 │Шкурка         │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4 │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │
│   │шлифовальная на│     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │тканевой       │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м  │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│44 │То же, на      │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4 │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │
│   │бумажной       │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м  │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал   │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1 │0,1 │0,1 │0,1  │0,1 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │круглый, куб. м│     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│46 │Пиломатериалы, │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,1 │0,1 │0,1  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │куб. м         │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│47 │Фанера, лист   │0,7  │0,8  │0,8  │0,9  │1    │1,1  │1,2 │0,6 │0,7 │0,7  │0,8 │0,8  │0,9  │1    │1,1  │1,2  │1,3  │
│48 │Ветошь         │2,8  │3,2  │3,5  │3,9  │4,2  │4,6  │5   │2,4 │2,7 │3,1  │3,2 │3,5  │3,9  │4,2  │4,6  │4,9  │4,9  │
│   │обтирочная, кг │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│49 │Арматура       │3    │3    │4    │4    │4    │5    │5   │2   │3   │3    │3   │4    │4    │4    │5    │5    │5    │
│   │трубопроводная │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │разная, шт.    │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля соеди- │10   │12   │14   │16   │16   │18   │20  │10  │10  │12   │12  │14   │14   │16   │16   │18   │20   │
│   │нительные, шт. │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│51 │Глина красная, │0,08 │0,09 │0,11 │0,13 │0,15 │0,16 │0,18│0,05│0,06│0,08 │0,07│0,08 │0,09 │0,1  │0,1  │0,12 │0,13 │
│   │куб. м         │     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
│52 │Песок строи-   │0,09 │0,11 │0,13 │0,15 │0,17 │0,19 │0,21│0,06│0,07│0,09 │0,08│0,09 │0,1  │0,12 │0,13 │0,14 │0,15 │
│   │тельный, куб. м│     │     │     │     │     │     │    │    │    │     │    │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.7

КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ "УНИВЕРСАЛ-5М",
"УНИВЕРСАЛ-6М", "МИНСК-1"

┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│N  │           Материал           │    Расход материалов на     │
│по-│                              │ капитальный ремонт 1 котла  │
│зи-│                              ├─────────────────────────────┤
│ции│                              │       "Универсал-5М"        │
│   │                              ├─────────────────────────────┤
│   │                              │Площадь поверхности нагрева, │
│   │                              │            кв. м            │
│   │                              ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                              │16,97│21,5 │26,97│31,97│36,97│
├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции котлов, шт.            │5    │5    │6    │7    │7    │
│2  │Сталь прокатная тонколистовая,│19,4 │21,8 │24,7 │27,3 │29,9 │
│   │кг                            │     │     │     │     │     │
│3  │То же, толстолистовая, кг     │10,4 │11,6 │13,2 │14,6 │16   │
│4  │Балки и швеллеры, кг          │23,3 │26,2 │29,6 │32,8 │35,9 │
│5  │Сталь тонколистовая           │2,6  │2,9  │3,3  │3,6  │4    │
│   │кровельная, кг                │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь сортовая, кг            │10,4 │11,6 │13,2 │14,6 │16   │
│7  │Чугунное литье (колосники,    │194,3│217,9│246,8│273  │299,3│
│   │колосниковые балки и др.), кг │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы газовые, кг             │6,5  │7,3  │8,2  │9,1  │10   │
│9  │Трубы цельнотянутые, кг       │5,9  │6,6  │7,5  │8,3  │9,1  │
│10 │Трубы тонкостенные бесшовные, │14,6 │16,2 │18,5 │20,4 │22,4 │
│   │кг                            │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с гайками, кг           │7,2  │8,1  │9,2  │10,2 │11,1 │
│12 │Трос стальной, кг             │1,9  │2,1  │2,4  │2,6  │2,9  │
│13 │Кислород, баллон              │2,6  │2,9  │3,3  │3,6  │4    │
│14 │Ацетилен, кг                  │6,8  │7,5  │8,6  │9,4  │10,4 │
│15 │Проволока сварочная, кг       │1    │1,2  │1,3  │1,5  │1,6  │
│16 │Электроды, кг                 │9,4  │10,4 │11,8 │13   │14,4 │
│17 │Картон асбестовый, кг         │18,7 │20,9 │23,8 │26,3 │28,8 │
│18 │Асбестовый шнур, кг           │2,8  │3,4  │3,6  │4    │4,4  │
│19 │Асбозурит, куб. м             │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │
│20 │Паронит, кг                   │3,3  │3,7  │4,2  │4,7  │5,1  │
│21 │Резина листовая, кг           │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │
│22 │Картон бумажный, кг           │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │
│23 │Бумажная набивка, кг          │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │
│24 │Асбестовая набивка, кг        │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,1  │
│25 │Графит (порошок), кг          │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │
│26 │Кирпич огнеупорный нормальный,│8    │9    │11   │12   │14   │
│   │шт.                           │     │     │     │     │     │
│27 │То же, фасонный, шт.          │1    │1    │2    │2    │2    │
│28 │Огнеупорная глина, кг         │7,7  │8,9  │10,2 │11,5 │13,4 │
│29 │Шамотный порошок, кг          │12,9 │14,9 │17,1 │19,4 │22,5 │
│30 │Кирпич строительный красный,  │325  │385  │455  │525  │595  │
│   │шт.                           │     │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг                     │1,5  │1,7  │1,9  │2,2  │2,3  │
│32 │Краски масляные густотертые,  │9,4  │10,2 │11,8 │13   │14,2 │
│   │кг                            │     │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг                      │0,4  │0,4  │0,6  │0,6  │0,7  │
│34 │Мел, кг                       │2,5  │2,5  │2,9  │3,4  │3,8  │
│35 │Масло индустриальное, кг      │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │
│36 │Керосин, кг                   │5,9  │6,6  │7,5  │8,3  │9,1  │
│37 │Мешковина, кв. м              │1,1  │1,2  │1,4  │1,6  │1,7  │
│38 │Манометр с трехходовым краном,│3    │3    │3    │3    │3    │
│   │шт.                           │     │     │     │     │     │
│39 │Термометр с оправой, шт.      │2    │2    │2    │2    │2    │
│40 │Водомерная колонка            │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │(для паровых котлов), шт.     │     │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные трубки для         │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │водомеров паровых котлов, м   │     │     │     │     │     │
│42 │Стекла к водомерной колонке,  │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.                           │     │     │     │     │     │
│43 │Шкурка шлифовальная на        │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │тканевой основе, кв. м        │     │     │     │     │     │
│44 │То же, на бумажной основе,    │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │кв. м                         │     │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал круглый, куб. м  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│46 │Пиломатериалы, куб. м         │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│47 │Фанера, лист                  │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,1  │
│48 │Ветошь обтирочная, кг         │3    │3,3  │3,8  │4,2  │4,6  │
│49 │Арматура трубопроводная       │3    │3    │4    │4    │5    │
│   │разная, шт.                   │     │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля соединительные, шт.   │12   │12   │14   │16   │16   │
│51 │Глина красная, куб. м         │0,065│0,077│0,91 │0,105│0,119│
│52 │Песок строительный, куб. м    │0,078│0,092│0,109│0,126│0,143│
└───┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 1.7

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла│
│по-│            ├─────────────────────────────┬─────────────────┤
│зи-│            │        "Универсал-6М"       │    "Минск-1"    │
│ции│            ├─────────────────────────────┴─────────────────┤
│   │            │      Площадь поверхности нагрева, кв. м       │
│   │            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │            │41,97│46,97│24,2 │ 33  │41,8 │20,8 │30,4 │ 40  │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции      │8    │9    │6    │7    │8    │3    │4    │5    │
│   │котлов, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Сталь про-  │32,6 │35,2 │23,2 │27,8 │32,4 │21,4 │24,5 │31,5 │
│   │катная      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тонколисто- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │То же,      │17,4 │18,8 │12,4 │14,8 │17,3 │11,4 │14,1 │16,8 │
│   │толстолисто-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и     │39,1 │42,2 │27,8 │33,4 │38,9 │25,7 │29,4 │37,8 │
│   │швеллеры, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Сталь       │4,3  │4,7  │3,1  │3,7  │4,3  │2,9  │3,5  │4,2  │
│   │тонколисто- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая кровель-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь       │17,4 │18,8 │12,4 │14,8 │17,3 │11,4 │14,1 │16,8 │
│   │сортовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Чугунное    │325,5│351,8│232,1│278,3│324,5│214,2│264,6│315  │
│   │литье       │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(колосники, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колосниковые│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │балки и     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │др.), кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы газо- │10,9 │11,7 │7,7  │9,3  │10,8 │7,1  │8,8  │10,5 │
│   │вые, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Трубы цель- │9,9  │10,7 │7,1  │8,5  │9,9  │6,5  │8,1  │9,6  │
│   │нотянутые,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Трубы тонко-│24,4 │26,3 │17,4 │20,7 │24,2 │16   │19,7 │23,5 │
│   │стенные бес-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шовные, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с     │12,2 │13,1 │8,6  │10,4 │12   │8    │9,9  │11,7 │
│   │гайками, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Трос сталь- │3,1  │3,4  │2,2  │2,7  │3,1  │2    │2,5  │3    │
│   │ной, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Кислород,   │4,3  │4,7  │3,1  │3,7  │4,3  │2,9  │3,5  │4,2  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Ацетилен, кг│11,2 │12,2 │8,1  │9,6  │11,2 │7,5  │9,1  │10,9 │
│15 │Проволока   │1,7  │1,9  │1,2  │1,5  │1,7  │1,1  │1,4  │1,7  │
│   │сварочная,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды,  │15,4 │17   │11,2 │13,4 │15,4 │10,4 │12,6 │15,2 │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Картон ас-  │31,3 │33,8 │22,3 │26,6 │31,1 │20,5 │25,4 │30,2 │
│   │бестовый, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Асбестовый  │4,8  │5,0  │3,4  │4,2  │4,8  │3    │4    │4,6  │
│   │шнур, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Асбозурит,  │0,5  │0,5  │0,4  │0,4  │0,5  │0,3  │0,4  │0,5  │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Паронит, кг │5,6  │6    │4,0  │4,8  │5,6  │3,7  │4,5  │5,4  │
│21 │Резина      │0,5  │0,6  │0,4  │0,4  │0,5  │0,3  │0,4  │0,5  │
│   │листовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Картон      │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │
│   │бумажный, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Бумажная    │0,5  │0,6  │0,4  │0,4  │0,5  │0,3  │0,4  │0,5  │
│   │набивка, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Асбестовая  │1,2  │1,3  │0,9  │1    │1,2  │0,8  │1    │1,2  │
│   │набивка, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Графит (по- │0,5  │0,5  │0,4  │0,4  │0,5  │0,3  │0,4  │0,5  │
│   │рошок), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Кирпич огне-│15   │17   │17   │21   │26   │65   │95   │125  │
│   │упорный нор-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мальный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │То же, фа-  │2    │2    │3    │3    │4    │10   │14   │19   │
│   │сонный, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│28 │Огнеупорная │14,7 │16,2 │16,4 │20,4 │24,9 │62,5 │91   │120  │
│   │глина, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│29 │Шамотный    │24,7 │27,3 │27,5 │34,3 │41,9 │105  │153  │202  │
│   │порошок, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│30 │Кирпич      │660  │725  │285  │363  │440  │445  │650  │855  │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг   │2,5  │2,7  │1,8  │2,2  │2,5  │1,7  │2    │2,4  │
│32 │Краски мас- │15,5 │16,7 │11,4 │13,4 │15,4 │10,2 │12,6 │15   │
│   │ляные густо-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тертые, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг    │0,8  │0,8  │0,6  │0,7  │0,7  │0,4  │0,6  │0,7  │
│34 │Мел, кг     │3,8  │4,2  │2,9  │3,4  │3,8  │2,5  │3,4  │3,8  │
│35 │Масло индус-│0,3  │0,3  │0,2  │0,3  │0,3  │0,2  │0,3  │0,3  │
│   │триальное,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│36 │Керосин, кг │9,9  │10,7 │7,1  │8,5  │9,9  │6,5  │8,1  │9,6  │
│37 │Мешковина,  │1,9  │2    │1,3  │1,6  │1,9  │1,2  │1,5  │1,8  │
│   │кв. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │
│38 │Манометр с  │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │краном, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│39 │Термометр с │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│40 │Водомерная  │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(для паровых│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов), шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные  │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трубки для  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │водомеров   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │паровых     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│42 │Стекла к    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерной  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колонке, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│43 │Шкурка шли- │0,6  │0,7  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │
│   │фовальная на│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тканевой ос-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нове, кв. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│44 │То же, на   │0,6  │0,7  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │
│   │бумажной ос-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нове, кв. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │круглый,    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│46 │Пиломатери- │0,2  │0,3  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │алы, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│47 │Фанера, лист│1,2  │1,3  │0,8  │1,0  │1,2  │0,8  │1    │1,1  │
│48 │Ветошь обти-│5    │5,4  │3,5  │4,2  │4,9  │3,3  │4,0  │4,8  │
│   │рочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│49 │Арматура    │5    │5    │4    │4    │5    │3    │4    │5    │
│   │трубопровод-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная разная, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля сое-│18   │20   │14   │16   │20   │8    │10   │12   │
│   │динительные,│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Глина крас- │0,132│0,145│0,057│0,073│0,088│0,089│0,130│0,171│
│   │ная, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│52 │Песок       │0,158│0,174│0,068│0,087│0,106│0,107│0,156│0,205│
│   │строитель-  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.8

КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НР (Ч), МГ-2, ЧА-1

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла│
│по-│            ├─────────────────┬─────────────────────────────┤
│зи-│            │     НР (ч)      │            МГ-2             │
│ции│            ├─────────────────┴─────────────────────────────┤
│   │            │      Площадь поверхности нагрева, кв. м       │
│   │            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │            │ 25  │ 34  │ 43  │35,3 │ 51  │66,6 │41,8 │ 57  │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции      │4    │5    │6    │5    │6    │7    │5    │6    │
│   │котлов, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Сталь про-  │26   │31,1 │36,4 │29   │37,3 │45,5 │32,4 │40,4 │
│   │катная      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тонколисто- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │То же,      │26,8 │32,1 │37,5 │34,8 │44,7 │54,5 │39   │48,5 │
│   │толстолисто-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и     │26,6 │27   │28,1 │29   │37,3 │45,5 │32,4 │40,4 │
│   │швеллеры, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Сталь тонко-│3,6  │4,4  │5,1  │4,6  │5,9  │7,2  │5,1  │6,3  │
│   │листовая    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кровельная, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь       │26,8 │32,2 │37,5 │34,8 │44,7 │54,5 │39   │48,5 │
│   │сортовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Чугунное    │236,2│283,5│330,7│290,3│372,7│454,6│324,4│404,2│
│   │литье       │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(колосники, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колосниковые│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │балки и     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │др.), кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы       │8,3  │9,9  │11,6 │9,7  │12,4 │15,2 │10,8 │13,5 │
│   │газовые, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Трубы цель- │7,2  │8,6  │10,1 │8,8  │11,4 │13,9 │9,9  │12,3 │
│   │нотянутые,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Трубы тонко-│13,9 │16,6 │19,4 │16,3 │20,9 │25,4 │18,2 │22,7 │
│   │стенные бес-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шовные, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с     │6,5  │7,9  │9,2  │7,7  │9,9  │12,1 │8,6  │10,8 │
│   │гайками, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Трос        │2,6  │3,2  │3,7  │3,2  │4,1  │5    │3,6  │4,4  │
│   │стальной, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Кислород,   │3,6  │4,3  │5,1  │4    │5,1  │6,2  │4,4  │5,5  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Ацетилен, кг│9,4  │11,2 │13,3 │10,4 │13,3 │16,1 │11,4 │14,3 │
│15 │Проволока   │1,4  │1,7  │2    │1,6  │2,1  │2,5  │1,8  │2,3  │
│   │сварочная,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды,  │7,8  │9,6  │11   │8,6  │11   │13,4 │9,4  │11,8 │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Картон ас-  │15,1 │18,1 │21,1 │17,1 │21,9 │26,6 │19   │23,8 │
│   │бестовый, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Асбестовый  │3,2  │3,8  │4,4  │3,8  │5,2  │6,2  │4,6  │5,6  │
│   │шнур, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Асбозурит,  │0,5  │0,5  │0,6  │0,4  │0,6  │0,7  │0,5  │0,6  │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Паронит, кг │4,1  │5,0  │5,8  │5,0  │6,4  │7,8  │5,6  │6,9  │
│21 │Резина      │0,4  │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,6  │
│   │листовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Картон      │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,3  │
│   │бумажный, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Бумажная    │0,4  │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,6  │
│   │набивка, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Асбестовая  │0,9  │1    │1,3  │1    │1,2  │1,6  │1,1  │1,4  │
│   │набивка, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Графит (по- │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │0,9  │0,6  │0,8  │
│   │рошок), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Кирпич огне-│23   │29   │35   │270  │293  │328  │269  │353  │
│   │упорный нор-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мальный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │То же, фа-  │3    │4    │5    │41   │44   │34   │40   │53   │
│   │сонный, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│28 │Огнеупорная │21,5 │27,3 │33,1 │259,3│280,8│218,9│257,8│338,4│
│   │глина, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│29 │Шамотный    │36,2 │45,9 │55,6 │436,3│472,5│368,4│433,7│569,4│
│   │порошок, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│30 │Кирпич      │509  │610  │712  │725  │775  │1110 │730  │900  │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг   │4,5  │5,5  │6,5  │5,0  │6,3  │7,8  │5,4  │7    │
│32 │Краски мас- │2,9  │3,4  │4,2  │2,4  │3,2  │3,9  │4,4  │3,4  │
│   │ляные густо-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тертые, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг    │0,6  │0,7  │1,1  │0,7  │0,9  │1    │0,7  │0,9  │
│34 │Мел, кг     │1,3  │1,5  │1,6  │1,1  │1,5  │1,8  │1,3  │1,5  │
│35 │Масло индус-│0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,2  │
│   │триальное,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│36 │Керосин, кг │7,2  │8,6  │10,1 │8,8  │11,4 │13,9 │9,9  │12,3 │
│37 │Мешковина,  │1,7  │2    │2,4  │1,7  │2,1  │2,6  │1,8  │2,3  │
│   │кв. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │
│38 │Манометр с  │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │краном, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│39 │Термометр с │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│40 │Водомерная  │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(для паровых│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов), шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные  │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трубки для  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │водомеров   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │паровых     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│42 │Стекла к    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерной  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колонке, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│43 │Шкурка шли- │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,9  │0,6  │0,8  │
│   │фовальная на│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тканевой ос-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нове, кв. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│44 │То же, на   │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,9  │0,6  │0,8  │
│   │бумажной ос-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нове, кв. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,1  │0,1  │
│   │круглый,    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│46 │Пиломатериа-│0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,2  │0,3  │
│   │лы, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│47 │Фанера, лист│0,9  │1    │1,2  │1,1  │1,3  │1,6  │1,2  │1,5  │
│48 │Ветошь обти-│3,6  │4,3  │5    │4,4  │5,7  │6,9  │4,9  │6,2  │
│   │рочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│49 │Арматура    │4    │4    │5    │4    │6    │7    │5    │6    │
│   │трубопровод-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная разная, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля сое-│10   │12   │14   │12   │14   │16   │12   │14   │
│   │динительные,│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Глина крас- │0,1  │0,12 │0,14 │0,15 │0,16 │0,22 │0,15 │0,1  │
│   │ная, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│52 │Песок строи-│0,12 │0,15 │0,17 │0,17 │0,19 │0,27 │0,18 │0,2  │
│   │тельный,    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 1.8

┌───┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │   Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла   │
│по-│            ├───────────────────────┬─────────────────────────────┤
│зи-│            │          МГ-2         │            Ча-1             │
│ции│            ├───────────────────────┴─────────────────────────────┤
│   │            │         Площадь поверхности нагрева, кв. м          │
│   │            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │            │60,8 │38,4 │52,8 │ 72  │18,2 │ 26  │46,8 │67,6 │88,4 │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Секции      │6    │5    │6    │7    │2    │3    │5    │6    │7    │
│   │котлов, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Сталь       │42,4 │30,7 │38,2 │48,3 │20   │24,1 │35,1 │46   │56,9 │
│   │прокатная   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тонколисто- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │То же,      │54,7 │36,8 │45,9 │58   │24   │29   │42,1 │55,2 │68,3 │
│   │толстолисто-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Балки и     │42,4 │30,7 │38,2 │48,3 │20   │24,1 │35,1 │46   │56,9 │
│   │швеллеры, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Сталь тонко-│6,7  │4,8  │6,0  │7,5  │3,2  │3,8  │5,6  │7,3  │9,1  │
│   │листовая    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кровельная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь       │54,7 │36,8 │45,9 │58   │24   │29   │42,1 │55,2 │68,3 │
│   │сортовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Чугунное    │424,2│306,6│382,2│483  │200,5│241,5│350,7│459,9│569,1│
│   │литье       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(колосники, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колосниковые│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │балки и     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │др.), кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы       │14,1 │10,2 │12,7 │16,1 │6,7  │8    │11,7 │15,3 │19   │
│   │газовые, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Трубы цель- │12,9 │9,3  │11,6 │14,7 │6,1  │7,4  │10,7 │14   │17,3 │
│   │нотянутые,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Трубы тонко-│23,7 │17,2 │21,4 │27,1 │11,8 │14,2 │20,6 │27   │33,4 │
│   │стенные бес-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шовные, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Болты с     │11,3 │8,2  │10,2 │12,9 │5    │6    │8,7  │11,4 │14,1 │
│   │гайками, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Трос        │4,6  │3,4  │4,2  │5,3  │2,3  │2,8  │4    │5,3  │6,5  │
│   │стальной, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Кислород,   │5,8  │4,2  │5,2  │6,6  │2,9  │3,5  │5,1  │6,7  │8,3  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Ацетилен, кг│15,1 │10,9 │13,5 │17,2 │7,5  │9,1  │13,3 │17,4 │21,6 │
│15 │Проволока   │2,4  │1,7  │2,1  │2,8  │1,5  │1,8  │2,7  │3,4  │4,2  │
│   │сварочная,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды,  │12,6 │9    │11,2 │14   │6,4  │7,6  │11,2 │14,6 │18,2 │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Картон ас-  │24,9 │17,9 │22,4 │28,4 │11,8 │14,2 │20,6 │27   │33,4 │
│   │бестовый, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Асбестовый  │5,8  │4,7  │5,2  │6,6  │2,6  │3,2  │4,6  │6,2  │7,6  │
│   │шнур, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Асбозурит,  │0,6  │0,5  │0,6  │0,7  │0,3  │0,4  │0,6  │0,8  │1    │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Паронит, кг │7,3  │5,3  │6,5  │8,3  │3,4  │4,1  │6,0  │7,9  │9,8  │
│21 │Резина      │0,7  │0,5  │0,6  │0,8  │0,3  │0,4  │0,6  │0,7  │0,9  │
│   │листовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Картон      │0,3  │0,2  │0,3  │0,3  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │
│   │бумажный, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Бумажная    │0,7  │0,5  │0,6  │0,8  │0,3  │0,4  │0,6  │0,7  │0,9  │
│   │набивка, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Асбестовая  │1,5  │1,0  │1,4  │1,7  │0,7  │0,8  │1,2  │1,5  │1,9  │
│   │набивка, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Графит (по- │0,8  │0,6  │0,7  │1    │0,3  │0,4  │0,5  │0,7  │0,8  │
│   │рошок), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Кирпич огне-│206  │170  │192  │215  │293  │353  │135  │143  │150  │
│   │упорный нор-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мальный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │То же, фа-  │31   │26   │29   │32   │44   │53   │20   │22   │23   │
│   │сонный, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│28 │Огнеупорная │197,3│162,8│184,4│205,9│280,8│338,4│129,6│137,4│144  │
│   │глина, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│29 │Шамотный    │331,9│274  │310,2│346,5│472,5│569,4│218,1│231,2│242,4│
│   │порошок, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│30 │Кирпич      │1050 │775  │988  │1200 │368  │450  │1065 │1148 │1640 │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│31 │Олифа, кг   │7,2  │5,2  │6,3  │8,0  │3,5  │4,4  │6,2  │8,3  │10,1 │
│32 │Краски мас- │3,6  │2,6  │3,4  │4,1  │2,1  │2,6  │3,3  │4,6  │5,4  │
│   │ляные густо-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тертые, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│33 │Лаки, кг    │0,9  │0,7  │0,9  │1,2  │0,6  │0,7  │1    │1,3  │1,5  │
│34 │Мел, кг     │1,7  │1,3  │1,5  │2    │1    │1,2  │1,7  │2,2  │2,7  │
│35 │Масло индус-│0,3  │0,2  │0,2  │0,3  │0,1  │0,1  │0,1  │0,3  │0,3  │
│   │триальное,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│36 │Керосин, кг │12,9 │9,3  │11,6 │14,7 │6,1  │7,4  │10,7 │14   │16,5 │
│37 │Мешковина,  │2,4  │1,7  │2,2  │2,8  │1,5  │2    │2,8  │3,6  │4,3  │
│   │кв. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│38 │Манометр с  │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │краном, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│39 │Термометр с │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│40 │Водомерная  │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(для паровых│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов), шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│41 │Стеклянные  │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трубки для  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │водомеров   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │паровых     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│42 │Стекла к    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерной  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колонке, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│43 │Шкурка      │0,8  │0,6  │0,7  │0,9  │0,4  │0,5  │0,7  │0,9  │1,1  │
│   │шлифовальная│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │на тканевой │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе,     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│44 │То же, на   │0,8  │0,6  │0,7  │0,9  │0,4  │0,5  │0,7  │0,9  │1,1  │
│   │бумажной    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе,     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│45 │Лесоматериал│0,2  │0,1  │0,1  │0,2  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │
│   │круглый,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│46 │Пиломатериа-│0,3  │0,2  │0,3  │0,4  │0,1  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │
│   │лы, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│47 │Фанера, лист│1,5  │1,1  │1,4  │1,7  │0,7  │0,9  │1,3  │1,7  │2,1  │
│48 │Ветошь обти-│6,5  │4,7  │5,8  │7,4  │3,1  │3,7  │5,3  │7    │8,7  │
│   │рочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│49 │Арматура    │7    │6    │6    │7    │4    │4    │5    │7    │9    │
│   │трубопровод-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная разная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│50 │Ниппеля сое-│14   │12   │14   │16   │6    │8    │12   │16   │20   │
│   │динительные,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Глина крас- │0,22 │0,16 │0,18 │0,24 │0,07 │0,09 │0,21 │0,23 │0,33 │
│   │ная, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│52 │Песок строи-│0,25 │0,19 │0,24 │0,29 │0,09 │0,11 │0,26 │0,28 │0,39 │
│   │тельный,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

1.2. Котлы стальные секционные

Таблица 1.9. НИИСТУ-5, НР-18, АВ-2, АВ-5
Таблица 1.10. ТВГ-1,5, ТВГ-2,5, ТВГ-4, ТВГ-8, ОВД-7,5

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ СЕКЦИОННЫХ КОТЛОВ (К ТАБЛ. 1.9)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │1 - 5, 7 - 9, 12 - 17, 20, 22 - 33, 42,│
│           │            │43                                     │
│           │0,2         │18                                     │
│           │0,3         │10, 11, 19, 21, 49, 50, 51             │
│           │0,5         │35, 37                                 │
│           │0,8         │47                                     │
│           │1           │6, 34, 48                              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │4 - 6, 12 - 15, 17, 18, 20 - 23,       │
│           │            │25 - 33                                │
│           │1,2         │10, 11, 24                             │
│           │1,3         │16, 34, 38, 48                         │
│           │1,4         │35, 42, 43, 47                         │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                    К табл. 1.10│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │1 - 8, 11 - 16, 19, 21 - 32, 38, 39    │
│           │0,2         │17                                     │
│           │0,3         │9, 10, 18, 20                          │
│           │0,5         │34, 36                                 │
│           │0,8         │43                                     │
│           │1           │33, 44                                 │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │4, 5, 11 - 14, 16, 17, 19 - 22, 24 - 32│
│           │1,2         │9, 10, 23                              │
│           │1,3         │15, 33, 37, 44                         │
│           │1,4         │34, 38, 39, 43                         │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 1.9

КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
НИИСТУ-5, НР-18, АВ-2, АВ-3, АВ-5

┌───┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │      Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла      │
│по-│           ├───────────────────────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│зи-│           │       НИИСТУ-5        │      НР-18      │АВ-2 │АВ-3 │АВ-5 │
│ции│           ├───────────────────────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│   │           │            Площадь поверхности нагрева, кв. м             │
│   │           ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │           │25,2 │32,4 │39,4 │46,5 │ 27  │ 40  │ 53  │ 64  │ 96  │ 160 │
├───┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь,     │23,7 │27,5 │31,2 │34,9 │24,7 │31,5 │38,3 │44,1 │60,9 │94,5 │
│   │прокатная  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тонколисто-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │То же,     │31,6 │36,7 │41,6 │46,5 │32,9 │42   │51,1 │58,8 │81,2 │126  │
│   │толстолис- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Балки и    │23,7 │27,5 │31,2 │34,9 │24,7 │31,5 │38,3 │44,1 │60,9 │94,5 │
│   │швеллеры,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Сталь тон- │3,2  │3,7  │4,2  │4,7  │3,3  │4,2  │5,1  │5,9  │8,1  │12,6 │
│   │колистовая,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кровельная,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Сталь сор- │31,6 │36,7 │41,6 │46,5 │32,9 │42   │51,1 │58,8 │81,2 │126  │
│   │товая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Чугунное   │237,7│275,1│311,9│349,1│246,8│315  │383,3│441  │609  │945  │
│   │литье      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(колосники,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колоснико- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вые балки и│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │др.), кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Трубы      │7,9  │9,2  │10,4 │11,6 │8,2  │10,5 │12,8 │14,7 │20,3 │31,5 │
│   │газовые, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Трубы      │149  │167  │194  │218  │348  │446  │543  │1360 │1760 │2570 │
│   │цельнотяну-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тые, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Трубы тон- │12,7 │14,7 │16,6 │18,6 │13,2 │16,8 │20,4 │23,5 │32,5 │50,4 │
│   │костенные  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бесшовные, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Болты с    │5,9  │6,8  │7,7  │8,6  │6,1  │7,8  │9,5  │10,9 │15,1 │23,4 │
│   │гайками, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Трос сталь-│2,3  │2,6  │3    │3,3  │2,4  │3    │3,6  │4,2  │5,8  │9,0  │
│   │ной, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Кислород,  │3,2  │3,7  │4,2  │4,7  │3,3  │4,2  │5,1  │5,9  │8,1  │12,6 │
│   │баллон     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Ацетилен,  │8,3  │9,6  │10,9 │12,2 │8,6  │10,9 │13,3 │15,3 │21,1 │32,8 │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Проволока  │1,3  │1,5  │1,7  │1,9  │1,3  │1,7  │2    │2,4  │3,2  │5    │
│   │сварочная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Электроды, │6,4  │7,4  │8,4  │9,4  │6,6  │8,4  │10,2 │11,8 │16,2 │25,2 │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Картон     │12,7 │14,7 │16,6 │18,6 │13,2 │16,8 │20,4 │23,5 │32,5 │50,4 │
│   │асбестовый,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Асбестовый │3,2  │3,8  │4,2  │4,6  │3,2  │4,2  │5,2  │5,8  │8,2  │12,6 │
│   │шнур, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Асбозурит, │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │0,9  │1,4  │
│   │куб. м     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Паронит, кг│4,1  │4,7  │5,3  │6    │4,2  │5,4  │6,6  │7,6  │10,4 │16,2 │
│20 │Резина лис-│0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │1    │1,5  │
│   │товая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Картон бу- │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │мажный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Бумажная   │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │1    │1,5  │
│   │набивка, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Асбестовая │0,8  │0,9  │1    │1,2  │0,8  │1    │1,3  │1,5  │2    │3,2  │
│   │набивка, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Графит (по-│0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │0,6  │0,8  │0,9  │1,1  │1,5  │2,3  │
│   │рошок), кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Кирпич     │66   │78   │90   │102  │143  │165  │188  │122  │144  │167  │
│   │огнеупорный│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нормальный,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │То же, фа- │10   │12   │14   │15   │10   │15   │18   │18   │22   │27   │
│   │сонный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │Огнеупорная│80,2 │74,8 │86,5 │97,9 │127,6│150  │172  │117,2│138,6│161,7│
│   │глина, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│28 │Шамотный   │106,8│125,9│145,6│164,7│214,7│252,9│289,4│197,3│233,2│272  │
│   │порошок, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│29 │Кирпич     │950  │1100 │1250 │1400 │1925 │2050 │2375 │949  │1311 │2034 │
│   │строитель- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│30 │Олифа, кг  │1,8  │2,2  │2,4  │2,7  │1,9  │2,4  │2,9  │3,4  │4,7  │7,4  │
│31 │Краски мас-│1,15 │1,25 │1,46 │1,67 │1,15 │1,56 │1,88 │2,19 │2,9  │4,6  │
│   │ляные гус- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тотертые,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│32 │Лаки, кг   │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,5  │0,6  │0,8  │0,9  │1,2  │1,9  │
│33 │Мел, кг    │0,7  │0,8  │0,9  │1    │0,7  │0,9  │1,1  │1,3  │1,7  │2,7  │
│34 │Масло      │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │индустри-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │альное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│35 │Керосин, кг│7,2  │8,4  │9,5  │10,6 │7,5  │9,6  │11,7 │13,4 │18,6 │28,8 │
│36 │Мешковина, │1,4  │1,6  │1,8  │2    │1,4  │1,8  │2,2  │2,5  │3,5  │5,4  │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│37 │Манометр с │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходовым│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │краном, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│38 │Термометр с│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой,   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│39 │Водомерная │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(для паро- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вых кот-   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │лов), шт.  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│40 │Стеклянные │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трубки для │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │водомеров  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │паровых    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │котлов, м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│41 │Стекла к   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерной │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колонке,   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│42 │Шкурка шли-│0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │1,2  │1,8  │
│   │фовальная  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │на тканевой│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│43 │То же, на  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │1,2  │1,8  │
│   │бумажной   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│44 │Лесоматери-│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │ал круглый,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│45 │Пиломатери-│0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,5  │0,7  │
│   │алы, куб. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│46 │Фанера,    │0,9  │1    │1,1  │1,3  │0,9  │1,1  │1,4  │1,6  │2,2  │3,4  │
│   │лист       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│47 │Ветошь     │3,6  │4,2  │4,8  │5,3  │3,8  │4,8  │5,8  │6,7  │9,3  │14,4 │
│   │обтирочная,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│48 │Арматура   │4    │4    │5    │5    │4    │5    │6    │7    │9    │14   │
│   │трубопро-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │водная     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │разная, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│49 │Ниппеля со-│4    │4    │6    │6    │10   │14   │18   │4    │4    │4    │
│   │единитель- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ные, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│50 │Глина крас-│0,2  │0,22 │0,25 │0,28 │0,39 │0,41 │0,48 │0,19 │0,26 │0,41 │
│   │ная, куб. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Песок стро-│0,23 │0,26 │0,3  │0,34 │0,46 │0,5  │0,57 │0,23 │0,31 │0,49 │
│   │ительный,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.10

КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ
ТВГ-1,5, ТВГ-2,5, ТВГ-4, ТВГ-8, ОВД-7,5

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │          ремонт 1 котла           │
│зи-│                        ├───────┬───────┬─────┬─────┬───────┤
│ции│                        │ТВГ-1,5│ТВГ-2,5│ТВГ-4│ТВГ-8│ОВД-7,5│
│   │                        ├───────┴───────┴─────┴─────┴───────┤
│   │                        │Площадь поверхности нагрева, кв. м │
│   │                        ├───────┬───────┬─────┬─────┬───────┤
│   │                        │  61   │  99   │160,3│ 282 │  523  │
├───┼────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│1  │Сталь прокатная         │42,5   │62,5   │94,5 │158,6│285,1  │
│   │тонколистовая, кг       │       │       │     │     │       │
│2  │То же, толстолистовая,  │56,7   │83,3   │126  │211,4│380,1  │
│   │кг                      │       │       │     │     │       │
│3  │Балки и швеллеры, кг    │42,5   │62,5   │94,5 │158,6│285,1  │
│4  │Сталь тонколистовая     │5,7    │8,3    │12,6 │21,1 │38     │
│   │кровельная, кг          │       │       │     │     │       │
│5  │Сталь сортовая, кг      │56,7   │83,3   │126  │211,4│380,1  │
│6  │Трубы газовые, кг       │14,2   │20,8   │31,5 │52,8 │95     │
│7  │Трубы цельнотянутые, кг │230    │321    │620  │863  │1440   │
│8  │Трубы тонкостенные      │22,7   │33,3   │50,4 │84,6 │152    │
│   │бесшовные, кг           │       │       │     │     │       │
│9  │Болты с гайками, кг     │10,5   │15,5   │23,4 │39,3 │70,6   │
│10 │Трос стальной, кг       │4,1    │6      │9    │15,1 │27,2   │
│11 │Кислород, баллон        │5,7    │8,3    │12,6 │21,1 │38     │
│12 │Ацетилен, кг            │14,8   │21,6   │32,8 │54,9 │98,8   │
│13 │Проволока сварочная, кг │2,3    │3,3    │5    │8,5  │15,2   │
│14 │Электроды, кг           │17,1   │24,9   │37,8 │63,3 │114    │
│15 │Картон асбестовый, кг   │22,7   │33,3   │50,4 │84,6 │152    │
│16 │Асбестовый шнур, кг     │2,8    │4,2    │6,3  │10,7 │19     │
│17 │Асбозурит, куб. м       │0,6    │1      │1,4  │2,4  │4,3    │
│18 │Паронит, кг             │7,3    │10,7   │16,2 │27,2 │48,9   │
│19 │Резина листовая, кг     │0,7    │1      │1,5  │2,5  │4,6    │
│20 │Картон бумажный, кг     │0,3    │0,4    │0,6  │1,1  │1,9    │
│21 │Бумажная набивка, кг    │0,7    │1      │1,5  │2,5  │4,6    │
│22 │Асбестовая набивка, кг  │1,4    │2,1    │3,1  │5,3  │9,5    │
│23 │Графит (порошок), кг    │1,1    │1,5    │2,3  │3,9  │7,1    │
│24 │Кирпич огнеупорный      │122    │144    │167  │189  │276    │
│   │нормальный, шт.         │       │       │     │     │       │
│25 │То же, фасонный, шт.    │18     │22     │27   │28   │41     │
│26 │Огнеупорная глина, кг   │117,2  │138,6  │161,7│181,3│264,5  │
│27 │Шамотный порошок, кг    │197,3  │233,2  │272,0│304,9│445,1  │
│28 │Кирпич строительный     │916    │1345   │2034 │3413 │6136   │
│   │красный, шт.            │       │       │     │     │       │
│29 │Олифа, кг               │3,3    │3,8    │5,8  │9,7  │17,4   │
│30 │Краски масляные         │2,7    │4,1    │6,3  │10,5 │18,9   │
│   │густотертые, кг         │       │       │     │     │       │
│31 │Лаки, кг                │0,9    │1,2    │1,9  │3,2  │5,7    │
│32 │Мел, кг                 │1,2    │1,8    │2,7  │4,5  │8,1    │
│33 │Масло индустриальное, кг│0,2    │0,2    │0,3  │0,6  │1      │
│34 │Керосин, кг             │4      │6      │7    │12   │20     │
│35 │Мешковина, кв. м        │2,4    │3,6    │5,4  │9,1  │16,3   │
│36 │Манометр с трехходовым  │3      │3      │3    │3    │3      │
│   │краном, шт.             │       │       │     │     │       │
│37 │Термометр с оправой, шт.│2      │2      │2    │2    │2      │
│38 │Шкурка шлифовальная на  │0,8    │1,1    │1,8  │3    │5,4    │
│   │тканевой основе, кв. м  │       │       │     │     │       │
│39 │То же, на бумажной      │0,8    │1,1    │1,8  │3    │5,4    │
│   │основе, кв. м           │       │       │     │     │       │
│40 │Лесоматериал круглый,   │0,2    │0,2    │0,3  │0,6  │1      │
│   │куб. м                  │       │       │     │     │       │
│41 │Пиломатериалы, куб. м   │0,3    │0,5    │0,7  │1,2  │2,1    │
│42 │Фанера, лист            │1,5    │2,3    │3,4  │5,7  │10,3   │
│43 │Ветошь обтирочная, кг   │6,5    │9,5    │14,4 │24,2 │43,4   │
│44 │Арматура трубопроводная │7      │10     │14   │24   │43     │
│   │разная, шт.             │       │       │     │     │       │
└───┴────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴───────┘

1.3. Котлы паровые вертикально-цилиндрические
с кипятильными и дымогарными трубами

Таблица 1.11. ММЗ, МЗК, ВТКБ (ММК), ВГД, ТМЗ, ВК, КВ-7

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОТЛОВ С КИПЯТИЛЬНЫМИ
И ДЫМОГАРНЫМИ ТРУБАМИ (К ТАБЛ. 1.11)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │18, 34 - 39, 41 - 43, 46, 47, 97       │
│           │0,2         │5, 16, 20 - 22, 31, 33, 45, 54, 55,    │
│           │            │57 - 60, 67, 68                        │
│           │0,3         │2, 3, 6, 9, 15, 49, 66, 69, 71, 99     │
│           │0,4         │44, 72, 75, 76                         │
│           │0,5         │4, 7, 12, 17, 19, 29, 40, 51, 52, 70,  │
│           │            │80, 81, 83, 84, 91, 96                 │
│           │0,6         │88                                     │
│           │0,7         │48, 50                                 │
│           │0,8         │30, 82, 86, 94                         │
│           │1           │23, 28, 61, 98, 100 - 103              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │16, 20 - 22, 31, 41 - 43, 45 - 47, 54, │
│           │            │55, 57 - 60, 67, 68, 99                │
│           │1,14        │5                                      │
│           │1,2         │2, 3, 6, 7, 9, 15, 33, 44, 49, 66,     │
│           │            │69 - 72, 75, 76, 87, 91                │
│           │1,25        │36 - 39                                │
│           │1,3         │4, 12, 17, 18, 23, 28 - 30, 40, 48,    │
│           │            │50 - 52, 80 - 82, 86, 88, 96, 100 - 103│
│           │1,4         │34, 35, 83, 97                         │
│           │1,7         │98                                     │
│           │1,8         │19, 89, 94                             │
│           │2,1         │84                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 1.11

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
С КИПЯТИЛЬНЫМИ И ДЫМОГАРНЫМИ ТРУБАМИ ММЗ, МЗК,
ВТКБ (ММК), ВГД, ТМЗ, ВК, КВ-7

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │    Расход материалов на капитальный     │
│по-│                  │             ремонт 1 котла              │
│зи-│                  ├───────────────────────┬───────────┬─────┤
│ции│                  │          ММЗ          │    МЗК    │ВТКБ │
│   │                  ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┤(ММК)│
│   │                  │0,4/9│0,8/9│0,7/8│ 1/8 │ 2Г  │ 1Г  │     │
│   │                  ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│   │                  │        производительностью, т/ч         │
│   │                  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                  │ 0,4 │ 0,8 │ 0,7 │  1  │ 0,4 │  1  │ 0,5 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Балки и швеллеры, │27,3 │42,3 │41,6 │46,8 │27,3 │46,8 │31,2 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Сталь             │27,3 │42,3 │41,6 │46,8 │27,3 │46,8 │31,2 │
│   │крупносортная, кг │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Сталь             │13,9 │21,5 │21,1 │23,8 │13,9 │23,8 │15,8 │
│   │мелкосортная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Сталь прокатная   │27,3 │42,3 │41,6 │46,8 │27,3 │46,8 │31,2 │
│   │толстолистовая,   │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Проволока круглая │14,3 │22,1 │21,8 │24,5 │14,3 │24,5 │16,3 │
│   │горячекатаная     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │обыкновенная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь прокатная   │40,7 │62,1 │62,1 │69,8 │40,7 │69,8 │46,6 │
│   │тонколистовая, кг │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Сталь прокатная   │5,5  │8,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │6,2  │
│   │тонколистовая     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кровельная, кг    │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Сталь конструкци- │4,2  │6,5  │6,4  │7,2  │4,2  │7,2  │4,8  │
│   │онная листовая    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │углеродистая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Сталь конструкци- │5,5  │8,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │6,2  │
│   │онная сортовая    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │углеродистая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Литье чугунное,   │5,5  │8,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │6,2  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Трубы газовые, кг │20,2 │31,2 │30,7 │34,6 │20,2 │34,6 │23   │
│12 │Трубы             │27,3 │42,3 │41,6 │46,8 │27,3 │46,8 │31,2 │
│   │цельнотянутые, кг │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Трубы катаные, кг │13,9 │21,5 │21,1 │23,8 │13,9 │23,8 │15,8 │
│14 │Трубы тонкостенные│5,5  │8,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │6,2  │
│   │бесшовные, кг     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Трос стальной, кг │2,1  │3,3  │3,2  │3,6  │2,1  │3,6  │2,4  │
│16 │Сетка стальная,   │4,2  │6,5  │6,4  │7,2  │4,2  │7,2  │4,8  │
│   │кв. м             │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Проволока         │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1  │
│   │торговая, кг      │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Болты с гайками,  │11,3 │17,6 │17,3 │19,4 │11,3 │19,4 │13   │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Винты по металлу, │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Шплинты, кг       │0,8  │1,3  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │1    │
│21 │Шпильки, кг       │0,8  │1,3  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │1    │
│22 │Шайбы, кг         │0,8  │1,3  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │1    │
│23 │Гвозди, кг        │0,4  │0,7  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,5  │
│24 │Прутки латунные,  │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Прутки медные, кг │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1  │
│26 │Прутки свинцовые, │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,03 │0,04 │0,03 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │Бронза, кг        │1,3  │2    │1,9  │2,2  │1,3  │2,2  │1,4  │
│28 │Баббит, кг        │0,4  │0,7  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,5  │
│29 │Сетка латунная и  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,3  │
│   │медная, кв. м     │     │     │     │     │     │     │     │
│30 │Припой            │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │оловянистый, кг   │     │     │     │     │     │     │     │
│31 │Трубки            │4,2  │6,5  │6,4  │7,2  │4,2  │7,2  │4,8  │
│   │красномедные, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│32 │Трубки латунные,  │1,3  │2    │1,9  │2,2  │1,3  │2,2  │1,4  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│33 │Электрокорунд, кг │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1  │
│34 │Шкурка шлифоваль- │0,4  │0,7  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,5  │
│   │ная на тканевой   │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе, кв. м     │     │     │     │     │     │     │     │
│35 │То же, на бумажной│0,4  │0,7  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,5  │
│   │основе, кв. м     │     │     │     │     │     │     │     │
│36 │Кислород, баллон  │16,8 │26   │25,6 │28,8 │16,8 │28,8 │19,2 │
│37 │Ацетилен, кг      │43,7 │67,6 │66,6 │74,9 │43,7 │74,9 │49,9 │
│38 │Проволока         │13,9 │21,5 │21,1 │23,8 │13,9 │23,8 │15,8 │
│   │сварочная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │
│39 │Электроды, кг     │20,2 │31,2 │30,7 │35,6 │20,2 │34,6 │23   │
│40 │Трубки резиновые  │1,7  │2,6  │2,6  │2,9  │1,7  │2,9  │1,9  │
│   │технические, м    │     │     │     │     │     │     │     │
│41 │Резина техническая│0,4  │0,7  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,5  │
│   │листовая, кг      │     │     │     │     │     │     │     │
│42 │Лента изоляционная│0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1  │
│   │прорезиненная, кг │     │     │     │     │     │     │     │
│43 │Паронит, кг       │2,5  │3,9  │3,8  │4,3  │2,5  │4,3  │2,9  │
│44 │Картон асбестовый,│5,5  │8,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │6,2  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│45 │Нити и шнуры      │13,4 │20,8 │20,4 │23   │13,4 │23   │15,4 │
│   │асбестовые, кг    │     │     │     │     │     │     │     │
│46 │Картон            │0,5  │0,8  │0,8  │0,9  │0,5  │0,9  │0,6  │
│   │технический, кг   │     │     │     │     │     │     │     │
│47 │Прессшпан, кг     │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1  │
│48 │Пеньковая набивка,│0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,2  │0,4  │0,2  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│49 │Хлопчатобумажная  │0,4  │0,7  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,5  │
│   │набивка, кг       │     │     │     │     │     │     │     │
│50 │Набивка сальнико- │1    │1,5  │1,5  │1,7  │1    │1,7  │1,1  │
│   │вая асбестовая    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографиченная, кг│     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Лен длинноволок-  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │нистый, кг        │     │     │     │     │     │     │     │
│52 │Графит (порошок), │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│53 │Провод шланговый, │2,5  │3,9  │3,8  │4,3  │2,5  │4,3  │2,9  │
│   │м                 │     │     │     │     │     │     │     │
│54 │Кирпич огнеупорный│83   │109  │105  │155  │83   │124  │93   │
│   │нормальный, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │
│55 │То же, фасонный,  │12   │16   │15   │23   │12   │18   │13   │
│   │шт.               │     │     │     │     │     │     │     │
│56 │Диатомовый кирпич,│18   │24   │23   │34   │18   │27   │21   │
│   │шт.               │     │     │     │     │     │     │     │
│57 │Кирпич строитель- │50   │67   │64   │94   │50   │75   │56   │
│   │ный красный, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │
│58 │Глина огнеупорная,│71,1 │94   │90,5 │133,3│71,1 │106,6│79,8 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│59 │Порошок шамотный, │119,7│158,2│152,3│224,2│119,7│179,3│134,3│
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│60 │Стекло жидкое, кг │13,9 │21,5 │21,1 │23,8 │13,9 │23,8 │15,8 │
│61 │Цемент            │68   │105,3│103,7│116,6│68   │116,6│77,8 │
│   │глиноземистый, кг │     │     │     │     │     │     │     │
│62 │Асбест, кг        │94,9 │146,9│144,6│162,7│94,9 │162,7│108,5│
│63 │Асбозурит, кг     │68   │105,3│103,7│116,6│68   │116,6│77,8 │
│64 │Минеральная вата, │135,7│210  │206,7│232,6│135,7│232,6│155  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│65 │Совелит, кг       │68   │105,3│103,7│116,6│68   │116,6│77,8 │
│66 │Диатомовые        │40,7 │63,1 │62,1 │69,8 │40,7 │69,8 │46,6 │
│   │изделия, кг       │     │     │     │     │     │     │     │
│67 │Ткань хлопчато-   │3,4  │5,2  │5,1  │5,8  │3,4  │5,8  │3,8  │
│   │бумажная, кв. м   │     │     │     │     │     │     │     │
│68 │Марля и мешковина,│3,4  │5,2  │5,1  │5,8  │3,4  │5,8  │3,8  │
│   │кв. м             │     │     │     │     │     │     │     │
│69 │Цемент, кг        │40,7 │63,1 │62,1 │69,8 │40,7 │69,8 │46,6 │
│70 │Песок речной, кг  │271,3│419,9│413,4│465,1│271,3│465,1│310,1│
│71 │Олифа, кг         │2,6  │4,1  │4,0  │4,5  │2,6  │4,5  │3,1  │
│72 │Краска масляная,  │4,8  │7,3  │7,1  │8,1  │4,8  │8,1  │5,3  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│73 │Краска эмалевая,  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,3  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│74 │Пудра алюминиевая,│0,5  │0,8  │0,8  │0,9  │0,5  │0,9  │0,6  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│75 │Лаки, кг          │0,8  │1,3  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │1    │
│76 │Мел, кг           │0,9  │1,4  │1,3  │1,5  │0,9  │1,5  │1    │
│77 │Лесоматериал      │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │круглый, куб. м   │     │     │     │     │     │     │     │
│78 │Пиломатериалы,    │0,2  │0,3  │0,2  │0,3  │0,2  │0,3  │0,2  │
│   │куб. м            │     │     │     │     │     │     │     │
│79 │Фанера, лист      │0,8  │1,2  │1,2  │1,4  │0,8  │1,4  │0,9  │
│80 │Смазки            │4,2  │6,5  │6,4  │7,2  │4,2  │7,2  │4,8  │
│   │консистентные, кг │     │     │     │     │     │     │     │
│81 │Вазелин           │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,3  │
│   │технический, кг   │     │     │     │     │     │     │     │
│82 │Смазки            │8,0  │12,4 │12,2 │13,7 │8,0  │13,7 │9,1  │
│   │универсальные, кг │     │     │     │     │     │     │     │
│83 │Керосин, кг       │9,7  │15   │14,7 │16,6 │9,7  │16,6 │11   │
│84 │Бензин, кг        │1,3  │2    │1,9  │2,2  │1,3  │2,2  │1,4  │
│85 │Ацетон, кг        │0,5  │0,8  │0,8  │0,9  │0,5  │0,9  │0,6  │
│86 │Спирт             │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,3  │
│   │гидролизный, кг   │     │     │     │     │     │     │     │
│87 │Тринатрийфосфат,  │6,7  │10,4 │10,2 │11,5 │6,7  │11,5 │7,7  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│88 │Кислота соляная,  │68   │105,3│103,7│116,6│68   │116,6│77,8 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│89 │Сода кальциниро-  │5,5  │8,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │6,2  │
│   │ванная, кг        │     │     │     │     │     │     │     │
│90 │Кожа техническая, │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│91 │Войлок технический│0,7  │1    │1    │1,2  │0,7  │1,2  │0,8  │
│   │тонкошерстный, кг │     │     │     │     │     │     │     │
│92 │Канат пеньковый,  │2,5  │3,9  │3,8  │4,3  │2,5  │4,3  │2,9  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│93 │Канат хлопчато-   │1,7  │2,6  │2,6  │2,9  │1,7  │2,9  │1,9  │
│   │бумажный, кг      │     │     │     │     │     │     │     │
│94 │Ветошь обтирочная,│3,4  │5,2  │5,1  │5,8  │3,4  │5,8  │3,8  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│95 │Канифоль, кг      │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │
│96 │Кардолента, кг    │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,3  │
│97 │Щетки стальные,   │0,8  │1,3  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │1    │
│   │шт.               │     │     │     │     │     │     │     │
│98 │Стекла для водо-  │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │мерных колонок,   │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.               │     │     │     │     │     │     │     │
│99 │Стекла ТИС, шт.   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│100│Арматура трубопро-│3    │5    │5    │6    │3    │6    │4    │
│   │водная разная, шт.│     │     │     │     │     │     │     │
│101│Манометр с треххо-│3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │довым краном, шт. │     │     │     │     │     │     │     │
│102│Термометр с       │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │оправой, шт.      │     │     │     │     │     │     │     │
│103│Водомерная        │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка, шт.      │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 1.11

┌───┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла │
│по-│           ├─────┬─────────────────┬───────────┬──────┬─────┤
│зи-│           │ВТКБ │       ВГД       │    ТМЗ    │ ВК,  │КВ-7 │
│ции│           │(ММК)├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┤ВК-1М,│     │
│   │           │     │16/8 │28/8,│40/8 │0,4/8│ 1/8 │ КП-1 │     │
│   │           │     │     │28/8М│     │     │     │      │     │
│   │           ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┤
│   │           │           производительностью, т/ч             │
│   │           ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┤
│   │           │ 0,7 │ 0,4 │ 0,7 │  1  │ 0,4 │  1  │ 0,2  │0,14 │
├───┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│1  │Балки и    │41,6 │27,3 │41,6 │46,8 │27,3 │46,8 │18,2  │22,1 │
│   │швеллеры,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│2  │Сталь      │41,6 │27,3 │41,6 │46,8 │27,3 │46,8 │18,2  │22,1 │
│   │крупносорт-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│3  │Сталь      │21,1 │13,9 │21,1 │23,8 │13,9 │23,8 │9,2   │11,2 │
│   │мелкосорт- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│4  │Сталь про- │41,6 │27,3 │41,6 │46,8 │27,3 │46,8 │18,2  │22,1 │
│   │катная тол-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │столисто-  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │вая, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│5  │Проволока  │21,8 │14,3 │21,8 │24,5 │14,3 │24,5 │9,5   │11,6 │
│   │круглая го-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │рячекатаная│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │обыкновен- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│6  │Сталь про- │62,1 │40,7 │62,1 │69,8 │40,7 │69,8 │27,2  │33   │
│   │катная тон-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │колистовая,│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│7  │Сталь про- │8,3  │5,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │3,6   │4,4  │
│   │катная тон-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │колистовая │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кровельная,│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│8  │Сталь кон- │6,4  │4,2  │6,4  │7,2  │4,2  │7,2  │2,8   │3,4  │
│   │струкцион- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная листо- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │вая углеро-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │дистая, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│9  │Сталь кон- │8,3  │5,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │3,6   │4,4  │
│   │струкцион- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная сорто- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │вая углеро-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │дистая, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│10 │Литье чу-  │8,3  │5,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │3,6   │4,4  │
│   │гунное, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│11 │Трубы      │30,7 │20,2 │30,7 │34,6 │20,2 │34,6 │13,4  │16,3 │
│   │газовые, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│12 │Трубы цель-│41,6 │27,3 │41,6 │46,8 │27,3 │46,8 │18,2  │22,1 │
│   │нотянутые, │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│13 │Трубы      │21,1 │13,9 │21,1 │23,8 │13,9 │23,8 │9,2   │11,2 │
│   │катаные, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│14 │Трубы тон- │8,3  │5,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │3,6   │4,4  │
│   │костенные  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │бесшовные, │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│15 │Трос сталь-│3,2  │2,1  │3,2  │3,6  │2,1  │3,6  │1,4   │1,7  │
│   │ной, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│16 │Сетка      │6,4  │4,2  │6,4  │7,2  │4,2  │7,2  │2,8   │3,4  │
│   │стальная,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │      │     │
│17 │Проволока  │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1   │0,1  │
│   │торговая,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│18 │Болты с    │17,3 │11,3 │17,3 │19,4 │11,3 │19,4 │7,6   │9,2  │
│   │гайками, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│19 │Винты по   │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1   │0,1  │
│   │металлу, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│20 │Шплинты, кг│1,3  │0,8  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │0,6   │0,7  │
│21 │Шпильки, кг│1,3  │0,8  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │0,6   │0,7  │
│22 │Шайбы, кг  │1,3  │0,8  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │0,6   │0,7  │
│23 │Гвозди, кг │0,6  │0,4  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,3   │0,3  │
│24 │Прутки ла- │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1   │0,1  │
│   │тунные, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│25 │Прутки     │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1   │0,1  │
│   │медные, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│26 │Прутки     │0,04 │0,03 │0,04 │0,04 │0,03 │0,04 │0,02  │0,02 │
│   │свинцовые, │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│27 │Бронза, кг │1,9  │1,3  │1,9  │2,2  │1,3  │2,2  │0,8   │1    │
│28 │Баббит, кг │0,6  │0,4  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,3   │0,3  │
│29 │Сетка      │0,4  │0,3  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,2   │0,7  │
│   │латунная и │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │медная,    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │      │     │
│30 │Припой оло-│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1   │0,1  │
│   │вянистый,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│31 │Трубки     │6,4  │4,2  │6,4  │7,2  │4,2  │7,2  │2,8   │3,4  │
│   │красномед- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ные, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│32 │Трубки ла- │1,9  │1,3  │1,9  │2,2  │1,3  │2,2  │0,8   │1    │
│   │тунные, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│33 │Электроко- │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1   │0,1  │
│   │рунд, кг   │     │     │     │     │     │     │      │     │
│34 │Шкурка шли-│0,6  │0,4  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,3   │0,3  │
│   │фовальная  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │на тканевой│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │основе,    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │      │     │
│35 │То же, на  │0,6  │0,4  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,3   │0,3  │
│   │бумажной   │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │основе,    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │      │     │
│36 │Кислород,  │25,6 │16,8 │25,6 │28,8 │16,8 │28,8 │11,2  │13,6 │
│   │баллон     │     │     │     │     │     │     │      │     │
│37 │Ацетилен,  │66,6 │43,7 │66,6 │74,9 │43,7 │74,9 │29,1  │35,4 │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│38 │Проволока  │21,1 │13,9 │21,1 │23,8 │13,9 │23,8 │9,2   │11,2 │
│   │сварочная, │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│39 │Электроды, │30,7 │20,2 │30,7 │34,6 │20,2 │34,6 │13,4  │16,3 │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│40 │Трубки     │2,6  │1,7  │2,6  │2,9  │1,7  │2,9  │1,1   │1,4  │
│   │резиновые  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │техничес-  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кие, м     │     │     │     │     │     │     │      │     │
│41 │Резина     │0,6  │0,4  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,3   │0,3  │
│   │техническая│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │листовая,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│42 │Лента изо- │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1   │0,1  │
│   │ляционная  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │прорезинен-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│43 │Паронит, кг│3,8  │2,5  │3,8  │4,3  │2,5  │4,3  │1,7   │2    │
│44 │Картон     │8,3  │5,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │3,6   │4,4  │
│   │асбестовый,│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│45 │Нити и шну-│20,4 │13,4 │20,4 │23   │13,4 │23   │9     │10,8 │
│   │ры асбесто-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │вые, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│46 │Картон тех-│0,8  │0,5  │0,8  │0,9  │0,5  │0,9  │0,4   │0,4  │
│   │нический,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│47 │Прессшпан, │0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1   │0,1  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│48 │Пеньковая  │0,3  │0,2  │0,3  │0,4  │0,2  │0,4  │0,1   │0,2  │
│   │набивка, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│49 │Хлопчато-  │0,6  │0,4  │0,6  │0,7  │0,4  │0,7  │0,3   │0,3  │
│   │бумажная   │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │набивка, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│50 │Набивка    │1,5  │1    │1,5  │1,7  │1    │1,7  │0,6   │0,8  │
│   │сальниковая│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │асбестовая │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │прографи-  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ченная, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│51 │Лен длинно-│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1   │0,1  │
│   │волокнис-  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │тый, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│52 │Графит (по-│0,2  │0,1  │0,2  │0,2  │0,1  │0,2  │0,1   │0,1  │
│   │рошок), кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│53 │Провод     │3,8  │2,5  │3,8  │4,3  │2,5  │4,3  │1,7   │2    │
│   │шланговый, │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │м          │     │     │     │     │     │     │      │     │
│54 │Кирпич     │105  │93   │105  │155  │93   │155  │72    │52   │
│   │огнеупорный│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │нормальный,│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │      │     │
│55 │То же, фа- │15   │13   │15   │23   │13   │23   │10    │7    │
│   │сонный, шт.│     │     │     │     │     │     │      │     │
│56 │Диатомовый │23   │21   │23   │34   │21   │34   │16    │11   │
│   │кирпич, шт.│     │     │     │     │     │     │      │     │
│57 │Кирпич     │64   │56   │64   │94   │56   │94   │44    │31   │
│   │строитель- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ный крас-  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ный, шт.   │     │     │     │     │     │     │      │     │
│58 │Глина огне-│90,5 │79,8 │90,5 │133,3│79,8 │133,3│62,1  │44,3 │
│   │упорная, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│59 │Порошок ша-│152,3│134,3│152,3│224,2│134,3│224,2│104,5 │74,7 │
│   │мотный, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│60 │Стекло     │21,1 │13,9 │21,1 │23,8 │13,9 │23,8 │9,2   │11,2 │
│   │жидкое, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│61 │Цемент гли-│103,7│68   │103,7│116,6│68   │116,6│45,4  │55,1 │
│   │ноземистый,│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│62 │Асбест, кг │144,6│94,9 │144,6│162,7│94,9 │162,7│63,3  │76,8 │
│63 │Асбозурит, │103,7│68   │103,7│116,6│68,0 │116,6│45,4  │55,1 │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│64 │Минеральная│206,7│135,7│206,7│232,6│135,7│232,6│90,4  │109,8│
│   │вата, кг   │     │     │     │     │     │     │      │     │
│65 │Совелит, кг│103,7│68   │103,7│116,6│68   │116,6│45,4  │55,1 │
│66 │Диатомовые │62,1 │40,7 │62,1 │69,8 │40,7 │69,8 │27,2  │33   │
│   │изделия, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│67 │Ткань хлоп-│5,1  │3,4  │5,1  │5,8  │3,4  │5,8  │2,2   │2,7  │
│   │чатобумаж- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная, кв. м │     │     │     │     │     │     │      │     │
│68 │Марля или  │5,1  │3,4  │5,1  │5,8  │3,4  │5,8  │2,2   │2,7  │
│   │мешковина, │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │      │     │
│69 │Цемент, кг │62,1 │40,7 │62,1 │69,8 │40,7 │69,8 │27,2  │33   │
│70 │Песок      │413,4│271,3│413,4│465,1│271,3│465,1│180,9 │219,6│
│   │речной, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│71 │Олифа, кг  │4    │2,6  │4    │4,5  │2,6  │4,5  │1,8   │2,1  │
│72 │Краска мас-│7,1  │4,8  │7,1  │8,1  │4,8  │8,1  │3,1   │3,8  │
│   │ляная, кг  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│73 │Краска     │0,4  │0,3  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,2   │0,2  │
│   │эмалевая,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│74 │Пудра алю- │0,8  │0,5  │0,8  │0,9  │0,5  │0,9  │0,4   │0,4  │
│   │миниевая,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│75 │Лаки, кг   │1,3  │0,8  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │0,6   │0,7  │
│76 │Мел, кг    │1,3  │0,9  │1,3  │1,5  │0,9  │1,5  │0,6   │0,7  │
│77 │Лесоматери-│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1   │0,1  │
│   │ал круглый,│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │куб. м     │     │     │     │     │     │     │      │     │
│78 │Пиломатери-│0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,1   │0,1  │
│   │алы, куб. м│     │     │     │     │     │     │      │     │
│79 │Фанера,    │1,2  │0,8  │1,2  │1,4  │0,8  │1,4  │0,5   │0,6  │
│   │лист       │     │     │     │     │     │     │      │     │
│80 │Смазки кон-│6,4  │4,2  │6,4  │7,2  │4,2  │7,2  │2,8   │3,4  │
│   │систентные,│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│81 │Вазелин    │0,4  │0,3  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,2   │0,2  │
│   │техничес-  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кий, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│82 │Смазки     │12,2 │8    │12,2 │13,7 │8    │13,7 │5,3   │6,5  │
│   │универсаль-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ные, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│83 │Керосин, кг│14,7 │9,7  │14,7 │16,6 │9,7  │16,6 │6,4   │7,8  │
│84 │Бензин, кг │1,9  │1,3  │1,9  │2,2  │1,3  │2,2  │0,8   │1    │
│85 │Ацетон, кг │0,8  │0,5  │0,8  │0,9  │0,5  │0,9  │0,4   │0,4  │
│86 │Спирт гид- │0,4  │0,3  │0,4  │0,4  │0,3  │0,3  │0,2   │0,2  │
│   │ролизный,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│87 │Тринатрий- │10,2 │6,7  │10,2 │11,5 │6,7  │11,5 │4,5   │5,4  │
│   │фосфат, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│88 │Кислота    │103,7│68   │103,7│116,6│68   │116,6│45,4  │55,1 │
│   │соляная, кг│     │     │     │     │     │     │      │     │
│89 │Сода каль- │8,3  │5,5  │8,3  │9,4  │5,5  │9,4  │3,6   │4,4  │
│   │цинирован- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│90 │Кожа техни-│0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1   │0,1  │
│   │ческая, кг │     │     │     │     │     │     │      │     │
│91 │Войлок     │1    │0,7  │1    │1,2  │0,7  │1,2  │0,4   │0,5  │
│   │технический│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │тонкошерст-│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ный, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│92 │Канат пень-│3,8  │2,5  │3,8  │4,3  │2,5  │4,3  │1,7   │2    │
│   │ковый, кг  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│93 │Канат хлоп-│2,6  │1,7  │2,6  │2,9  │1,7  │2,9  │1,1   │1,4  │
│   │чатобумаж- │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ный, кг    │     │     │     │     │     │     │      │     │
│94 │Ветошь     │5,1  │3,4  │5,1  │5,8  │3,4  │5,8  │2,2   │2,7  │
│   │обтирочная,│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│95 │Канифоль,  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1   │0,1  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│96 │Кардолента,│0,4  │0,3  │0,4  │0,4  │0,3  │0,3  │0,2   │0,2  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │      │     │
│97 │Щетки      │1,3  │0,8  │1,3  │1,4  │0,8  │1,4  │0,6   │0,7  │
│   │стальные,  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │      │     │
│98 │Стекла для │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2     │2    │
│   │водомерных │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │колонок,   │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │      │     │
│99 │Стекла ТИС,│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2     │2    │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │      │     │
│100│Арматура   │5    │3    │5    │6    │3    │6    │2     │3    │
│   │трубопро-  │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │водная, шт.│     │     │     │     │     │     │      │     │
│101│Манометр с │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3     │3    │
│   │трехходовым│     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │краном, шт.│     │     │     │     │     │     │      │     │
│102│Термометр с│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2     │2    │
│   │оправой,   │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │      │     │
│103│Водомерная │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2     │2    │
│   │колонка,   │     │     │     │     │     │     │      │     │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │      │     │
└───┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

1.4. Вертикально-водотрубные паровые котлы

Таблица 1.12. ДКВР, ДКВ, Е
Таблица 1.13. КРШ, ТВД, ВВД, ГМ, ПКН-1С

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ВОДОТРУБНЫХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ
(К ТАБЛ. 1.12 И 1.13)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │18, 34 - 39, 41 - 43, 46, 47, 97       │
│           │0,2         │5, 16, 20 - 22, 31, 33, 45, 54, 55,    │
│           │            │57 - 60, 67, 68                        │
│           │0,3         │2, 3, 6, 9, 15, 49, 66, 69, 71, 99     │
│           │0,4         │44, 72, 75, 76                         │
│           │0,5         │4, 7, 12, 17, 19, 29, 40, 51, 52, 70,  │
│           │            │80, 81, 83, 84, 91, 96                 │
│           │0,6         │88                                     │
│           │0,7         │48, 50                                 │
│           │0,8         │30, 82, 86, 94                         │
│           │1           │23, 28, 61, 98, 100 - 103              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │16, 20 - 22, 31, 41 - 43, 45 - 47, 54, │
│           │            │55, 57 - 60, 67, 68, 99                │
│           │1,14        │5                                      │
│           │1,2         │2, 3, 6, 7, 9, 15, 33, 44, 49, 66,     │
│           │            │69 - 72, 75, 76, 87, 91                │
│           │1,25        │36 - 39                                │
│           │1,3         │4, 12, 17, 18, 23, 28 - 30, 40, 48,    │
│           │            │50 - 52, 80 - 82, 86, 88, 96, 100 - 103│
│           │1,4         │34, 35, 83, 97                         │
│           │1,7         │98                                     │
│           │1,8         │19, 89, 94                             │
│           │2,1         │84                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 1.12

ВЕРТИКАЛЬНО-ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ДКВР, ДКВ, Е

┌───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │             Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла              │
│по-│            ├──────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┤
│зи-│            │               ДКВР               │            ДКВ            │     Е     │
│ции│            ├──────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┤
│   │            │                         производительностью, т/ч                         │
│   │            ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┤
│   │            │ 2,5  │  4   │ 6,5  │  10  │  20  │  2   │  4   │ 6,5  │  10  │ 0,4 │  1  │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
│1  │Балки и     │175,5 │253,5 │286   │312   │386   │146,2 │253,5 │286   │312   │52,6 │87,7 │
│   │швеллеры, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│2  │Сталь круп- │158   │228,2 │257,4 │280,8 │347,5 │131,6 │228,2 │257,4 │280,8 │47,3 │78,9 │
│   │носортная,  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│3  │Сталь мелко-│62,4  │90,1  │101,6 │110,9 │137,2 │51,9  │90,1  │101,6 │110,9 │18,7 │31,2 │
│   │сортная, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│4  │Сталь про-  │175,5 │253,5 │286   │312   │386,1 │146,2 │253,5 │286   │312   │52,6 │87,7 │
│   │катная тол- │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │столистовая,│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│5  │Проволока   │91,8  │132,6 │149,6 │163,2 │202   │76,5  │132,6 │149,6 │163,2 │27,5 │45,9 │
│   │круглая го- │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │рячекатаная │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │обыкновен-  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │ная, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│6  │Сталь про-  │157,1 │227   │256,1 │279,4 │345,7 │130,9 │227   │256,1 │279,4 │47,2 │78,6 │
│   │катная тон- │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │колистовая, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│7  │Сталь тонко-│24,6  │35,5  │40    │43,7  │54    │20,4  │35,5  │40    │43,7  │7,4  │12,3 │
│   │листовая    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кровельная, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│8  │Сталь конст-│27    │39    │44    │48    │59,4  │22,5  │39    │44    │48    │8,1  │13,5 │
│   │рукционная  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │углеродистая│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │листовая,   │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│9  │То же, сор- │52,7  │76,1  │85,8  │93,6  │115,8 │43,8  │76,1  │85,8  │93,6  │15,8 │26,3 │
│   │товая угле- │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │родистая, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│10 │Литье       │35,1  │50,7  │57,2  │62,4  │77,2  │29,2  │50,7  │57,2  │62,4  │10,5 │17,5 │
│   │чугунное, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│11 │Трубы       │90,7  │131   │147,8 │161,3 │199,6 │75,6  │131   │147,8 │161,3 │27,2 │45,4 │
│   │газовые, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│12 │Трубы       │263,3 │380,3 │429   │468   │579,2 │219,3 │380,3 │429   │468   │78,9 │131,6│
│   │цельнотяну- │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │тые, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│13 │Трубы       │89,1  │128,7 │145,2 │158,4 │196   │74,2  │128,7 │145,2 │158,4 │26,7 │44,5 │
│   │катаные, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│14 │Трубы тонко-│38,6  │55,8  │62,9  │68,6  │84,9  │32,1  │55,8  │62,9  │68,6  │11,6 │19,3 │
│   │стенные бес-│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │шовные, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│15 │Трос        │12,2  │17,1  │19,8  │21,6  │26,7  │10,1  │17,6  │19,8  │21,6  │3,6  │6    │
│   │стальной    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │(6,5 мм), кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│16 │Сетка сталь-│21,6  │31,2  │35,2  │38,4  │47,5  │18    │31,2  │35,2  │38,4  │6,5  │10,8 │
│   │ная, кв. м  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│17 │Проволока   │2,4   │3,6   │3,9   │4,2   │5,4   │2,1   │3,6   │3,9   │4,2   │0,6  │1,2  │
│   │торговая, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│18 │Болты с     │43,7  │63,2  │71,3  │77,8  │96,2  │36,4  │63,2  │71,3  │77,8  │13,1 │21,8 │
│   │гайками, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│19 │Винты по    │0,6   │0,8   │0,9   │1     │1,3   │0,5   │0,8   │0,9   │1     │0,1  │0,3  │
│   │металлу, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│20 │Шплинты, кг │4,3   │6,2   │7     │7,7   │9,5   │3,6   │6,2   │7     │7,7   │1,3  │2,2  │
│21 │Шпильки, кг │8,1   │11,7  │13,2  │14,4  │17,9  │6,8   │11,7  │13,2  │14,4  │2,4  │4,1  │
│22 │Шайбы, кг   │5,4   │7,8   │8,8   │9,6   │11,9  │4,5   │7,8   │8,8   │9,6   │1,6  │2,7  │
│23 │Гвозди, кг  │2,4   │3,5   │4     │4,3   │5,3   │2     │3,5   │4     │4,3   │0,7  │1,2  │
│24 │Прутки      │1     │1,4   │1,6   │1,7   │2,2   │0,8   │1,4   │1,6   │1,7   │0,2  │0,5  │
│   │латунные, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│25 │Прутки      │0,9   │1,3   │1,4   │1,5   │2     │0,8   │1,3   │1,4   │1,5   │0,2  │0,4  │
│   │медные, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│26 │Прутки свин-│0,5   │0,5   │0,8   │0,8   │1     │0,3   │0,5   │0,8   │0,8   │0,1  │0,2  │
│   │цовые, кг   │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│27 │Бронза, кг  │5,7   │8,2   │9,2   │10,1  │12,5  │4,7   │8,2   │9,2   │10,1  │1,7  │2,8  │
│28 │Баббит, кг  │8,1   │11,7  │13,2  │14,4  │17,7  │6,6   │11,7  │13,2  │14,4  │2,4  │3,9  │
│29 │Сетка латун-│1,6   │2,3   │2,6   │2,9   │3,6   │1,3   │2,3   │2,6   │2,9   │0,5  │0,8  │
│   │ная и мед-  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │ная, кв. м  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│30 │Припой оло- │0,3   │0,4   │0,5   │0,6   │0,6   │0,3   │0,4   │0,5   │0,6   │0,1  │0,2  │
│   │вянистый, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│31 │Трубки крас-│16,2  │23,4  │26,4  │28,8  │35,6  │13,5  │23,4  │26,4  │28,8  │4,9  │8,1  │
│   │номедные, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│32 │Трубки      │8,1   │11,7  │13,2  │14,4  │17,8  │6,7   │11,7  │13,2  │14,4  │2,4  │4    │
│   │латунные, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│33 │Электро-    │0,6   │0,8   │0,9   │1     │1,3   │0,5   │0,8   │0,9   │1     │0,1  │0,3  │
│   │корунд, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│34 │Шкурка шли- │3,5   │5,1   │5,7   │6,2   │7,7   │2,9   │5,1   │5,7   │6,2   │1    │1,7  │
│   │фовальная на│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │тканевой ос-│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │нове, кв. м │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│35 │То же, на   │3,8   │5,5   │6,2   │6,7   │8,3   │3,1   │5,5   │6,2   │6,7   │1,1  │1,8  │
│   │бумажной ос-│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │нове, кв. м │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│36 │Кислород,   │15    │21,5  │24,5  │26,5  │33    │12,5  │21,5  │24,5  │26,5  │4,5  │7,5  │
│   │баллон      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│37 │Ацетилен, кг│39    │55,9  │63,7  │68,9  │85,8  │32,5  │55,9  │63,7  │68,9  │11,7 │19,5 │
│38 │Проволока   │44,6  │64,4  │72,6  │79,2  │98    │37,1  │64,4  │72,6  │79,2  │13,4 │22,3 │
│   │сварочная,  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│39 │Электроды,  │77,8  │112,3 │126,7 │138,2 │171,1 │64,8  │112,3 │126,7 │138,2 │23,3 │38,9 │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│40 │Трубки рези-│8,6   │12,5  │14,1  │15,4  │19    │7,2   │12,5  │14,1  │15,4  │2,6  │4,3  │
│   │новые техни-│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │ческие, м   │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│41 │Резина      │4,1   │5,9   │6,6   │7,2   │8,9   │3,3   │5,9   │6,6   │7,2   │1,2  │2    │
│   │техническая │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │листовая, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│42 │Лента изоля-│0,6   │1     │1     │1,1   │1,4   │0,6   │1     │1     │1,1   │0,2  │0,3  │
│   │ционная про-│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │резиненная, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│43 │Паронит, кг │14,6  │21,1  │23,8  │25,9  │32    │12,2  │21,1  │23,8  │25,9  │4,4  │7,3  │
│44 │Картон ас-  │31,6  │45,6  │51,5  │56,2  │69,5  │26,3  │45,6  │51,5  │56,2  │9,5  │15,8 │
│   │бестовый, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│45 │Нити и шнуры│60,4  │87,4  │98,6  │107,6 │133   │50,4  │87,4  │98,6  │107,6 │18,2 │30,2 │
│   │асбестовые, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│46 │Картон тех- │2,8   │4,1   │4,6   │5     │6,2   │2,3   │4,1   │4,6   │5     │0,9  │1,4  │
│   │нический, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│47 │Прессшпан,  │0,7   │1,4   │1,6   │1,7   │2,2   │0,8   │1,4   │1,6   │1,7   │0,2  │0,5  │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│48 │Пеньковая   │1,3   │2     │2,2   │2,4   │3     │1,1   │2     │2,2   │2,4   │0,4  │0,7  │
│   │набивка, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│49 │Хлопчато-   │2,7   │3,9   │4,4   │4,8   │5,9   │2,2   │3,9   │4,4   │4,8   │0,8  │1,3  │
│   │бумажная    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │набивка, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│50 │Набивка     │7,4   │10,8  │12,1  │13,2  │16,4  │6,2   │10,8  │12,1  │13,2  │2,3  │3,7  │
│   │сальниковая │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │асбестовая  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │прографичен-│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │ная, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│51 │Лен длинно- │0,4   │0,6   │0,6   │0,7   │0,8   │0,3   │0,6   │0,6   │0,7   │0,1  │0,2  │
│   │волокнистый,│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│52 │Графит (по- │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,8   │0,7   │1,2   │1,3   │1,4   │0,2  │0,4  │
│   │рошок), кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│53 │Провод      │13    │18,7  │21,1  │23    │28,5  │10,8  │18,7  │21,1  │23    │3,9  │6,5  │
│   │шланговый, м│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│54 │Кирпич огне-│832   │896   │1296  │1524  │942   │728   │896   │1512  │2286  │56   │94   │
│   │упорный нор-│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │мальный, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│55 │То же, фа-  │142   │153   │221   │260   │161   │124   │153   │258   │390   │10   │16   │
│   │сонный, шт. │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│56 │Диатомовый  │123   │178   │201   │219   │271   │103   │178   │201   │219   │37   │62   │
│   │кирпич, шт. │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│57 │Кирпич      │4550  │5900  │7200  │9050  │11200 │4550  │5900  │7200  │9050  │1638 │2730 │
│   │строительный│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │красный, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│58 │Глина огне- │832,5 │835,3 │1328,7│1496,5│913,5 │832,5 │835,3 │1328,7│1496,5│54,9 │91,5 │
│   │упорная, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│59 │Порошок     │1400,8│1405,6│2235,6│2518  │1537,1│1400,8│1405,6│2235,6│2518  │91,4 │153,8│
│   │шамотный, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│60 │Стекло      │53,5  │77,2  │87,1  │95    │117,6 │44,5  │77,2  │87,1  │95    │16   │26,7 │
│   │жидкое, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│61 │Цемент гли- │218,7 │315,9 │356,4 │388,8 │481,2 │182,3 │315,9 │356,4 │388,8 │65,6 │109,4│
│   │ноземистый, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│62 │Асбест, кг  │488,2 │705,1 │795,5 │867,8 │1073,9│406,8 │705,1 │795,5 │867,8 │146,5│244,1│
│63 │Асбозурит,  │306,2 │442,3 │499   │544,3 │673,6 │255,2 │442,3 │499   │544,3 │91,8 │153,1│
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│64 │Минеральная │436,1 │629,9 │710,6 │775,2 │959,3 │363,4 │629,9 │710,6 │775,2 │130,8│218  │
│   │вата, кг    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│65 │Совелит, кг │306,2 │442,3 │499   │544,3 │673,6 │255,2 │442,3 │499   │544,3 │91,8 │153,1│
│66 │Диатомовые  │235,7 │340,5 │384,1 │419   │518,6 │196,4 │340,5 │384,1 │419   │70,7 │117,9│
│   │изделия, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│67 │Ткань хлоп- │21,6  │31,2  │35,2  │38,4  │47,5  │18    │31,2  │35,2  │38,4  │6,5  │10,8 │
│   │чатобумаж-  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │ная, кв. м  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│68 │Марля или   │21,6  │31,2  │35,2  │38,4  │47,5  │18    │31,2  │35,2  │38,4  │6,5  │10,8 │
│   │мешковина,  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кв. м       │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│69 │Цемент, кг  │157,1 │227   │256,1 │279,4 │345,7 │130,9 │227   │256,1 │279,4 │47,2 │78,6 │
│70 │Песок       │1395,4│2015,5│2274,9│2480,6│3069,8│1162,8│2015,5│2273,9│2480,6│418,6│697,7│
│   │речной, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│71 │Олифа, кг   │13,7  │19,8  │22,3  │24,3  │30,1  │11,4  │19,8  │22,3  │24,3  │4,2  │6,8  │
│72 │Краска      │45,2  │65,3  │73,7  │80,4  │99,5  │37,7  │65,3  │73,7  │80,4  │13,5 │22,5 │
│   │масляная, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│73 │Краска      │3     │4,4   │4,9   │5,5   │6,8   │2,5   │4,4   │4,9   │5,5   │1    │1,5  │
│   │эмалевая, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│74 │Пудра алюми-│3,5   │5,1   │5,7   │6,2   │7,7   │2,9   │5,1   │5,7   │6,2   │1    │1,8  │
│   │ниевая, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│75 │Лаки, кг    │4,3   │6,2   │7     │7,7   │9,5   │3,6   │6,2   │7     │7,7   │1,3  │2,2  │
│76 │Мел, кг     │5,7   │8,2   │9,2   │10,1  │12,5  │4,7   │8,2   │9,2   │10,1  │1,7  │2,8  │
│77 │Лесоматериал│0,4   │0,6   │0,6   │0,7   │0,9   │0,3   │0,6   │0,6   │0,7   │0,1  │0,2  │
│   │круглый,    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │куб. м      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│78 │Пиломатериа-│0,8   │1,1   │1,2   │1,3   │1,6   │0,6   │1,1   │1,2   │1,3   │0,2  │0,4  │
│   │лы, куб. м  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│79 │Фанера, лист│5     │7     │8     │9     │11    │4     │7     │8     │9     │2    │2    │
│80 │Смазки кон- │13,5  │19,5  │22    │24    │29,7  │11,3  │19,5  │22    │24    │4,1  │6,8  │
│   │систентные, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│81 │Вазелин тех-│1,3   │1,8   │2,1   │2,3   │2,9   │1     │1,8   │2,1   │2,3   │0,4  │0,6  │
│   │нический, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│82 │Смазка уни- │35,9  │51,9  │58,5  │63,8  │79    │30    │51,9  │58,5  │63,8  │10,8 │17,9 │
│   │версальная, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│83 │Керосин, кг │18,6  │26,9  │30,4  │33,1  │41    │15,5  │26,9  │30,4  │33,1  │5,6  │9,3  │
│84 │Бензин, кг  │3,2   │4,7   │5,3   │5,8   │7,1   │2,7   │4,7   │5,3   │5,8   │1    │1,6  │
│85 │Ацетон, кг  │3,2   │4,6   │5,1   │5,6   │6,9   │2,6   │4,6   │5,1   │5,6   │1    │1,6  │
│86 │Спирт гидро-│1,1   │1,6   │1,8   │2     │2,5   │0,9   │1,6   │1,8   │2     │0,4  │0,6  │
│   │лизный, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│87 │Тринатрий-  │38,9  │56,2  │63,4  │69,1  │85,5  │32,4  │56,2  │63,4  │69,1  │11,7 │19,4 │
│   │фосфат, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│88 │Кислота     │349,9 │505,4 │570,2 │622,1 │769,8 │291,6 │505,4 │570,2 │622,1 │105  │175  │
│   │соляная, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│89 │Сода кальци-│31,6  │45,6  │51,5  │56,2  │69,5  │26,3  │45,6  │51,5  │56,2  │9,5  │15,8 │
│   │нированная, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│90 │Кожа техни- │0,4   │0,6   │0,7   │0,8   │1     │0,4   │0,6   │0,7   │0,8   │0,1  │0,2  │
│   │ческая, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│91 │Войлок      │3,9   │5,6   │6,3   │6,9   │8,6   │3,2   │5,6   │6,3   │6,9   │1,2  │2    │
│   │технический │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │тонкошерст- │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │ный, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│92 │Канат пень- │11,3  │16,4  │18,5  │20,2  │24,9  │9,5   │16,4  │18,5  │20,2  │3,4  │5,7  │
│   │ковый, кг   │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│93 │Канат хлоп- │7,6   │10,9  │12,3  │13,4  │16,7  │6,3   │10,9  │12,3  │13,4  │2,2  │3,8  │
│   │чатобумаж-  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │ный, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│94 │Ветошь обти-│19,4  │28,1  │31,7  │34,6  │42,8  │16,2  │28,1  │31,7  │34,6  │5,9  │9,7  │
│   │рочная, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│95 │Канифоль, кг│0,3   │0,4   │0,5   │0,6   │0,7   │0,3   │0,4   │0,5   │0,6   │0,1  │0,2  │
│96 │Кардолента, │1,1   │1,6   │1,8   │2     │2,5   │0,9   │1,6   │1,8   │2     │0,4  │0,6  │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│97 │Щетки сталь-│5     │7     │8     │9     │11    │4     │7     │8     │9     │2    │3    │
│   │ные, шт.    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│98 │Стекла для  │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2    │2    │
│   │водомерных  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │колонок, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│99 │Стекла ТИС, │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2    │2    │
│   │шт.         │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│100│Арматура    │18    │25    │28    │30    │38    │14    │25    │28    │30    │5    │9    │
│   │трубопровод-│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │ная разная, │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │шт.         │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│101│Манометры с │3     │3     │3     │3     │3     │3     │3     │3     │3     │3    │3    │
│   │трехходовым │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│   │краном, шт. │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│102│Термометр с │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2    │2    │
│   │оправой, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
│103│Водомерная  │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2    │2    │
│   │колонка, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │
└───┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┘

Таблица 1.13

ВЕРТИКАЛЬНО-ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
КРШ, ТВД, ВВД, ГМ, ПКН-1С

┌───┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла │
│по-│           ├─────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│зи-│           │     КРШ     │        ТВД         │     ВВД     │
│ции│           ├──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┤
│   │           │ 2/8  │ 4/13 │6,5/13│2,5/13│ 4/13 │80/13 │140/13│
│   │           ├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│   │           │            производительностью, т/ч            │
│   │           ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│   │           │  2   │  4   │ 6,5  │ 2,4  │  4   │  2   │  4   │
├───┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1  │Балки и    │146,3 │253,5 │286   │175,5 │253,5 │146,3 │253,5 │
│   │швеллеры,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│2  │Сталь круп-│146,3 │253,5 │286   │175,5 │253,5 │146,3 │253,5 │
│   │носортная, │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│3  │Сталь      │74,3  │128,7 │145,2 │89,1  │128,7 │74,3  │128,7 │
│   │мелкосорт- │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│4  │Сталь про- │146,3 │253,5 │286   │175,5 │253,5 │146,3 │253,5 │
│   │катная тол-│      │      │      │      │      │      │      │
│   │столисто-  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │вая, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│5  │Проволока  │76,5  │132,6 │149,6 │91,8  │132,6 │76,5  │132,6 │
│   │круглая го-│      │      │      │      │      │      │      │
│   │рячекатаная│      │      │      │      │      │      │      │
│   │обыкновен- │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│6  │Сталь про- │218,3 │378,3 │426,8 │261,9 │378,3 │218,3 │378,3 │
│   │катная тон-│      │      │      │      │      │      │      │
│   │колистовая,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│7  │Сталь тон- │29,3  │50,7  │57,2  │35,1  │50,7  │29,3  │50,7  │
│   │колистовая │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кровельная,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│8  │Сталь конс-│22,5  │39    │44    │27    │39    │22,5  │39    │
│   │трукционная│      │      │      │      │      │      │      │
│   │листовая   │      │      │      │      │      │      │      │
│   │углеродис- │      │      │      │      │      │      │      │
│   │тая, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│9  │То же, сор-│29,3  │50,7  │57,2  │35,1  │50,7  │29,3  │50,7  │
│   │товая угле-│      │      │      │      │      │      │      │
│   │родистая,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│10 │Литье чу-  │29,3  │50,7  │57,2  │35,1  │50,7  │29,3  │50,7  │
│   │гунное, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│11 │Трубы      │108   │187,2 │211,2 │129,6 │187,2 │108   │187,2 │
│   │газовые, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│12 │Трубы      │146,3 │253,5 │286   │175,5 │253,5 │146,3 │253,5 │
│   │цельнотяну-│      │      │      │      │      │      │      │
│   │тые, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│13 │Трубы      │74,3  │128,7 │145,2 │89,1  │128,7 │74,3  │128,7 │
│   │катаные, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│14 │Трубы тон- │29,3  │50,7  │57,2  │35,1  │50,7  │29,3  │50,7  │
│   │костенные  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │бесшовные, │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│15 │Трос       │11,3  │19,5  │22    │13,5  │19,5  │11,3  │19,5  │
│   │стальной   │      │      │      │      │      │      │      │
│   │(6,5 мм),  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│16 │Сетка      │22,5  │39    │44    │27    │39    │22,5  │39    │
│   │стальная,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кв. м      │      │      │      │      │      │      │      │
│17 │Проволока  │0,7   │1,2   │1,3   │0,8   │1,2   │0,7   │1,2   │
│   │торговая,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│18 │Болты с    │60,8  │105,3 │118,8 │72,9  │105,3 │60,8  │105,3 │
│   │гайками, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│19 │Винты по   │0,7   │1,2   │1,3   │0,8   │1,2   │0,7   │1,2   │
│   │металлу, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│20 │Шплинты, кг│4,5   │7,8   │8,8   │5,4   │7,8   │4,5   │7,8   │
│21 │Шпильки, кг│4,5   │7,8   │8,8   │5,4   │7,8   │4,5   │7,8   │
│22 │Шайбы, кг  │4,5   │4,8   │8,8   │5,4   │7,8   │4,5   │7,8   │
│23 │Гвозди, кг │2,3   │3,9   │4,4   │2,7   │3,9   │2,3   │3,9   │
│24 │Прутки ла- │0,7   │1,2   │1,3   │0,8   │1,2   │0,7   │1,2   │
│   │тунные, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│25 │Прутки     │0,7   │1,2   │1,3   │0,8   │1,2   │0,7   │1,2   │
│   │медные, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│26 │Прутки     │0,1   │0,2   │0,3   │0,2   │0,2   │0,1   │0,2   │
│   │свинцовые, │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│27 │Бронза, кг │6,8   │11,7  │13,2  │8,1   │11,7  │6,8   │11,7  │
│28 │Баббит, кг │2,3   │3,9   │4,4   │2,7   │3,9   │2,3   │3,9   │
│29 │Сетка      │1,4   │2,3   │2,6   │1,6   │2,3   │1,4   │2,3   │
│   │латунная и │      │      │      │      │      │      │      │
│   │медная,    │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кв. м      │      │      │      │      │      │      │      │
│30 │Припой оло-│0,4   │0,6   │0,7   │0,4   │0,6   │0,4   │0,6   │
│   │вянистый,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│31 │Трубки     │22,5  │39    │44    │27    │39    │22,5  │39,0  │
│   │красномед- │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ные, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│32 │Трубки ла- │6,8   │11,7  │13,2  │8,1   │11,7  │6,8   │11,7  │
│   │тунные, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│33 │Электро-   │0,7   │1,2   │1,3   │0,8   │1,2   │0,7   │1,2   │
│   │корунд, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│34 │Шкурка шли-│2,3   │3,9   │4,4   │2,7   │3,9   │2,3   │3,9   │
│   │фовальная  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │на тканевой│      │      │      │      │      │      │      │
│   │основе,    │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кв. м      │      │      │      │      │      │      │      │
│35 │То же, на  │2,3   │3,9   │4,4   │2,7   │3,9   │2,3   │3,9   │
│   │бумажной   │      │      │      │      │      │      │      │
│   │основе,    │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кв. м      │      │      │      │      │      │      │      │
│36 │Кислород,  │90    │156   │176   │108   │156   │90    │156   │
│   │баллон     │      │      │      │      │      │      │      │
│37 │Ацетилен,  │234   │405,6 │457,6 │280,8 │405,6 │234   │405,6 │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│38 │Проволока  │74,3  │128,7 │145,2 │89,1  │128,7 │74,3  │128,7 │
│   │сварочная, │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│39 │Электроды, │108   │187,2 │211,2 │129,6 │187,2 │108   │187,2 │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│40 │Трубки     │9     │15,6  │17,6  │10,8  │15,6  │9     │15,6  │
│   │резиновые  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │техничес-  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кие, м     │      │      │      │      │      │      │      │
│41 │Резина     │2,3   │3,9   │4,4   │2,7   │3,9   │2,3   │3,9   │
│   │техническая│      │      │      │      │      │      │      │
│   │листовая,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│42 │Лента изо- │0,7   │1,2   │1,3   │0,8   │1,2   │0,7   │1,2   │
│   │ляционная  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │прорезинен-│      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│43 │Паронит, кг│13,5  │23,4  │26,4  │16,2  │23,4  │13,5  │23,4  │
│44 │Картон     │29,3  │50,7  │57,2  │35,1  │50,7  │29,3  │50,7  │
│   │асбестовый,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│45 │Нити и шну-│72    │124,8 │140,8 │86,4  │124,8 │72    │124,8 │
│   │ры асбесто-│      │      │      │      │      │      │      │
│   │вые, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│46 │Картон тех-│2,9   │5,1   │5,7   │3,5   │5,1   │2,9   │5,1   │
│   │нический,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│47 │Прессшпан, │0,7   │1,2   │1,3   │0,8   │1,2   │0,7   │1,2   │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│48 │Пеньковая  │1,1   │2     │2,2   │1,4   │2,0   │1,1   │2     │
│   │набивка, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│49 │Хлопчато-  │2,3   │3,9   │4,4   │2,7   │3,9   │2,3   │3,9   │
│   │бумажная   │      │      │      │      │      │      │      │
│   │набивка, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│50 │Набивка    │5,2   │9     │10,1  │6,2   │9     │5,2   │9     │
│   │сальниковая│      │      │      │      │      │      │      │
│   │асбестовая │      │      │      │      │      │      │      │
│   │прографи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ченная, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│51 │Лен длинно-│0,5   │0,8   │0,9   │0,5   │0,8   │0,5   │0,8   │
│   │волокнис-  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │тый, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│52 │Графит (по-│0,7   │1,2   │1,3   │0,8   │1,2   │0,7   │1,2   │
│   │рошок), кг │      │      │      │      │      │      │      │
│53 │Провод     │13,5  │23,4  │26,4  │16,2  │23,4  │13,5  │23,4  │
│   │шланговый, │      │      │      │      │      │      │      │
│   │м          │      │      │      │      │      │      │      │
│54 │Кирпич     │900   │1200  │1400  │1286  │1470  │820   │1320  │
│   │огнеупорный│      │      │      │      │      │      │      │
│   │нормальный,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │шт.        │      │      │      │      │      │      │      │
│55 │То же, фа- │135   │180   │210   │193   │220   │123   │198   │
│   │сонный, шт.│      │      │      │      │      │      │      │
│56 │Диатомовый │103   │178   │201   │123   │178   │103   │178   │
│   │кирпич, шт.│      │      │      │      │      │      │      │
│57 │Кирпич     │6250  │8000  │9000  │10970 │12250 │7000  │11000 │
│   │строитель- │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ный крас-  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ный, шт.   │      │      │      │      │      │      │      │
│58 │Глина огне-│777,9 │1037,1│1209,9│1111,9│1270  │708,8 │1140,8│
│   │упорная, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│59 │Порошок ша-│1308,9│1745  │2035,8│1870,3│2137  │1192,6│1919,5│
│   │мотный, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│60 │Стекло     │74,3  │128,7 │145,2 │89,1  │128,7 │74,3  │128,7 │
│   │жидкое, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│61 │Цемент гли-│364,5 │631,8 │712,8 │437,4 │631,8 │364,5 │631,8 │
│   │ноземистый,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│62 │Асбест, кг │508,5 │881,4 │994,4 │610,2 │881,4 │508,5 │881,4 │
│63 │Асбозурит, │364,5 │631,8 │712,8 │437,4 │631,8 │364,5 │631,8 │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│64 │Минеральная│181,7 │314,9 │355,3 │218   │314,9 │181,7 │314,7 │
│   │вата, кг   │      │      │      │      │      │      │      │
│65 │Совелит, кг│364,5 │631,8 │712,8 │437,4 │631,8 │364,5 │631,8 │
│66 │Диатомовые │218,3 │378,3 │426,8 │261,9 │378,3 │218,3 │378,3 │
│   │изделия, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│67 │Ткань хлоп-│18    │31,2  │35,2  │21,6  │31,2  │18    │31,2  │
│   │чатобумаж- │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кв. м │      │      │      │      │      │      │      │
│68 │Марля или  │18    │31,2  │35,2  │21,6  │31,2  │18    │31,2  │
│   │мешковина, │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кв. м      │      │      │      │      │      │      │      │
│69 │Цемент, кг │218,3 │378,3 │426,8 │261,9 │378,3 │218,3 │378,3 │
│70 │Песок      │1453,5│2519,4│2842,4│1744,2│2519,4│1453,5│2519,4│
│   │речной, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│71 │Олифа, кг  │14,2  │24,7  │27,9  │17,1  │24,7  │14,2  │24,7  │
│72 │Краска мас-│25,2  │43,5  │49,1  │30,1  │52,5  │25,2  │43,5  │
│   │ляная, кг  │      │      │      │      │      │      │      │
│73 │Краска эма-│1,4   │2,3   │2,6   │1,6   │2,3   │1,4   │2,3   │
│   │левая, кг  │      │      │      │      │      │      │      │
│74 │Пудра алю- │2,9   │5,1   │5,7   │3,5   │5,1   │2,9   │5,1   │
│   │миниевая,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│75 │Лаки, кг   │4,5   │7,8   │8,8   │5,4   │7,8   │4,5   │7,8   │
│76 │Мел, кг    │4,7   │8,2   │9,2   │5,7   │8,2   │4,7   │8,2   │
│77 │Лесоматери-│0,4   │0,7   │0,8   │0,5   │0,7   │0,4   │0,7   │
│   │ал круглый,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │куб. м     │      │      │      │      │      │      │      │
│78 │Пиломатери-│0,5   │1,5   │1,7   │1,1   │1,5   │0,9   │1,5   │
│   │алы, куб. м│      │      │      │      │      │      │      │
│79 │Фанера,    │4,3   │7,4   │8,4   │5,1   │7,4   │4,3   │7,4   │
│   │лист       │      │      │      │      │      │      │      │
│80 │Смазки кон-│22,5  │39    │44    │27    │39    │22,5  │39    │
│   │систентные,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│81 │Вазелин    │1,4   │2,3   │2,6   │1,6   │2,3   │1,4   │2,3   │
│   │техничес-  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кий, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│82 │Смазки уни-│42,8  │74,1  │83,6  │51,3  │74,1  │42,8  │74,1  │
│   │версальные,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│83 │Керосин, кг│51,8  │89,7  │101,2 │62,1  │89,7  │51,8  │89,7  │
│84 │Бензин, кг │6,8   │11,7  │13,2  │8,1   │11,7  │6,8   │11,7  │
│85 │Ацетон, кг │2,9   │5,1   │5,7   │3,5   │5,1   │2,9   │5,1   │
│86 │Спирт гид- │1,4   │2,3   │2,6   │1,6   │2,3   │1,4   │2,3   │
│   │ролизный,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│87 │Тринатрий- │36    │62,4  │70,4  │42,3  │62,4  │36    │62,4  │
│   │фосфат, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│88 │Кислота    │364,5 │631,8 │712,8 │437,4 │631,8 │364,5 │631,8 │
│   │соляная, кг│      │      │      │      │      │      │      │
│89 │Сода каль- │29,3  │50,7  │57,2  │35,1  │50,7  │29,3  │50,7  │
│   │цинирован- │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│90 │Кожа техни-│0,4   │0,6   │0,7   │0,4   │0,6   │0,4   │0,6   │
│   │ческая, кг │      │      │      │      │      │      │      │
│91 │Войлок     │3,6   │6,2   │7     │4,3   │6,2   │3,6   │6,2   │
│   │технический│      │      │      │      │      │      │      │
│   │тонкошерст-│      │      │      │      │      │      │      │
│   │ный, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│92 │Канат пень-│13,5  │23,4  │26,4  │16,2  │23,4  │13,5  │23,4  │
│   │ковый, кг  │      │      │      │      │      │      │      │
│93 │Канат хлоп-│9     │15,6  │17,6  │10,8  │15,6  │9     │15,6  │
│   │чатобумаж- │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ный, кг    │      │      │      │      │      │      │      │
│94 │Ветошь     │18    │31,2  │35,2  │21,6  │31,2  │18    │31,2  │
│   │обтирочная,│      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│95 │Канифоль,  │0,4   │0,6   │0,7   │0,4   │0,6   │0,4   │0,6   │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│96 │Кардолента,│1,4   │2,3   │2,6   │1,6   │2,3   │1,4   │2,3   │
│   │кг         │      │      │      │      │      │      │      │
│97 │Щетки      │5     │8     │9     │5     │8     │5     │8     │
│   │стальные,  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │шт.        │      │      │      │      │      │      │      │
│98 │Стекла для │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │
│   │водомерных │      │      │      │      │      │      │      │
│   │колонок,   │      │      │      │      │      │      │      │
│   │шт.        │      │      │      │      │      │      │      │
│99 │Стекла ТИС,│2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │
│   │шт.        │      │      │      │      │      │      │      │
│100│Арматура   │18    │31    │35    │22    │31    │18    │31    │
│   │трубопро-  │      │      │      │      │      │      │      │
│   │водная, шт.│      │      │      │      │      │      │      │
│101│Манометры с│3     │3     │3     │3     │3     │3     │3     │
│   │трехходовым│      │      │      │      │      │      │      │
│   │краном, шт.│      │      │      │      │      │      │      │
│102│Термометр с│2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │
│   │оправой,   │      │      │      │      │      │      │      │
│   │шт.        │      │      │      │      │      │      │      │
│103│Водомерная │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │
│   │колонка,   │      │      │      │      │      │      │      │
│   │шт.        │      │      │      │      │      │      │      │
└───┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Продолжение табл. 1.13

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла    │
│по-│            ├──────┬─────────────────────────────────────────┬──────┤
│зи-│            │ ВВД  │                   ГМ                    │ПКН-ГС│
│ции│            ├──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤      │
│   │            │200/13│ 2,5  │  4   │ 6,5  │  10  │  15  │  20  │      │
│   │            ├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│   │            │               производительностью, т/ч                │
│   │            ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│   │            │ 6,5  │ 2,5  │  4   │ 6,5  │  10  │  15  │  20  │  1   │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1  │Балки и     │286   │175,5 │253,5 │286   │312   │349,1 │386,1 │87,8  │
│   │швеллеры, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│2  │Сталь круп- │286   │175,5 │253,5 │286   │312   │349,1 │386,1 │87,8  │
│   │носортная,  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│3  │Сталь мелко-│145,2 │89,1  │128,7 │145,2 │158,4 │177,2 │196   │44,6  │
│   │сортная, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│4  │Сталь       │286   │175,5 │253,5 │286   │312   │349,1 │386,1 │87,8  │
│   │прокатная   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │толстолис-  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │товая, кг   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│5  │Проволока   │149,6 │91,8  │132,6 │149,6 │163,2 │182,6 │202   │45,9  │
│   │круглая го- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │рячекатаная │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │обыкновен-  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │
│6  │Сталь       │426,8 │261,9 │378,3 │426,8 │465,6 │520,9 │576,2 │131   │
│   │прокатная   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │тонколисто- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │вая, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │
│7  │Сталь тонко-│57,2  │35,1  │50,7  │57,2  │62,4  │69,8  │77,2  │17,6  │
│   │листовая    │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кровельная, │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│8  │Сталь кон-  │44    │27    │39    │44    │48    │53,7  │59,4  │13,5  │
│   │струкционная│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │листовая уг-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │леродистая, │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│9  │То же, сор- │57,2  │35,1  │50,7  │57,2  │62,4  │69,8  │77,2  │17,6  │
│   │товая угле- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │родистая, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│10 │Литье       │57,2  │35,1  │50,7  │57,2  │62,4  │69,8  │77,2  │17,6  │
│   │чугунное, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│11 │Трубы       │211,2 │129,6 │187,2 │211,2 │230,4 │257,8 │285,1 │64,8  │
│   │газовые, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│12 │Трубы цель- │286   │175,5 │253,5 │286   │312   │349,1 │386,1 │87,8  │
│   │нотянутые,  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│13 │Трубы       │145,2 │89,1  │128,7 │145,2 │158,4 │177,2 │196   │44,6  │
│   │катаные, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│14 │Трубы тонко-│57,2  │35,1  │50,7  │57,2  │62,4  │69,8  │77,2  │17,6  │
│   │стенные бес-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │шовные, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│15 │Трос        │22    │13,5  │19,5  │22    │24    │26,9  │29,7  │6,8   │
│   │стальной    │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │(6,5 мм), кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│16 │Сетка сталь-│44    │27    │39    │44    │48    │53,7  │59,4  │13,5  │
│   │ная, кв. м  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│17 │Проволока   │1,3   │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,6   │1,8   │0,4   │
│   │торговая, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│18 │Болты с     │118,8 │72,9  │105,3 │118,8 │129,6 │145   │160,4 │36,5  │
│   │гайками, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│19 │Винты по    │1,3   │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,6   │1,8   │0,4   │
│   │металлу, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│20 │Шплинты, кг │8,8   │5,4   │7,8   │8,8   │9,6   │10,7  │11,9  │2,7   │
│21 │Шпильки, кг │8,8   │5,4   │7,8   │8,8   │9,6   │10,7  │11,9  │2,7   │
│22 │Шайбы, кг   │8,8   │5,4   │7,8   │8,8   │9,6   │10,7  │11,9  │2,7   │
│23 │Гвозди, кг  │4,4   │2,7   │3,9   │4,4   │4,8   │5,4   │5,9   │1,4   │
│24 │Прутки      │1,3   │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,6   │1,8   │0,4   │
│   │латунные, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│25 │Прутки      │1,3   │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,6   │1,8   │0,4   │
│   │медные, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│26 │Прутки свин-│0,3   │0,2   │0,2   │0,3   │0,3   │0,3   │0,4   │0,1   │
│   │цовые, кг   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│27 │Бронза, кг  │13,2  │8,1   │11,7  │13,2  │14,4  │16,1  │17,8  │4,1   │
│28 │Баббит, кг  │4,4   │2,7   │3,9   │4,4   │4,8   │5,4   │5,9   │1,4   │
│29 │Сетка латун-│2,6   │1,6   │2,3   │2,6   │2,9   │3,2   │3,6   │0,8   │
│   │ная и мед-  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кв. м  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│30 │Припой оло- │0,7   │0,4   │0,6   │0,7   │0,8   │0,9   │1     │0,2   │
│   │вянистый, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│31 │Трубки крас-│44    │27    │39    │44    │48    │53,7  │59,4  │13,5  │
│   │номедные, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│32 │Трубки      │13,2  │8,1   │11,7  │13,2  │14,4  │16,1  │17,8  │4,1   │
│   │латунные, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│33 │Электро-    │1,3   │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,6   │1,8   │0,4   │
│   │корунд, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│34 │Шкурка шли- │4,4   │2,7   │3,9   │4,4   │4,8   │5,4   │5,9   │1,3   │
│   │фовальная на│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │тканевой ос-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │нове, кв. м │      │      │      │      │      │      │      │      │
│35 │То же, на   │4,4   │2,7   │3,9   │4,4   │4,8   │5,4   │5,9   │1,3   │
│   │бумажной ос-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │нове, кв. м │      │      │      │      │      │      │      │      │
│36 │Кислород,   │176   │108   │156   │176   │192   │214,8 │237,6 │54    │
│   │баллон      │      │      │      │      │      │      │      │      │
│37 │Ацетилен, кг│457,6 │280,8 │405,6 │457,6 │499,2 │558,5 │617,8 │140,4 │
│38 │Проволока   │145,2 │89,1  │128,7 │145,2 │158,4 │177,2 │196   │44,6  │
│   │сварочная,  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│39 │Электроды,  │211,2 │129,6 │187,2 │211,2 │230,4 │257,8 │285,1 │64,8  │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│40 │Трубки рези-│17,6  │10,8  │15,6  │17,6  │19,2  │21,5  │23,8  │5,4   │
│   │новые техни-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ческие, м   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│41 │Резина      │4,4   │2,7   │3,9   │4,4   │4,8   │5,4   │5,9   │1,4   │
│   │техническая │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │листовая, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│42 │Лента изоля-│1,3   │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,6   │1,8   │0,4   │
│   │ционная про-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │резиненная, │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│43 │Паронит, кг │26,4  │16,2  │23,4  │26,4  │28,8  │32,2  │35,6  │8,1   │
│44 │Картон ас-  │57,2  │35,1  │50,7  │57,2  │62,4  │69,8  │77,2  │17,6  │
│   │бестовый, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│45 │Нити и шнуры│140,8 │86,4  │124,8 │140,8 │153,6 │171,8 │190   │43,2  │
│   │асбестовые, │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│46 │Картон тех- │5,7   │3,5   │5,1   │5,7   │6,2   │7     │7,7   │1,8   │
│   │нический, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│47 │Прессшпан,  │1,3   │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,6   │1,8   │0,4   │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│48 │Пеньковая   │2,2   │1,4   │2     │2,2   │2,4   │2,7   │3     │0,7   │
│   │набивка, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│49 │Хлопчатобу- │4,4   │2,7   │3,9   │4,4   │4,8   │5,4   │5,9   │1,4   │
│   │мажная      │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │набивка, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│50 │Набивка     │10,1  │6,2   │9     │10,1  │11    │12,4  │13,7  │3,1   │
│   │сальниковая │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │асбестовая  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │прографичен-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │
│51 │Лен длинно- │0,9   │0,5   │0,8   │0,9   │1     │1,2   │1,2   │0,3   │
│   │волокнистый,│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│52 │Графит (по- │1,3   │0,8   │1,2   │1,3   │1,4   │1,6   │1,8   │0,4   │
│   │рошок), кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│53 │Провод      │26,4  │16,2  │23,4  │26,4  │28,8  │32,2  │35,6  │8,1   │
│   │шланговый, м│      │      │      │      │      │      │      │      │
│54 │Кирпич огне-│1580  │426   │434   │716   │867   │1073  │1210  │128   │
│   │упорный нор-│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │мальный, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │
│55 │То же, фа-  │237   │64    │65    │108   │130   │161   │182   │19    │
│   │сонный, шт. │      │      │      │      │      │      │      │      │
│56 │Диатомовый  │201   │123   │178   │201   │219   │245   │272   │62    │
│   │кирпич, шт. │      │      │      │      │      │      │      │      │
│57 │Кирпич      │12500 │3635  │3708  │6110  │7395  │9155  │10320 │1090  │
│   │строительный│      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │красный, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │
│58 │Глина огне- │1365,6│368,2 │375   │619,2 │749,3 │927,4 │1046,1│110,5 │
│   │упорная, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│59 │Порошок     │2297,7│619,6 │631,1 │1041,9│1260,8│1560,4│1760,2│186   │
│   │шамотный, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│60 │Стекло      │145,2 │89,1  │128,7 │145,2 │158,4 │177,2 │196   │44,6  │
│   │жидкое, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│61 │Цемент гли- │712,8 │437,4 │631,8 │712,8 │777,6 │869,9 │962,8 │218,7 │
│   │ноземистый, │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│62 │Асбест, кг  │994,4 │610,2 │881,4 │994,4 │1084,8│1213,6│1342,4│305,1 │
│63 │Асбозурит,  │712,8 │437,4 │631,8 │712,8 │777,6 │869,9 │962,8 │218,7 │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│64 │Минеральная │355,3 │218   │314,9 │355,3 │387,6 │433,6 │479,6 │106   │
│   │вата, кг    │      │      │      │      │      │      │      │      │
│65 │Совелит, кг │712,8 │437,4 │631,8 │712,8 │777,6 │869,9 │962,3 │218,7 │
│66 │Диатомовые  │426,8 │261,9 │378,3 │426,8 │465,6 │520,9 │576,2 │131   │
│   │изделия, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│67 │Ткань хлоп- │35,2  │21,6  │31,2  │35,2  │38,4  │43,0  │47,5  │10,8  │
│   │чатобумаж-  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ная, кв. м  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│68 │Марля и     │35,2  │21,6  │31,2  │35,2  │38,4  │43,0  │47,5  │10,8  │
│   │мешковина,  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кв. м       │      │      │      │      │      │      │      │      │
│69 │Цемент, кг  │426,8 │261,9 │378,3 │426,8 │465,6 │520,9 │576,2 │131   │
│70 │Песок       │2842,4│1744,2│2519,4│2842,4│3100,8│3469  │3837,2│872,1 │
│   │речной, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│71 │Олифа, кг   │27,9  │17,1  │24,7  │27,9  │30,4  │34    │37,6  │8,5   │
│72 │Краска мас- │49,1  │30,1  │43,5  │49,1  │53,6  │60    │66,3  │15,1  │
│   │ляная, кг   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│73 │Краска      │2,6   │1,6   │2,3   │2,6   │2,9   │3,2   │3,6   │0,8   │
│   │эмалевая, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│74 │Пудра алюми-│5,7   │3,5   │5,1   │5,7   │6,2   │7     │7,7   │1,8   │
│   │ниевая, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│75 │Лаки, кг    │8,8   │5,4   │7,8   │8,8   │9,6   │10,7  │11,9  │2,7   │
│76 │Мел, кг     │9,2   │5,7   │8,2   │9,2   │10,1  │11,3  │12,5  │2,8   │
│77 │Лесоматериал│0,8   │0,5   │0,7   │0,8   │0,9   │1     │1,1   │0,3   │
│   │круглый,    │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │куб. м      │      │      │      │      │      │      │      │      │
│78 │Пиломатери- │1,7   │1,1   │1,5   │1,7   │1,9   │2,1   │2,3   │0,5   │
│   │алы, куб. м │      │      │      │      │      │      │      │      │
│79 │Фанера, лист│8,4   │5,1   │7,4   │8,4   │9,1   │10,2  │11,3  │2,6   │
│80 │Смазки кон- │44    │27    │39    │44    │48    │53,7  │59,4  │13,5  │
│   │систентные, │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│81 │Вазелин тех-│2,6   │1,6   │2,3   │2,6   │2,9   │3,2   │3,6   │0,8   │
│   │нический, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│82 │Смазки уни- │83,6  │51,3  │74,1  │83,6  │91,2  │102   │112,9 │25,7  │
│   │версальные, │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│83 │Керосин, кг │101,2 │62,1  │89,7  │101,2 │110,4 │123,5 │136,6 │31,1  │
│84 │Бензин, кг  │13,2  │8,1   │11,7  │13,2  │14,4  │16,1  │17,8  │4,1   │
│85 │Ацетон, кг  │5,7   │3,5   │5,1   │5,7   │6,2   │7     │7,7   │1,8   │
│86 │Спирт гидро-│2,6   │1,6   │2,3   │2,6   │2,9   │3,2   │3,6   │0,8   │
│   │лизный, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│87 │Тринатрий-  │70,4  │43,2  │62,4  │70,4  │76,8  │85,9  │95    │21,6  │
│   │фосфат, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│88 │Кислота     │712,8 │437,4 │631,8 │712,8 │777,6 │869,9 │962,8 │218,7 │
│   │соляная, кг │      │      │      │      │      │      │      │      │
│89 │Сода кальци-│57,2  │35,1  │50,7  │57,2  │62,4  │69,8  │77,2  │17,6  │
│   │нированная, │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│90 │Кожа техни- │0,7   │0,4   │0,6   │0,7   │0,8   │0,9   │1     │0,2   │
│   │ческая, кг  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│91 │Войлок тех- │7     │4,3   │6,2   │7     │7,7   │8,6   │9,5   │2,2   │
│   │нический    │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │тонкошерст- │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ный, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │
│92 │Канат пень- │26,4  │16,2  │23,4  │26,4  │28,8  │32,2  │35,7  │8,1   │
│   │ковый, кг   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│93 │Канат хлоп- │17,6  │10,8  │15,6  │17,6  │19,2  │21,5  │23,8  │5,4   │
│   │чатобумаж-  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │ный, кг     │      │      │      │      │      │      │      │      │
│94 │Ветошь об-  │35,2  │21,6  │31,2  │35,2  │38,4  │43    │47,5  │10,8  │
│   │тирочная, кг│      │      │      │      │      │      │      │      │
│95 │Канифоль, кг│0,7   │0,4   │0,6   │0,7   │0,8   │0,9   │1     │0,2   │
│96 │Кардолента, │2,6   │1,6   │2,3   │2,6   │2,9   │3,2   │3,6   │0,8   │
│   │кг          │      │      │      │      │      │      │      │      │
│97 │Щетки сталь-│9     │5     │8     │9     │10    │11    │12    │3     │
│   │ные, шт.    │      │      │      │      │      │      │      │      │
│98 │Стекла для  │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │
│   │водомерных  │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │колонок, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │
│99 │Стекла ТИС, │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │
│   │шт.         │      │      │      │      │      │      │      │      │
│100│Арматура    │35    │22    │31    │35    │38    │43    │48    │11    │
│   │трубопро-   │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │водная, шт. │      │      │      │      │      │      │      │      │
│101│Манометры с │3     │3     │3     │3     │3     │3     │3     │3     │
│   │трехходовым │      │      │      │      │      │      │      │      │
│   │краном, шт. │      │      │      │      │      │      │      │      │
│102│Термометр с │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │
│   │оправой, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │
│103│Водомерная, │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │
│   │колонка, шт.│      │      │      │      │      │      │      │      │
└───┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

1.5. Паровые горизонтальные котлы

Таблица 1.14. Шухова-Берлина, КВ-ВИ ЭСХ, Кивиыли

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ПАРОВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОТЛОВ (К ТАБЛ. 1.14)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │18, 34 - 39, 41 - 43, 46, 47, 97       │
│           │0,2         │5, 16, 20 - 22, 31, 33, 45, 54, 55,    │
│           │            │57 - 60, 67, 68                        │
│           │0,3         │2, 3, 6, 9, 15, 49, 66, 69, 71, 99     │
│           │0,4         │44, 72, 75, 76                         │
│           │0,5         │4, 7, 12, 17, 19, 29, 40, 51, 52, 70,  │
│           │            │80, 81, 83, 84, 91, 96                 │
│           │0,6         │88                                     │
│           │0,7         │48, 50                                 │
│           │0,8         │30, 82, 86, 94                         │
│           │1           │23, 28, 61, 98, 100 - 103              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │16, 20 - 22, 31, 41 - 43, 45 - 47, 54, │
│           │            │55, 57 - 60, 67, 68, 99                │
│           │1,14        │5                                      │
│           │1,2         │2, 3, 6, 7, 9, 15, 33, 44, 49, 66,     │
│           │            │69 - 72, 75, 76, 87, 91                │
│           │1,25        │36 - 39                                │
│           │1,3         │4, 12, 17, 18, 23, 28 - 30, 40, 48,    │
│           │            │50 - 52, 80 - 82, 86, 88, 96, 100 - 103│
│           │1,4         │34, 35, 83, 97                         │
│           │1,7         │98                                     │
│           │1,8         │19, 89, 94                             │
│           │2,1         │84                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 1.14

ПАРОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ
ШУХОВА-БЕРЛИНА, КВ-ВИЭСХ, КИВИЫЛИ

┌───┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал │                        Расход материалов на капитальный ремонт 1 котла                         │
│по-│          ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┤
│зи-│          │                 Шухова-Берлина                 │    КВ-ВИЭСХ     │           Кивиыли           │
│ции│          ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │          │ А-2  │ А-3  │ А-5  │ А-7  │ АЭ-5 │ АЭ-6 │ АЭ-7 │                 │  I  │ II  │ III │ IV  │  V  │
│   │          ├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│   │          │                              площадью поверхности нагрева, кв. м                               │
│   │          ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │          │ 72,7 │108,9 │181,3 │253,5 │162,5 │ 195  │ 260  │ 5,8 │  9  │14,8 │ 18  │ 25  │ 35  │ 50  │ 80  │
├───┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Балки и   │120,3 │170,3 │258,1 │293,8 │243,8 │269,1 │296,4 │33,8 │37,7 │44,9 │49,4 │58,5 │71,5 │91   │130  │
│   │швеллеры, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Сталь     │120,3 │170,3 │258,1 │293,8 │243,8 │269,1 │296,4 │33,8 │37,7 │44,9 │49,4 │58,5 │71,5 │91   │130  │
│   │крупносор-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тная, кг  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Сталь мел-│61,1  │86,5  │131   │149,2 │123,7 │136,6 │150,5 │17,2 │19,1 │22,8 │25,1 │29,7 │36,3 │46,2 │66   │
│   │косортная,│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Сталь     │120,3 │170,3 │258,1 │293,8 │243,8 │269,1 │296,4 │33,8 │37,7 │44,9 │49,4 │58,5 │71,5 │91   │130  │
│   │прокатная │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │толстолис-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая, кг │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Проволока │62,9  │89,1  │135   │153,7 │127,5 │140,8 │155   │17,7 │19,7 │23,5 │25,8 │30,6 │37,4 │47,6 │68   │
│   │круглая   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │горячека- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │таная     │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │обыкновен-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сталь     │179,4 │254,1 │385,1 │438,4 │363,8 │401,6 │442,3 │50,4 │56,3 │66,9 │73,7 │87,3 │106,7│135,8│194  │
│   │прокатная │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тонколис- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая, кг │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Сталь     │24    │34,1  │51,6  │58,8  │48,8  │53,8  │59,3  │6,8  │7,5  │9    │9,9  │11,7 │14,3 │18,2 │26   │
│   │тонколис- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая кро-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вельная,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Сталь кон-│18,5  │26,2  │39,7  │45,2  │37,5  │41,4  │45,6  │5,2  │5,8  │6,9  │7,6  │9    │11   │14   │20   │
│   │струкцион-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная листо-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая угле- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │родистая, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Сталь кон-│24    │34,1  │51,6  │58,8  │48,8  │53,8  │59,3  │6,8  │7,5  │9    │9,9  │11,7 │14,3 │18,2 │26   │
│   │струкцион-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная сорто-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая угле- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │родистая, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Литье чу- │24    │34,1  │51,6  │58,8  │48,8  │53,8  │59,3  │6,8  │7,5  │9    │9,9  │11,7 │14,3 │18,2 │26   │
│   │гунное, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Трубы га- │88,8  │125,8 │190,6 │217   │180   │198,7 │218,9 │25   │27,8 │33,1 │36,5 │43,2 │52,8 │67,2 │96   │
│   │зовые, кг │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Трубы     │120,2 │170,3 │258,1 │293,8 │243,8 │269,1 │296,4 │33,8 │37,7 │44,9 │49,4 │58,5 │71,5 │91   │130  │
│   │цельнотя- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нутые, кг │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Трубы ка- │61,1  │86,5  │131   │149,2 │123,7 │136,6 │150,5 │17,2 │19,1 │22,8 │25,1 │29,7 │36,3 │46,2 │66   │
│   │таные, кг │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Трубы тон-│24    │34,1  │51,6  │58,8  │48,8  │53,8  │59,3  │6,8  │7,5  │9    │9,9  │11,7 │14,3 │18,2 │26   │
│   │костенные │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бесшовные,│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Трос      │9,2   │13,1  │19,8  │22,6  │18,7  │20,7  │22,8  │2,6  │2,9  │3,4  │3,8  │4,5  │5,5  │7    │10   │
│   │стальной, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Сетка     │18,5  │26,2  │39,7  │45,2  │37,5  │41,4  │45,6  │5,2  │5,8  │6,9  │7,6  │9    │11   │14   │20   │
│   │стальная, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м     │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Проволока │0,6   │0,8   │1,2   │1,4   │1,1   │1,2   │1,4   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │торговая, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Болты с   │49,9  │70,7  │107,2 │122   │101,3 │111,8 │123,1 │14   │15,7 │18,6 │20,5 │24,3 │29,7 │37,8 │54   │
│   │гайками,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Винты по  │0,6   │0,8   │1,2   │1,4   │1,1   │1,2   │1,4   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │металлу,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Шплинты,  │3,7   │5,2   │7,9   │9     │7,5   │8,3   │9,1   │1    │1,2  │1,4  │1,5  │1,8  │2,2  │2,8  │4    │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Шпильки,  │3,7   │5,2   │7,9   │9     │7,5   │8,3   │9,1   │1    │1,2  │1,4  │1,5  │1,8  │2,2  │2,8  │4    │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Шайбы, кг │3,7   │5,2   │7,9   │9     │7,5   │8,3   │9,1   │1    │1,2  │1,4  │1,5  │1,8  │2,2  │2,8  │4    │
│23 │Гвозди, кг│1,8   │2,6   │4     │4,5   │3,7   │4,1   │4,6   │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1,1  │1,4  │2    │
│24 │Прутки ла-│0,6   │0,8   │1,2   │1,4   │1,1   │1,2   │1,4   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │тунные, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Прутки    │0,6   │0,8   │1,2   │1,4   │1,1   │1,2   │1,4   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │медные, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Прутки    │0,1   │0,2   │0,2   │0,3   │0,2   │0,3   │0,3   │0,03 │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,07 │0,08 │0,1  │
│   │свинцовые,│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │Бронза, кг│5,5   │7,9   │11,9  │13,6  │11,2  │12,4  │13,7  │1,6  │1,7  │2,1  │2,3  │2,7  │3,3  │4,2  │6    │
│28 │Баббит, кг│1,8   │2,6   │4     │4,5   │3,7   │4,1   │4,6   │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1,1  │1,4  │2    │
│29 │Сетка     │1,1   │1,6   │2,4   │2,7   │2,2   │2,5   │2,7   │0,3  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,7  │0,8  │1,2  │
│   │латунная и│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │медная,   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м     │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│30 │Припой    │0,3   │0,4   │0,6   │0,7   │0,6   │0,7   │0,7   │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │оловянис- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тый, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│31 │Трубки    │18,6  │26,2  │39,7  │45,2  │37,4  │41,4  │45,6  │5,2  │5,8  │6,9  │7,6  │9    │11   │14   │20   │
│   │красномед-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ные, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│32 │Трубки    │5,5   │7,9   │11,9  │13,6  │11,2  │12,4  │13,7  │1,6  │1,7  │2,1  │2,3  │2,7  │3,3  │4,2  │6    │
│   │латунные, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│33 │Электро-  │0,5   │0,8   │1,2   │1,4   │1,1   │1,2   │1,4   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │корунд, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│34 │Шкурка    │1,8   │2,6   │4     │4,5   │3,7   │4,1   │4,6   │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1,1  │1,4  │2    │
│   │шлифоваль-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная на    │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тканевой  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе,   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м     │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│35 │То же, на │1,8   │2,6   │4     │4,5   │3,7   │4,1   │4,6   │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1,1  │1,4  │2    │
│   │бумажной  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │основе,   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м     │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│36 │Кислород, │74    │104,8 │158,8 │180,8 │150   │165,5 │182,4 │20   │23,2 │27,6 │30,4 │36   │44   │56   │80   │
│   │баллон    │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│37 │Ацетилен, │192,4 │272,5 │412,9 │470,1 │390   │430,3 │474,2 │27   │60,3 │71,8 │79   │93,6 │143  │145,6│208  │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│38 │Проволока │61,1  │86,5  │131   │149,2 │123,7 │136,6 │150,5 │17,2 │19,1 │22,8 │25,1 │29,7 │36,3 │46,2 │66   │
│   │сварочная,│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│39 │Электроды,│88,8  │125,8 │190,6 │217   │180   │198,7 │218,9 │25   │27,8 │33,1 │36,5 │43,2 │52,8 │67,2 │96   │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│40 │Трубки    │7,4   │10,5  │15,9  │18,1  │15    │16,6  │18,2  │2,1  │2,3  │2,8  │3,0  │3,6  │4,4  │5,6  │8    │
│   │резиновые │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │техничес- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кие, м    │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│41 │Резина    │1,8   │2,6   │4     │4,5   │3,7   │4,1   │4,6   │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1,1  │1,4  │2    │
│   │техничес- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кая листо-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│42 │Лента изо-│0,5   │0,8   │1,2   │1,4   │1,1   │1,2   │1,4   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │ляционная │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прорези-  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ненная, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│43 │Паронит,  │11,1  │15,7  │23,8  │27,1  │22,5  │24,8  │27,4  │3,1  │3,5  │4,1  │4,6  │5,4  │6,6  │8,4  │12   │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│44 │Картон    │24    │34,1  │51,6  │58,8  │48,6  │53,8  │59,3  │6,8  │7,5  │9,0  │9,9  │11,7 │14,3 │18,2 │26   │
│   │асбесто-  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вый, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│45 │Нити и    │59,2  │83,8  │127   │144,6 │120   │132,4 │146   │16,6 │18,6 │22   │24,4 │28,8 │35,2 │44,8 │64   │
│   │шнуры     │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │асбесто-  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вые, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│46 │Картон    │2,4   │3,4   │5,2   │5,9   │4,9   │5,4   │5,9   │0,7  │0,7  │0,9  │1    │1,2  │1,4  │1,8  │2,6  │
│   │техничес- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кий, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│47 │Прессшпан,│0,5   │0,8   │1,2   │1,4   │1,1   │1,2   │1,4   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│48 │Пеньковая │0,9   │1,3   │2     │2,3   │1,9   │2,1   │2,3   │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,7  │1    │
│   │набивка,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│49 │Хлопчато- │1,8   │2,6   │4     │4,5   │3,7   │4,1   │4,6   │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1,1  │1,4  │2    │
│   │бумажная  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │набивка,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│50 │Набивка   │4,2   │6     │9,1   │10,4  │8,6   │9,5   │10,5  │1,2  │1,3  │1,6  │1,7  │2,1  │2,5  │3,2  │4,6  │
│   │сальнико- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая асбес-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая про-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │графичен- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│51 │Лен длин- │0,4   │0,5   │0,8   │0,9   │0,7   │0,8   │0,9   │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │
│   │новолок-  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нистый, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│52 │Графит    │0,6   │0,8   │1,2   │1,4   │1,1   │1,2   │1,4   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,6  │
│   │(порошок),│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│53 │Провод    │11,1  │15,7  │23,8  │27,1  │22,5  │24,8  │27,4  │3,1  │3,5  │4,1  │4,6  │5,4  │6,6  │8,4  │12   │
│   │шланговый,│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │м         │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│54 │Кирпич    │660   │760   │900   │1100  │1342  │1482  │1794  │14   │42   │50   │34   │42   │47   │53   │78   │
│   │огнеупор- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный нор-  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мальный,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│55 │То же,    │100   │114   │135   │165   │200   │222   │269   │2    │6    │7    │5    │6    │7    │8    │12   │
│   │фасонный, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│56 │Диатомовый│85    │120   │181   │207   │171   │189   │208   │24   │27   │32   │35   │41   │50   │64   │91   │
│   │кирпич,   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│57 │Кирпич    │9250  │10000 │11750 │13250 │16125 │17835 │21585 │10   │29   │38   │23   │29   │36   │40   │55   │
│   │строитель-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│58 │Глина     │570,5 │656,8 │777,9 │950,7 │1158,8│1280,6│1550,4│12   │36,2 │43,1 │29,4 │36,2 │40,6 │45,8 │67,3 │
│   │огнеупор- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│59 │Порошок   │959,9 │1105,2│1308,9│1599,7│1949,9│2154,7│2608,8│20,2 │61   │72,5 │49,5 │61   │68,3 │77   │113,2│
│   │шамотный, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│60 │Стекло    │61,1  │86,5  │131   │149,2 │123,7 │136,6 │150,5 │17,2 │19,1 │22,8 │25,1 │29,7 │36,3 │46,2 │66   │
│   │жидкое, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│61 │Цемент    │299,7 │424,4 │643,1 │732,2 │607,5 │670,7 │738,7 │84,2 │94   │111,8│123,1│145,8│178,2│226,8│324  │
│   │глинозе-  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мистый, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│62 │Асбест, кг│418,1 │592,1 │897,2 │1021,5│847,5 │935,6 │1030,6│117,5│131,1│155,9│171,8│203,4│248,6│316,4│452  │
│63 │Асбозурит,│299,7 │424,4 │643,1 │732,2 │607,5 │670,7 │738,7 │84,2 │94   │111,8│123,1│145,8│178,2│226,8│324  │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│64 │Минераль- │597,5 │846,3 │1282,3│1460  │1211,2│1237,2│1472,9│168  │187,3│222,9│245,5│290,7│355,3│452,2│646  │
│   │ная вата, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│65 │Совелит,  │299,7 │424,4 │643,1 │732,2 │607,5 │670,7 │738,7 │84,2 │94   │111,8│123,1│145,8│178,2│226,8│324  │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│66 │Диатомовые│179,4 │254,1 │385,1 │438,4 │363,8 │401,6 │442,3 │50,4 │56,3 │66,9 │73,7 │87,3 │106,7│135,8│194  │
│   │изделия,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│67 │Ткань     │14,8  │21    │31,8  │36,2  │30    │33,1  │36,5  │4,2  │4,6  │5,5  │6,1  │7,2  │8,8  │11,2 │16   │
│   │хлопчато- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бумажная, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м     │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│68 │Марля или │14,8  │21    │31,8  │36,2  │30    │33,1  │36,5  │4,2  │4,6  │5,5  │6,1  │7,2  │8,8  │11,2 │16   │
│   │мешковина,│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м     │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│69 │Цемент, кг│179,4 │254,1 │385,1 │438,4 │363,8 │401,6 │442,3 │50,4 │56,3 │66,9 │73,7 │87,3 │106,7│135,8│194  │
│70 │Песок     │1195,1│1692,5│2564,6│2919,9│2422,5│2674,4│2945,8│335,9│374,7│445,7│491  │581,4│710,6│904,4│1292 │
│   │речной, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│71 │Олифа, кг │11,7  │16,6  │25,1  │28,6  │23,7  │26,2  │28,9  │4,3  │3,7  │4,3  │4,9  │5,7  │7,0  │8,9  │12,7 │
│72 │Краска    │20,6  │29,3  │44,3  │50,5  │41,8  │46,2  │50,9  │5,9  │6,4  │7,7  │8,5  │10   │12,3 │15,6 │22,3 │
│   │масляная, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│73 │Краска    │1,1   │1,6   │2,4   │2,7   │2,2   │2,5   │2,7   │0,3  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,7  │0,8  │1,2  │
│   │эмалевая, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│74 │Пудра алю-│2,4   │3,4   │5,2   │5,9   │4,9   │5,4   │5,9   │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,2  │1,4  │1,8  │2,6  │
│   │миниевая, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│75 │Лаки, кг  │3,7   │5,2   │7,9   │9     │7,5   │8,3   │9,1   │1    │1,2  │1,4  │1,5  │1,8  │2,2  │2,8  │4    │
│76 │Мел, кг   │3,9   │5,5   │8,3   │9,5   │7,9   │8,7   │9,6   │1,1  │1,2  │1,4  │1,6  │1,9  │2,3  │2,9  │4,2  │
│77 │Лесомате- │0,4   │0,5   │0,8   │0,9   │0,7   │0,8   │0,9   │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │
│   │риал      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │круглый,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м    │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│78 │Пиломате- │0,7   │1     │1,5   │1,8   │1,5   │1,6   │1,8   │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,8  │
│   │риалы,    │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м    │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│79 │Фанера,   │3,5   │5     │7,5   │8,6   │7,1   │7,9   │8,7   │1    │1,1  │1,3  │1,4  │1,7  │2,1  │2,7  │3,8  │
│   │лист      │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│80 │Смазки    │18,2  │26,2  │39,7  │45,2  │37,5  │41,4  │45,6  │5,2  │5,8  │6,9  │7,6  │9    │11   │14   │20   │
│   │консистен-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тные, кг  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│81 │Вазелин   │1,1   │1,6   │2,4   │2,7   │2,2   │2,5   │2,7   │0,3  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,7  │0,8  │1,2  │
│   │техничес- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кий, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│82 │Смазки    │35,1  │49,8  │75,4  │85,9  │71,2  │78,7  │86,6  │9,9  │11   │13,1 │14,4 │17,1 │20,9 │26,6 │38   │
│   │универ-   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │сальные,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│83 │Керосин,  │42,5  │60,3  │91,3  │104   │86,3  │95,2  │104,9 │12   │13,3 │15,9 │17,5 │20,7 │25,3 │32,2 │46   │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│84 │Бензин, кг│5,5   │7,9   │11,9  │13,6  │11,2  │12,4  │13,7  │1,6  │1,7  │2,1  │2,3  │2,7  │3,3  │4,2  │6    │
│85 │Ацетон, кг│2,4   │3,4   │5,2   │5,9   │4,9   │5,4   │5,9   │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,2  │1,4  │1,8  │2,6  │
│86 │Спирт гид-│1,1   │1,6   │2,4   │2,7   │2,2   │2,5   │2,7   │0,3  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,7  │0,8  │1,2  │
│   │ролизный, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│87 │Тринатрий-│29,6  │41,9  │63,5  │72,3  │60    │66,2  │73    │8,3  │9,3  │11   │12,2 │14,4 │17,6 │22,4 │32   │
│   │фосфат, кг│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│88 │Кислота   │299,7 │424,4 │643,1 │732,2 │607,5 │670,7 │738,7 │84,2 │94   │111,8│123,1│145,8│178,2│226,8│324  │
│   │соляная,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│89 │Сода каль-│24    │34,1  │51,6  │58,8  │48,8  │53,8  │59,3  │6,8  │7,5  │9    │9,9  │11,7 │14,3 │18,2 │26   │
│   │цинирован-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│90 │Кожа тех- │0,3   │0,4   │0,6   │0,7   │0,6   │0,7   │0,7   │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │ническая, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│91 │Войлок    │3     │4,2   │6,4   │7,2   │6     │6,6   │7,3   │0,8  │0,9  │1,1  │1,2  │1,4  │1,8  │2,2  │3,2  │
│   │техничес- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кий тонко-│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шерстный, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│92 │Канат     │11,1  │15,7  │23,8  │27,1  │22,5  │24,8  │27,4  │3,1  │3,5  │4,1  │4,6  │5,4  │6,6  │8,4  │12   │
│   │пеньковый,│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│93 │Канат     │7,4   │10,5  │15,9  │18,1  │15    │16,6  │18,2  │2,1  │2,3  │2,8  │3    │3,6  │4,4  │5,6  │8    │
│   │хлопчато- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бумажный, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│94 │Ветошь    │14,8  │21    │31,8  │36,2  │30    │38,1  │36,5  │4,2  │4,6  │5,5  │6,1  │7,2  │8,8  │11,2 │16   │
│   │обтироч-  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│95 │Канифоль, │0,3   │0,4   │0,6   │0,7   │0,6   │0,7   │0,7   │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │кг        │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│96 │Кардолен- │1,1   │1,6   │2,4   │2,7   │2,2   │2,5   │2,7   │0,3  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,7  │0,8  │1,2  │
│   │та, кг    │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│97 │Щетки     │4     │5     │8     │9     │7     │8     │9     │1    │1    │1    │1    │2    │2    │3    │4    │
│   │стальные, │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│98 │Стекла для│2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │водомерных│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │колонок,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│99 │Стекла    │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │ТИС, шт.  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│100│Арматура  │15    │21    │32    │36    │30    │33    │36    │4    │5    │5    │6    │7    │9    │11   │16   │
│   │трубопро- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │водная    │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │разная,   │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│101│Манометр с│3     │3     │3     │3     │3     │3     │3     │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │трехходо- │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вым кра-  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ном, шт.  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│102│Термометр │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │с оправой,│      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│103│Водомерная│2     │2     │2     │2     │2     │2     │2     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колонка,  │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │      │      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

1.6. Котлы водогрейные большой мощности

Таблица 1.15. Котлы прямоточные башенные ПТВМ.
Таблица 1.16. Котлы теплофикационные газомазутные ТВГМ.
Таблица 1.17. Котлы водогрейные серии КВ-ГМ.

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ КОТЛОВ ВОДОГРЕЙНЫХ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ПТВМ, ТВГМ
(К ТАБЛ. 1.15 И 1.16)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │19, 28 - 33, 36, 37, 70, 73, 77, 80,   │
│           │            │81, 83                                 │
│           │0,2         │4, 16, 21, 23, 47, 49, 52, 78, 79      │
│           │0,3         │2, 27, 51, 53, 56, 72, 87              │
│           │0,4         │26, 38 - 41, 57, 58, 90 - 93           │
│           │0,5         │1, 8, 10 - 14, 17, 18, 20, 35, 43, 48, │
│           │            │64, 65, 88, 89, 95, 97, 101            │
│           │0,7         │25, 42, 85, 86                         │
│           │0,8         │24, 63, 66, 75                         │
│           │1           │22, 50, 76, 96                         │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │16, 21, 23, 27, 37, 47, 49, 52, 72, 73,│
│           │            │78 - 81                                │
│           │1,14        │4                                      │
│           │1,2         │2, 8, 26, 38 - 41, 51, 53, 56 - 58,    │
│           │            │87 - 93                                │
│           │1,25        │30 - 33, 36, 83                        │
│           │1,3         │1, 10 - 14, 17 - 19, 22, 24, 25, 35,   │
│           │            │42, 43, 48, 50, 63, 66, 76, 85, 86,    │
│           │            │95 - 97, 101                           │
│           │1,4         │28, 29, 64, 70                         │
│           │1,8         │20, 75                                 │
│           │2,1         │65                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 1.15

КОТЛЫ ПРЯМОТОЧНЫЕ БАШЕННЫЕ ПТВМ

┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│N  │           Материал          │     Расход материалов на     │
│по-│                             │  капитальный ремонт 1 котла  │
│зи-│                             │  производительностью, Гкал/ч │
│ции│                             ├─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                             │ 30  │  35  │ 40  │ 50  │ 100 │
├───┼─────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолистовая, кг     │400  │425   │450  │500  │700  │
│2  │Сталь тонколистовая, кг      │384  │408   │432  │480  │720  │
│3  │Сталь профильная, кг         │288  │306   │324  │360  │540  │
│4  │Сталь круглая диам. 2,5 мм,  │80   │85    │90   │100  │150  │
│   │кг                           │     │      │     │     │     │
│5  │Крупносортовая сталь, кг     │156  │168   │176  │200  │320  │
│6  │Мелкосортовая сталь, кг      │117  │126   │132  │150  │240  │
│7  │Среднесортовая сталь, кг     │117  │126   │132  │150  │240  │
│8  │Сталь тонколистовая          │62   │66    │70   │77,5 │116,3│
│   │кровельная, кг               │     │      │     │     │     │
│9  │Литье чугунное, кг           │56   │59,5  │63   │70   │105  │
│10 │Трубы цельнотянутые диам.    │2861 │3039,6│3218 │3576 │5364 │
│   │28 мм, кг                    │     │      │     │     │     │
│11 │То же, диам. 57 мм, кг       │72   │76,5  │81   │90   │135  │
│12 │Трубы цельнотянутые диам.    │407,4│432,8 │458,2│509,2│763,8│
│   │60 мм, кг                    │     │      │     │     │     │
│13 │То же, 76 мм, кг             │96   │102   │108  │120  │180  │
│14 │"      83 мм, кг             │215,1│228,4 │241,2│268,8│403,2│
│15 │Трубы газовые разных         │112  │119   │126  │140  │210  │
│   │диаметров, кг                │     │      │     │     │     │
│16 │Сетка стальная, кв. м        │150  │159   │168  │188  │282  │
│17 │Проволока горячекатаная, кг  │32   │34    │36   │40   │60   │
│18 │Проволока диам. 1,2 - 2 мм,  │22,4 │24    │25   │28   │42   │
│   │кг                           │     │      │     │     │     │
│19 │Болты с гайками (различные), │57,6 │61    │65   │72   │108  │
│   │кг                           │     │      │     │     │     │
│20 │Винты по металлу, кг         │1,6  │1,7   │1,8  │2    │3    │
│21 │Шайбы, кг                    │9,6  │10,2  │10,8 │11   │18   │
│22 │Гвозди разные, кг            │9,2  │9,9   │10,4 │11,5 │17,3 │
│23 │Трубка красномедная, кг      │24   │25,5  │27   │30   │45   │
│24 │Припой, кг                   │1,6  │1,7   │1,8  │2    │3    │
│25 │Круги точильные и            │2,4  │2,6   │2,7  │3    │4,5  │
│   │шлифовальные, шт.            │     │      │     │     │     │
│26 │Электрокорунд, кг            │0,4  │0,4   │0,4  │0,5  │0,7  │
│27 │Паста ГОИ, кг                │0,4  │0,4   │0,5  │0,5  │0,8  │
│28 │Шкурка шлифовальная на       │4    │4,3   │4,5  │5,0  │7,5  │
│   │тканевой основе, кв. м       │     │      │     │     │     │
│29 │То же, на бумажной основе,   │4    │4,3   │4,5  │5,0  │7,5  │
│   │кв. м                        │     │      │     │     │     │
│30 │Кислород, баллон             │22   │23    │25   │35   │60   │
│31 │Ацетилен, кг                 │57,2 │59,8  │65   │91   │156  │
│32 │Проволока сварочная, кг      │72   │76,5  │81   │90   │135  │
│33 │Электроды, кг                │224  │238   │252  │280  │420  │
│34 │Трубы резиновые технические  │8    │8     │9    │10   │15   │
│   │разных диаметров, м          │     │      │     │     │     │
│35 │Трубка резиновая медицинская,│19   │12,8  │13,5 │15   │22,5 │
│   │м                            │     │      │     │     │     │
│36 │Шланги ацетиленовые, м       │12   │20    │22   │24   │36   │
│37 │Паронит, кг                  │28   │30    │31,5 │35   │53   │
│38 │Картон асбестовый, кг        │44   │46,8  │49,5 │55   │83   │
│39 │Шнур асбестовый, кг          │56   │59,6  │63   │70   │105  │
│40 │Асбестовая крошка, кг        │960  │1020  │1080 │1200 │1800 │
│41 │Лента изоляционная, кг       │1,0  │1,0   │1,1  │1,2  │1,8  │
│42 │Набивка асбестовая плетеная  │17   │18,2  │19,2 │21,3 │31,8 │
│   │прографиченная, кг           │     │      │     │     │     │
│43 │Лен чесаный                  │0,4  │0,4   │0,4  │0,6  │0,8  │
│   │длинноволокнистый, кг        │     │      │     │     │     │
│44 │Минеральная вата (маты),     │150  │159   │168  │188  │282  │
│   │кв. м                        │     │      │     │     │     │
│45 │Кабель силовой с резиновой   │16   │17    │18   │20   │30   │
│   │изоляцией, м                 │     │      │     │     │     │
│46 │Провод (кабель) для          │48   │51    │54   │60   │90   │
│   │электродуговой сварки, м     │     │      │     │     │     │
│47 │Глина огнеупорная, т         │1,3  │1,3   │1,4  │1,7  │2,4  │
│48 │Порошок шамотный, т          │1,8  │2     │2,2  │2,5  │3,6  │
│49 │Стекло жидкое, кг            │120  │127,5 │135  │150  │225  │
│50 │Цемент глиноземистый, кг     │720  │765   │810  │900  │1350 │
│51 │Цемент 500, кг               │360  │360   │360  │360  │360  │
│52 │Ткань хлопчатобумажная       │150  │159   │168  │188  │282  │
│   │(миткаль), кв. м             │     │      │     │     │     │
│53 │Олифа, кг                    │56   │59,5  │63   │70   │102  │
│54 │Каменноугольный пек, кг      │160  │170   │180  │200  │300  │
│55 │Хлористый магний, кг         │468  │497,3 │526,5│585  │877,5│
│56 │Краска масляная тертая       │142  │151   │159,8│177,5│266,2│
│   │(разных цветов), кг          │     │      │     │     │     │
│57 │Сурик свинцовый, кг          │8,8  │8,8   │9,9  │11   │16,5 │
│58 │Лак черный огнеупорный, кг   │44   │46,8  │49,5 │55   │82,5 │
│59 │Краска эмалевая, кг          │12,8 │12,8  │14,4 │16   │24   │
│60 │Пудра алюминиевая, кг        │20   │21,2  │22,4 │24,8 │37,6 │
│61 │Лесоматериал круглый, куб. м │1,1  │1,1   │1,2  │1,4  │2    │
│62 │Пиломатериалы, куб. м        │1,1  │1,1   │1,2  │1,4  │2    │
│63 │Смазка жидкая, кг            │22   │23    │24   │27   │41   │
│64 │Керосин, кг                  │32   │34    │36   │40   │60   │
│65 │Бензин, кг                   │6,4  │6,4   │7,2  │8    │12   │
│66 │Спирт гидролизный, кг        │4,2  │4,4   │4,6  │5,1  │7,7  │
│67 │Сода кальцинированная, кг    │28   │29,8  │31,5 │35   │52,5 │
│68 │Канифоль, кг                 │0,4  │0,4   │0,4  │0,6  │0,8  │
│69 │Шпагат крученый, кг          │1,6  │1,7   │1,8  │2    │3    │
│70 │Щетки стальные, шт.          │14   │15    │16   │18   │27   │
│71 │Ножовочные полотна, шт.      │70   │74    │77   │88   │133  │
│72 │Стекла ТИС, шт.              │2    │2     │2    │2    │2    │
│73 │Прессшпан, кг                │4,8  │5,2   │5,4  │6    │9    │
│74 │Арматура запорная (разная),  │20   │21    │22   │25   │37   │
│   │шт.                          │     │      │     │     │     │
│75 │Ветошь обтирочная, кг        │48   │51    │54   │60   │90   │
│76 │Термометры ртутные, шт.      │2    │2     │2    │2    │2    │
│77 │Крафт-бумага, кв. м          │192  │204   │216  │240  │360  │
│78 │Кирпич огнеупорный, шт.      │230  │270   │290  │300  │420  │
│79 │Кирпич строительный красный, │390  │460   │480  │500  │700  │
│   │шт.                          │     │      │     │     │     │
│80 │Коврики диэлектрические, шт. │15   │16    │18   │20   │30   │
│81 │Рукава резинотканевые        │12   │14    │15   │15   │20   │
│   │напорные, м                  │     │      │     │     │     │
│82 │Шланги кислородные, м        │21   │24    │25   │28   │40   │
│83 │Резина термостойкая, кг      │3    │3,2   │3,5  │4    │5    │
│84 │Шнуры и кабели шланговые, м  │15   │16    │17,5 │20   │30   │
│85 │Набивка льняная плетеная     │2,4  │2,6   │2,8  │3,0  │4    │
│   │прографиченная, кг           │     │      │     │     │     │
│86 │Набивка пеньковая, кг        │2,4  │2,6   │2,8  │3    │4    │
│87 │Набивка хлопчатобумажная, кг │3    │3,2   │3,5  │4    │6    │
│88 │Войлок технический, кг       │3    │3,5   │4    │5    │7    │
│89 │Песок речной, куб. м         │4    │4     │4    │5    │7    │
│90 │Мел, кг                      │58   │64    │72   │78   │100  │
│91 │Известь строительная, кг     │160  │170   │180  │200  │300  │
│92 │Краски сухие, кг             │32   │36    │38   │40   │70   │
│93 │Растворитель N 646, кг       │0,8  │0,9   │1    │1    │2    │
│94 │Фанера, куб. м               │0,3  │0,4   │0,4  │0,5  │0,7  │
│95 │Вазелин технический, кг      │2,4  │2,6   │2,8  │3    │5    │
│96 │Масло машинное, кг           │1,5  │1,6   │1,8  │2    │3    │
│97 │Фольга стальная, кг          │0,2  │0,2   │0,2  │0,3  │0,5  │
│98 │Бронза, кг                   │2,4  │2,5   │2,8  │3    │4    │
│99 │Алюминий листовой, кг        │11   │13    │15   │18   │20   │
│100│Асбест листовой, кг          │7    │8     │9    │10   │12   │
│101│Графит, кг                   │0,06 │0,07  │0,08 │1    │1    │
└───┴─────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 1.16

КОТЛЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ГАЗОМАЗУТНЫЕ ТВГМ

┌───┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│N  │               Материал                │Расход материалов на│
│по-│                                       │ капитальный ремонт │
│зи-│                                       │      1 котла       │
│ции│                                       ├────────────────────┤
│   │                                       │производительностью,│
│   │                                       │       Гкал/ч       │
│   │                                       ├──────────┬─────────┤
│   │                                       │    30    │   40    │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│1  │Сталь толстолистовая, кг               │400       │450      │
│2  │Сталь тонколистовая, кг                │384       │432      │
│3  │Сталь профильная, кг                   │288       │324      │
│4  │Сталь круглая диам. 2,5 мм, кг         │80        │90       │
│5  │Крупносортовая сталь, кг               │156       │176      │
│6  │Мелкосортовая сталь, кг                │117       │132      │
│7  │Среднесортовая сталь, кг               │117       │132      │
│8  │Сталь тонколистовая кровельная, кг     │62        │69,8     │
│9  │Литье чугунное, кг                     │56        │63       │
│10 │Трубы цельнотянутые диам. 28 мм, кг    │2861      │3218,4   │
│11 │То же, диам. 57 мм, кг                 │72        │81       │
│12 │   "         60 мм, кг                 │407,4     │458,2    │
│13 │   "         76 мм, кг                 │96        │108      │
│14 │   "         83 мм, кг                 │215,1     │241,2    │
│15 │Трубы газовые различных диаметров, кг  │112       │126      │
│16 │Сетка стальная, кв. м                  │150       │168      │
│17 │Проволока горячекатаная, кг            │32        │36       │
│18 │Проволока диам. 1,2 - 2 мм, кг         │22,4      │25,2     │
│19 │Болты с гайками (различные), кг        │57,6      │64,8     │
│20 │Винты по металлу, кг                   │1,6       │1,8      │
│21 │Шайбы, кг                              │9,6       │10,8     │
│22 │Гвозди разные, кг                      │9,2       │10,4     │
│23 │Трубка красномедная, кг                │24        │27       │
│24 │Припой, кг                             │1,6       │1,8      │
│25 │Круги точильные и шлифовальные, шт.    │2,4       │2,7      │
│26 │Электрокорунд, кг                      │0,4       │0,4      │
│27 │Паста ГОИ, кг                          │0,4       │0,5      │
│28 │Шкурка шлифовальная на тканевой        │4         │4,5      │
│   │основе, кв. м                          │          │         │
│29 │То же, на бумажной основе, кв. м       │4         │4,5      │
│30 │Кислород, баллон                       │22        │25       │
│31 │Ацетилен, кг                           │57,2      │65       │
│32 │Проволока сварочная, кг                │72        │81       │
│33 │Электроды, кг                          │224       │252      │
│34 │Трубки резиновые технические разных    │8         │9        │
│   │диаметров, м                           │          │         │
│35 │Трубка резиновая медицинская, м        │12        │13,5     │
│36 │Шланги ацетиленовые, м                 │19        │22       │
│37 │Паронит, кг                            │28        │31,5     │
│38 │Картон асбестовый, кг                  │44        │49,5     │
│39 │Шнур асбестовый, кг                    │56        │63       │
│40 │Асбестовая крошка, кг                  │860       │1080     │
│41 │Лента изоляционная, кг                 │1         │1,1      │
│42 │Набивка асбестовая плетеная            │17        │19,2     │
│   │прографиченная, кг                     │          │         │
│43 │Лен чесаный длинноволокнистый, кг      │0,4       │0,4      │
│44 │Минеральная вата (маты), кв. м         │150       │168      │
│45 │Кабель силовой с резиновой изоляцией, м│16        │18       │
│46 │Провод (кабель) для электродуговой     │48        │54       │
│   │сварки, м                              │          │         │
│47 │Глина огнеупорная, т                   │1,3       │1,4      │
│48 │Порошок шамотный, т                    │1,8       │2,2      │
│49 │Стекло жидкое, кг                      │120       │135      │
│50 │Цемент глиноземистый, кг               │720       │810      │
│51 │Цемент марки 500, кг                   │360       │360      │
│52 │Ткань хлопчатобумажная (миткаль), кв. м│150       │168      │
│53 │Олифа, кг                              │56        │63       │
│54 │Каменноугольный пек, кг                │160       │180      │
│55 │Хлористый магний, кг                   │468       │526,5    │
│56 │Краска масляная тертая (различных      │142       │159,8    │
│   │цветов), кг                            │          │         │
│57 │Сурик свинцовый, кг                    │8,8       │9,9      │
│58 │Лак черный огнеупорный, кг             │44        │49,5     │
│59 │Краска эмалевая, кг                    │12,8      │14,4     │
│60 │Пудра алюминиевая, кг                  │20        │22,4     │
│61 │Лесоматериал круглый, куб. м           │1,1       │1,2      │
│62 │Пиломатериалы, куб. м                  │1,1       │1,2      │
│63 │Смазка жидкая, кг                      │22        │24       │
│64 │Керосин, кг                            │32        │36       │
│65 │Бензин, кг                             │64        │72       │
│66 │Спирт гидролизный, кг                  │4,2       │4,6      │
│67 │Сода кальцинированная, кг              │28        │32       │
│68 │Канифоль, кг                           │0,4       │0,4      │
│69 │Шпагат крученый, кг                    │1,6       │1,8      │
│70 │Щетки стальные, шт.                    │14        │16       │
│71 │Ножовочные полотна, шт.                │70        │77       │
│72 │Стекла ТИС, шт.                        │2         │2        │
│73 │Прессшпан, кг                          │4,8       │5,4      │
│74 │Арматура запорная (разная), шт.        │20        │22       │
│75 │Ветошь обтирочная, кг                  │48        │54       │
│76 │Термометры ртутные, шт.                │2         │2        │
│77 │Крафт-бумага, кв. м                    │192       │216      │
│78 │Кирпич огнеупорный, шт.                │235       │290      │
│79 │Кирпич строительный красный марки 100, │390       │480      │
│   │шт.                                    │          │         │
│80 │Коврики диэлектрические, шт.           │15        │18       │
│81 │Рукава резинотканевые напорные, м      │12        │15       │
│82 │Шланги кислородные, м                  │21        │25       │
│83 │Резина термостойкая, кг                │3         │3,5      │
│84 │Шнуры и кабели шланговые, м            │15        │17,5     │
│85 │Набивка льняная плетеная               │2,4       │2,8      │
│   │прографиченная, кг                     │          │         │
│86 │Набивка пеньковая, кг                  │2,4       │2,8      │
│87 │Набивка хлопчатобумажная, кг           │3         │3,5      │
│88 │Войлок технический, кг                 │3         │4        │
│89 │Песок речной, куб. м                   │4         │4        │
│90 │Мел, кг                                │58        │72       │
│91 │Известь строительная, кг               │160       │180      │
│92 │Краски сухие, кг                       │32        │38       │
│93 │Растворитель N 646, кг                 │0,8       │1        │
│94 │Фанера, куб. м                         │0,3       │0,4      │
│95 │Вазелин технический, кг                │2,4       │2,8      │
│96 │Масло машинное, кг                     │1,5       │1,8      │
│97 │Фольга стальная, кг                    │0,2       │0,2      │
│98 │Бронза, кг                             │2,4       │2,8      │
│99 │Алюминий листовой, кг                  │11        │15       │
│100│Асбест листовой, кг                    │7         │9        │
│101│Графит, кг                             │0,06      │0,08     │
└───┴───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘

Значения коэффициентов альфа и лямбда
для водогрейных котлов КВ-ГМ (к табл. 1.17)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │24, 33 - 38, 41, 42, 74, 81, 84, 85, 87│
│           │0,2         │4, 20, 21, 26, 53, 55, 82              │
│           │0,3         │2, 19, 32, 57, 58, 60, 76, 91          │
│           │0,4         │31, 43 - 46, 61, 62, 94 - 97           │
│           │0,5         │1, 5 - 17, 22, 23, 40, 48, 54, 68, 69, │
│           │            │92, 93, 99, 105 - 107                  │
│           │0,7         │30, 47, 89, 90                         │
│           │0,8         │29, 67, 70, 79                         │
│           │1           │27, 56, 80, 100                        │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │20, 21, 26, 32, 42, 53, 55, 76, 77,    │
│           │            │82 - 85                                │
│           │1,14        │4                                      │
│           │1,2         │2, 19, 31, 43 - 46, 57, 58, 60 - 62,   │
│           │            │91 - 97                                │
│           │1,25        │35 - 38, 41, 87                        │
│           │1,3         │1, 5 - 17, 22 - 24, 27, 29, 40, 47, 48,│
│           │            │54, 56, 67, 70, 80, 99 - 101, 105 - 107│
│           │1,4         │33, 34, 68, 74                         │
│           │1,8         │25, 79                                 │
│           │2,1         │69                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 1.17

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ КВ-ГМ

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │ремонт 1 котла производительностью,│
│зи-│                        │              Гкал/ч               │
│ции│                        ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤
│   │                        │  10  │  20  │  30  │  50  │  100  │
├───┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│1  │Сталь толстолистовая, кг│-     │-     │-     │159,9 │219    │
│2  │Сталь тонколистовая, кг │276,4 │317,1 │341,6 │418,7 │573,6  │
│3  │Сталь профильная, кг    │136   │167,9 │206,5 │247,4 │338,9  │
│4  │Сталь круглая, кг       │84    │98,8  │116,3 │142   │194,5  │
│5  │Трубы цельнотянутые     │0,1   │0,1   │0,1   │8,8   │8,8    │
│   │диам. 18 мм, кг         │      │      │      │      │       │
│6  │То же, диам. 20 мм, кг  │-     │-     │-     │5,1   │5,1    │
│7  │   "         28 мм, кг  │1225  │2500  │3500  │4500  │9000   │
│8  │   "         32 мм, кг  │-     │-     │-     │12,3  │12,3   │
│9  │   "         38 мм, кг  │0,7   │0,7   │0,7   │-     │-      │
│10 │   "     60 х 3 мм, кг  │1471,8│1735,3│1918,1│6637,3│19807,2│
│11 │Трубы цельнотянутые     │10,5  │10,5  │10,5  │-     │-      │
│   │диам. 60 х 5 мм, кг     │      │      │      │      │       │
│12 │То же, диам. 83 мм, кг  │89,8  │179,7 │242,5 │502,3 │688,1  │
│13 │Трубы цельнотянутые     │10    │11    │12,4  │13,2  │17,8   │
│   │диам. 89 мм, кг         │      │      │      │      │       │
│14 │То же, диам. 133 мм, кг │-     │-     │-     │26,3  │36     │
│15 │   "         159 мм, кг │23,4  │26    │29    │-     │-      │
│16 │   "         219 мм, кг │192,3 │315,2 │378,2 │625   │856,2  │
│17 │   "         273 мм, кг │-     │-     │-     │2,2   │3      │
│18 │Трубы газовые различных │79,7  │88,6  │98,6  │120,9 │164,4  │
│   │диаметров, кг           │      │      │      │      │       │
│19 │Трос стальной, кг       │51,2  │57    │63,4  │77,7  │106,4  │
│20 │Сетка стальная N 20 -   │123   │140   │170   │220   │301    │
│   │1,6, кв. м              │      │      │      │      │       │
│21 │То же, N 45 - 3, кв. м  │17    │20    │25    │20    │27     │
│22 │Проволока горячекатаная │61    │110   │200   │128,3 │175,8  │
│   │5 - 0,4, кг             │      │      │      │      │       │
│23 │Проволока 1,6 - 0,4, кг │5     │10    │20    │98,4  │134,8  │
│24 │Болты с гайками         │40,6  │45,1  │50,2  │61,5  │84,2   │
│   │(различные), кг         │      │      │      │      │       │
│25 │Винты по металлу, кг    │1,1   │1,3   │1,4   │1,7   │2,3    │
│26 │Шайбы, кг               │4,1   │4,5   │5,1   │6,2   │8,5    │
│27 │Гвозди разные, кг       │6,6   │7,3   │8,1   │9,9   │13,6   │
│28 │Трубка красномедная, кг │17,1  │19    │21,1  │25,7  │35,2   │
│29 │Припой, кг              │1,3   │1,4   │1,6   │2     │2,7    │
│30 │Круги точильные и       │1,9   │2,1   │2,4   │2,9   │4      │
│   │шлифовальные, шт.       │      │      │      │      │       │
│31 │Электрокорунд, кг       │0,3   │0,4   │0,4   │0,5   │0,7    │
│32 │Паста ГОИ, кг           │0,3   │0,4   │0,4   │0,5   │0,7    │
│33 │Шкурка шлифовальная на  │2,8   │3,1   │3,5   │4,3   │5,9    │
│   │тканевой основе, кв. м  │      │      │      │      │       │
│34 │То же, на бумажной      │2,8   │3,1   │3,5   │4,3   │5,9    │
│   │основе, кв. м           │      │      │      │      │       │
│35 │Кислород, баллон        │15,7  │17,4  │19,4  │23,8  │32,6   │
│36 │Ацетилен, кг            │40,7  │45,2  │50,3  │61,7  │84,5   │
│37 │Проволока сварочная, кг │51,2  │57    │63,4  │77,7  │106,4  │
│38 │Электроды, кг           │159,3 │177,2 │197,1 │241,6 │330,9  │
│39 │Трубки резиновые        │6     │7     │8     │10    │13,7   │
│   │технические разных      │      │      │      │      │       │
│   │диаметров, м            │      │      │      │      │       │
│40 │Трубка резиновая        │15    │17    │19    │23    │31,5   │
│   │медицинская, м          │      │      │      │      │       │
│41 │Шланги ацетиленовые, м  │12    │12    │12    │15    │20     │
│42 │Паронит, кг             │19,9  │22,1  │24,6  │30,2  │41,4   │
│43 │Картон асбестовый, кг   │17,9  │19,8  │22    │27    │37     │
│44 │Шнур асбестовый, кг     │22,6  │25,2  │28    │34    │46,6   │
│45 │Асбест хризотиловый, кг │1200  │1400  │1600  │3915,4│5363,6 │
│46 │Лента изоляционная, кг  │1     │1     │1     │1,2   │1,6    │
│47 │Набивка асбестовая      │12,1  │13,4  │15    │18,4  │25,2   │
│   │плетеная прографиченная,│      │      │      │      │       │
│   │кг                      │      │      │      │      │       │
│48 │Лен чесаный             │0,3   │0,3   │0,4   │0,5   │0,7    │
│   │длинноволокнистый, кг   │      │      │      │      │       │
│49 │Минераловатные маты,    │59    │69,5  │86,5  │159   │218    │
│   │кв. м                   │      │      │      │      │       │
│50 │Минеральная вата 125,   │0,3   │0,4   │0,6   │-     │-      │
│   │куб. м                  │      │      │      │      │       │
│51 │Кабель силовой с        │16    │16    │16    │20    │27     │
│   │резиновой изоляцией, м  │      │      │      │      │       │
│52 │Провод (кабель) для     │20    │20    │20    │25    │34     │
│   │электродуговой сварки, м│      │      │      │      │       │
│53 │Глина огнеупорная,      │0,9   │1,0   │1,1   │1,4   │1,9    │
│   │куб. м                  │      │      │      │      │       │
│54 │Мертель шамотный, кг    │331   │411   │510   │2752,3│3370,3 │
│55 │Жидкое стекло, кг       │85,7  │95,3  │106   │130   │178    │
│56 │Цемент глиноземистый, кг│1219  │1870  │2869  │3484  │4772,6 │
│57 │Цемент марки 500, кг    │256   │284,8 │316,8 │2752,2│3770   │
│58 │Олифа, кг               │8     │9     │10    │12,3  │16,8   │
│59 │Хлористый магний, л     │593   │659   │733   │1153,8│1580,5 │
│60 │Краска масляная тертая  │20    │22,2  │24,7  │30,3  │41,5   │
│   │(различных цветов), кг  │      │      │      │      │       │
│61 │Сурик свинцовый, кг     │6,2   │6,9   │7,7   │8,6   │11,9   │
│62 │Лак черный огнеупорный, │31,3  │34,8  │38,7  │47,4  │64,9   │
│   │кг                      │      │      │      │      │       │
│63 │Краска эмалевая, кг     │9,1   │10,2  │11,3  │13,9  │19     │
│64 │Пудра алюминиевая, кг   │14,2  │15,8  │17,6  │21,6  │29,6   │
│65 │Лесоматериал круглый,   │0,9   │1     │1,1   │1,3   │1,8    │
│   │куб. м                  │      │      │      │      │       │
│66 │Пиломатериалы, куб. м   │0,9   │1,1   │1,1   │1,3   │1,8    │
│67 │Смазка жидкая, кг       │15,7  │17,4  │19,4  │23,8  │32,6   │
│68 │Керосин, кг             │22,8  │25,3  │28,2  │34,6  │47,4   │
│69 │Бензин, кг              │4,5   │5     │5,6   │6,9   │9,5    │
│70 │Спирт гидролизный, кг   │3     │3,3   │3,7   │4,5   │6,2    │
│71 │Сода кальцинированная,  │19,9  │22,1  │24,6  │30,2  │41,4   │
│   │кг                      │      │      │      │      │       │
│72 │Канифоль, кг            │0,3   │0,4   │0,4   │0,5   │0,7    │
│73 │Шпагат крученый, кг     │1,2   │1,3   │1,4   │1,7   │2,3    │
│74 │Щетки стальные, шт.     │10    │11    │12    │15    │21     │
│75 │Ножовочные полотна, шт. │50    │55    │62    │76    │103    │
│76 │Стекла ТИС, шт.         │2     │2     │2     │3     │3      │
│77 │Прессшпан, кг           │3,4   │3,8   │4,2   │5,1   │7      │
│78 │Арматура запорная       │18    │18    │18    │22    │22     │
│   │разная, шт.             │      │      │      │      │       │
│79 │Ветошь обтирочная, кг   │34    │37,8  │42    │51,5  │70,5   │
│80 │Термометры ртутные, шт. │2     │2     │2     │2     │2      │
│81 │Крафт-бумага, кв. м     │77,6  │86,3  │96    │17,7  │161,2  │
│82 │Кирпич огнеупорный, шт. │243   │270   │304   │373   │511    │
│83 │Кирпич строительный     │400   │445   │495   │507   │832    │
│   │красный марки 100, шт.  │      │      │      │      │       │
│84 │Коврики диэлектрические,│13    │14    │15    │18    │25     │
│   │шт.                     │      │      │      │      │       │
│85 │Рукава резинотканевые   │12    │12    │12    │15    │20     │
│   │напорные, м             │      │      │      │      │       │
│86 │Шланги кислородные, м   │12    │12    │12    │15    │20     │
│87 │Резина термостойкая, кг │2,4   │2,7   │3     │3,7   │5,1    │
│88 │Шнуры и кабели          │16    │16    │16    │20    │27     │
│   │шланговые, м            │      │      │      │      │       │
│89 │Набивка льняная плетеная│1,9   │2,2   │2,4   │2,9   │4      │
│   │прографиченная, кг      │      │      │      │      │       │
│90 │Набивка пеньковая, кг   │1,9   │2,2   │2,4   │2,9   │4      │
│91 │Набивка                 │2,4   │2,7   │3     │3,7   │5,1    │
│   │хлопчатобумажная, кг    │      │      │      │      │       │
│92 │Войлок технический, кг  │2,4   │2,7   │3     │3,7   │5,1    │
│93 │Песок шамотный, т       │2,5   │2,7   │3,5   │11,5  │15,7   │
│94 │Мел, кг                 │41,2  │45,8  │51    │62,5  │85,6   │
│95 │Известь строительная, кг│114   │126,8 │141   │172,8 │236,7  │
│96 │Краски сухие, кг        │4,5   │5     │5,6   │6,9   │9,5    │
│97 │Растворитель N 646, кг  │0,6   │0,7   │0,8   │1     │1,4    │
│98 │Фанера ФБА-4, кв. м     │15    │20    │40    │50    │68     │
│99 │Вазелин технический, кг │1,7   │1,9   │2,1   │2,6   │3,6    │
│100│Масло машинное, кг      │1,2   │1,3   │1,5   │1,8   │2,5    │
│101│Фольга стальная, кг     │0,2   │0,2   │0,2   │0,2   │0,3    │
│102│Бронза, кг              │1,7   │1,9   │2,1   │2,6   │3,6    │
│103│Алюминий листовой, кг   │7,8   │8,7   │9,7   │11,9  │16,3   │
│104│Асбест листовой, кг     │5     │6     │7     │8,6   │11,8   │
│105│Графит, кг              │0,05  │0,06  │0,06  │0,07  │0,1    │
│106│Щебень шамотный, т      │2,1   │2,7   │3,5   │13,3  │18,2   │
│107│Порошок каустический из │321   │439   │600   │769   │1053   │
│   │магнезита II класса, кг │      │      │      │      │       │
│108│Стекло диам. 80 мм,     │1     │1     │1     │1     │1      │
│   │толщиной 5 мм, шт.      │      │      │      │      │       │
└───┴────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

2. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
тягодутьевых установок и вентиляторов

2.1. Тягодутьевые установки

Таблица 2.1. Дымососы одностороннего всасывания Д-07-37
Таблица 2.2. Вентиляторы дутьевые одностороннего всасывания ВД-07-37
Таблица 2.3. Вентиляторы дутьевые Ц-13-50
Таблица 2.4. Вентиляторы дутьевые ЭВР N 3, 4, 5, 6 производительностью 0,5 - 8 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.5. Вентиляторы дутьевые ЭВР N 3, 4, 5, 6 производительностью 9 - 20 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.6. Высоконапорные вентиляторы ВД
Таблица 2.7. Вентиляторы для подачи горячего воздуха ВГД

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ДЫМОСОСОВ И ДУТЬЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

К табл. 2.1, 2.2 и 2.3

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1, 13                                  │
│           │0,3         │2, 5 - 8, 10, 11, 14, 15               │
│           │0,5         │3, 9                                   │
│           │1           │12                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │1, 13                                  │
│           │1,2         │5 - 8, 10, 11, 14, 15                  │
│           │1,3         │3, 12                                  │
│           │1,4         │9                                      │
│           │1,7         │2                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

К табл. 2.4 и 2.5

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│альфа      │0,2         │1, 12                                  │
│           │0,3         │3 - 7, 9, 13                           │
│           │0,5         │2, 8                                   │
│           │1           │11                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │1, 12                                  │
│           │1,2         │4 - 7, 9, 13                           │
│           │1,3         │2, 11                                  │
│           │1,4         │8                                      │
│           │1,7         │3                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

К табл. 2.6 и 2.7

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│альфа      │0,2         │1, 14                                  │
│           │0,3         │2, 5 - 8, 10, 15, 16                   │
│           │0,5         │3, 9                                   │
│           │1           │13                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │1, 14                                  │
│           │1,2         │5 - 8, 10, 15, 16                      │
│           │1,3         │3, 13                                  │
│           │1,4         │9                                      │
│           │1,7         │2                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 2.1

ДЫМОСОСЫ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ Д-07-37

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │         ремонт 1 дымососа         │
│зи-│                        │производительностью, тыс. куб. м/ч │
│ции│                        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                        │  8  │ 10  │ 15  │ 20  │ 28  │ 35  │
├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолистовая,   │155,6│174,8│216,6│251,4│276,5│299,2│
│   │уголки, швеллеры,       │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг              │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг       │4,2  │4,7  │5,8  │6,7  │7,4  │8    │
│3  │Проволока торговая, кг  │1,4  │1,6  │2    │2,3  │2,5  │2,7  │
│4  │Подшипники, шт.         │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│5  │Кислород, баллон        │1,1  │1,2  │1,5  │1,8  │2    │2,1  │
│6  │Ацетилен, кг            │2,9  │3,1  │3,9  │4,7  │5,2  │5,5  │
│7  │Масло индустриальное, кг│5    │5,6  │6,8  │8    │8,8  │9,4  │
│8  │Бензин, кг              │7,4  │8,3  │10,3 │12   │13,2 │14,2 │
│9  │Керосин, кг             │3    │3,4  │4,2  │4,8  │5,3  │5,7  │
│10 │Асбестовый шнур, кг     │2,9  │3,2  │4    │4,6  │5,1  │5,5  │
│11 │Асбест листовой, кг     │10   │11,2 │13,9 │16,2 │17,8 │19,2 │
│12 │Лакокрасочные материалы,│8,1  │9,1  │11,2 │13   │14,3 │15,5 │
│   │кг                      │     │     │     │     │     │     │
│13 │Концы обтирочные, кг    │4,4  │5    │6,2  │7,1  │7,9  │8,5  │
│14 │Смазка термостойкая, кг │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│15 │Электроды, кг           │6,2  │7    │8,7  │10,1 │11,1 │12   │
│16 │Цемент, кг              │25,1 │28,9 │38,6 │43,7 │50,2 │54,7 │
│17 │Песок речной, кг        │75,3 │86,6 │115,8│131,1│150,6│164,2│
│18 │Кирпич строительный     │132  │152  │203  │230  │264  │288  │
│   │красный, шт.            │     │     │     │     │     │     │
│19 │Пиломатериалы, куб. м   │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
└───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.1

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │    Расход материалов на капитальный     │
│по-│                  │            ремонт 1 дымососа            │
│зи-│                  │   производительностью, тыс. куб. м/ч    │
│ции│                  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                  │ 45  │ 60  │ 65  │ 85  │ 105 │ 115 │ 150 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолисто-│331,6│366,3│375,9│410,5│442,9│458,5│514,7│
│   │вая, уголки, швел-│     │     │     │     │     │     │     │
│   │леры, прутки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг │8,9  │9,8  │10   │11   │11,8 │12,3 │13,8 │
│3  │Проволока         │3    │3,4  │3,5  │3,8  │4,1  │4,2  │4,7  │
│   │торговая, кг      │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники, шт.   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│5  │Кислород, баллон  │2,4  │2,6  │2,7  │2,9  │3,1  │3,3  │3,7  │
│6  │Ацетилен, кг      │6,2  │6,8  │7    │7,5  │8,1  │8,6  │11,2 │
│7  │Масло             │10,6 │11,6 │12   │13   │14   │14,6 │16,4 │
│   │индустриальное, кг│     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг        │15,8 │17,4 │17,9 │19,6 │21,1 │21,8 │24,5 │
│9  │Керосин, кг       │6,4  │7    │7,2  │7,9  │8,5  │8,8  │9,9  │
│10 │Асбестовый шнур,  │6,1  │6,7  │6,9  │7,5  │8,1  │8,4  │9,5  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Асбест листовой,  │21,3 │23,5 │24,2 │26,4 │28,5 │29,5 │33,1 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Лакокрасочные     │17,2 │19   │19,5 │21,3 │22,9 │23,7 │26,7 │
│   │материалы, кг     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Концы обтирочные, │9,4  │10,4 │10,7 │11,7 │12,6 │13   │14,6 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Смазка            │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │термостойкая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Электроды, кг     │13,3 │14,7 │15   │15,4 │17,7 │18,3 │20,6 │
│16 │Цемент, кг        │60   │67,5 │69,9 │80,8 │95   │102,4│127,7│
│17 │Песок речной, кг  │180  │202,9│209,7│242,4│285  │307,2│383,1│
│18 │Кирпич строитель- │316  │355  │368  │425  │500  │539  │672  │
│   │ный красный, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Пиломатериалы,    │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │куб. м            │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.2

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУТЬЕВЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ ВД-07-37

┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N   │       Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по- │                       │       ремонт 1 вентилятора        │
│зи- │                       │производительностью, тыс. куб. м/ч │
│ции │                       ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│    │                       │ 4,4 │ 6,5 │  8  │ 10  │ 15  │ 20  │
├────┼───────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1   │Сталь толстолистовая,  │89,8 │110,1│124,4│143,6│191,6│215,5│
│    │уголки, швеллеры,      │     │     │     │     │     │     │
│    │прутки, кг             │     │     │     │     │     │     │
│2   │Болты и гайки, кг      │2,4  │2,9  │3,3  │3,8  │5,1  │5,8  │
│3   │Проволока торговая, кг │0,8  │1    │1,1  │1,3  │1,8  │2    │
│4   │Подшипники, шт.        │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│5   │Кислород, баллон       │0,6  │0,8  │0,9  │1    │1,4  │1,5  │
│6   │Ацетилен, кг           │1,6  │2,1  │2,3  │2,6  │3,6  │3,9  │
│7   │Масло индустриальное,  │1,4  │1,7  │2    │2,3  │3    │3,4  │
│    │кг                     │     │     │     │     │     │     │
│8   │Бензин, кг             │4,3  │5,2  │5,9  │6,8  │9,1  │10,3 │
│9   │Керосин, кг            │1,7  │2,1  │2,4  │2,8  │3,7  │4,1  │
│10  │Асбестовый шнур, кг    │1,6  │2    │2,3  │2,6  │3,5  │4    │
│11  │Асбест листовой, кг    │5,8  │7,1  │8    │9,2  │12,3 │13,8 │
│12  │Лакокрасочные          │4,6  │5,7  │6,4  │7,4  │9,9  │11,2 │
│    │материалы, кг          │     │     │     │     │     │     │
│13  │Концы обтирочные, кг   │2,5  │3,1  │3,5  │4,1  │5,4  │6,1  │
│14  │Смазка термостойкая, кг│0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│15  │Электроды, кг          │3,6  │4,4  │5    │5,7  │7,7  │8,6  │
│16  │Цемент, кг             │22,6 │27,7 │31,4 │36,1 │48,3 │54,3 │
│17  │Песок речной, кг       │67,8 │83,1 │94,2 │108,3│144,9│162,9│
│18  │Кирпич строительный    │119  │146  │165  │190  │254  │286  │
│    │красный, шт.           │     │     │     │     │     │     │
│19  │Пиломатериалы, куб. м  │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
└────┴───────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.2

┌───┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал │Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора│
│по-│          │         производительностью, тыс. куб. м/ч          │
│зи-│          ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│          │ 28  │ 35  │ 45  │ 60  │ 65  │ 85  │ 105 │ 115 │ 150 │
├───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь     │249  │271,7│299,2│335,2│347,1│401  │472,8│508,7│634,4│
│   │толстолис-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и   │6,7  │7,3  │8    │9    │9,3  │10,7 │12,6 │13,6 │17   │
│   │гайки, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока │2,3  │2,5  │2,7  │3,1  │3,2  │3,7  │4,3  │4,7  │5,8  │
│   │торговая, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипни- │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │ки, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород, │1,8  │1,9  │2,1  │2,4  │2,5  │2,8  │3,4  │3,6  │4,5  │
│   │баллон    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Ацетилен, │4,7  │4,9  │5,5  │6,2  │6,5  │7,3  │8,8  │9,4  │11,7 │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Масло ин- │4    │4,3  │4,7  │5,3  │5,5  │6,4  │7,5  │8,1  │10,1 │
│   │дустриаль-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ное, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг│11,9 │12,9 │14,2 │16   │16,5 │19,1 │22,5 │24,2 │30,2 │
│9  │Керосин,  │4,8  │5,2  │5,7  │6,4  │6,7  │7,7  │9,1  │9,8  │12,2 │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Асбестовый│4,6  │5    │5,5  │6,2  │6,4  │4,7  │8,7  │9,3  │11,7 │
│   │шнур, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Асбест    │16   │17,5 │19,2 │21,5 │22,3 │25,8 │30,4 │32,7 │40,8 │
│   │листовой, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Лакокра-  │12,9 │14,1 │15,5 │17,4 │18   │20,8 │24,5 │26,3 │32,9 │
│   │сочные    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │материалы,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Концы об- │7,1  │7,7  │8,5  │9,5  │10   │11,4 │13,4 │14,4 │18   │
│   │тирочные, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Смазка    │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │термостой-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кая, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Электроды,│10   │14,9 │12   │13,4 │13,9 │16   │18,9 │20,3 │25,4 │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Цемент, кг│62,7 │68,4 │75,2 │84,4 │87,4 │100,9│118,9│128,1│159,6│
│17 │Песок     │188,1│205,2│225,6│253,2│262,2│302,7│356,7│384,3│478,8│
│   │речной, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Кирпич    │330  │360  │396  │444  │460  │531  │626  │674  │840  │
│   │строитель-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Пиломате- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │риалы,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.3

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУТЬЕВЫЕ Ц-13-50

┌───┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора │
│по-│           ├─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┤
│зи-│           │   N 2   │   N 3   │   N 4    │    N 5    │    N 6    │
│ции│           ├─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┤
│   │           │          производительностью, тыс. куб. м/ч          │
│   │           ├────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │           │1,7 │3,15│6,5 │ 5  │7,7 │ 9,5 │14,2 │12,7 │16,5 │ 25  │
├───┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь      │37,1│49,1│75,4│63,4│83,8│95,8 │136,5│128,7│144,5│176,5│
│   │толстолис- │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │товая,     │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │уголки,    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,  │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и    │1   │1,3 │2   │1,7 │2,2 │2,6  │3,6  │3,4  │3,9  │4,7  │
│   │гайки, кг  │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока  │0,3 │0,5 │0,7 │0,6 │0,8 │0,9  │1,3  │1,2  │1,3  │1,6  │
│   │торговая,  │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники,│2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,  │0,3 │0,3 │0,5 │0,5 │0,6 │0,7  │1    │0,9  │1    │1,3  │
│   │баллон     │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│6  │Ацетилен,  │0,8 │0,8 │1,3 │1,3 │1,6 │1,8  │2,6  │2,3  │2,6  │3,4  │
│   │кг         │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│7  │Масло      │0,6 │0,8 │1,2 │1   │1,3 │1,5  │2,2  │2    │2,3  │2,8  │
│   │индустри-  │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │альное, кг │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг │1,8 │2,3 │3,6 │3   │4   │4,6  │6,5  │6,1  │6,9  │8,4  │
│9  │Керосин, кг│0,7 │0,9 │1,4 │1,2 │1,6 │1,8  │2,6  │2,5  │2,8  │3,4  │
│10 │Асбестовый │0,7 │0,9 │1,4 │1,2 │1,5 │1,8  │2,5  │2,4  │2,7  │3,2  │
│   │шнур, кг   │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,   │0,6 │0,7 │1,1 │1   │1,3 │1,4  │2,1  │1,9  │2,2  │2,7  │
│   │кв. м      │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│12 │Лакокрасоч-│1,9 │2,5 │3,9 │3,3 │4,3 │5    │7,1  │6,6  │7,5  │9,1  │
│   │ные мате-  │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │риалы, кг  │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│13 │Ветошь об- │1,1 │1,4 │2,1 │1,8 │2,4 │2,7  │3,9  │3,6  │4,1  │5    │
│   │тирочная,  │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│14 │Смазка     │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │термостой- │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │кая, кг    │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│15 │Электроды, │1,5 │2   │3   │2,5 │3,4 │3,8  │5,4  │5,1  │5,8  │7,1  │
│   │кг         │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│16 │Цемент, кг │7,2 │13,3│27,7│21,3│32,9│40,5 │60,8 │54,2 │70,3 │106,8│
│17 │Песок      │21,6│39,9│83,1│63,9│98,7│121,5│182,4│162,6│210,9│320,4│
│   │речной, кг │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│18 │Кирпич     │38  │70  │146 │112 │173 │213  │320  │285  │370  │562  │
│   │строитель- │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
│19 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.4

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУТЬЕВЫЕ ЭВР N 3, 4, 5, 6

┌───┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │   Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора   │
│по-│           │            производительностью, тыс. куб. м/ч             │
│зи-│           ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│           │0,5 │0,8 │ 1  │1,5 │ 2  │2,3 │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │
├───┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь      │18,7│19,4│19,4│20,9│22,5│23,2│25,6│28,7│31,8│34,1│37,2│41,9│
│   │толстолис- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │товая,     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │уголки,    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │швеллеры,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │прутки, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Проволока  │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │0,8 │0,9 │1   │
│   │торговая,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Болты и    │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │
│   │гайки, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Кислород,  │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │
│   │баллон     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Ацетилен,  │0,8 │1   │1   │1   │1   │1   │1,3 │1,3 │1,6 │1,6 │1,8 │2,1 │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│6  │Масло      │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │
│   │индустри-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │альное, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Бензин, кг │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,9 │1   │1,1 │
│8  │Керосин, кг│0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,9 │0,9 │1   │1,1 │1,2 │
│9  │Асбестовый │0,9 │1   │1   │1,1 │1,1 │1,2 │1,3 │1,4 │1,6 │1,7 │1,9 │2,1 │
│   │шнур, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Брезент,   │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │
│   │кв. м      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Лакокрасоч-│1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │1,9 │2,1 │2,3 │2,5 │2,8 │
│   │ные мате-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │риалы, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Концы об-  │1,4 │1,5 │1,5 │1,6 │1,7 │1,7 │1,9 │2,1 │2,4 │2,6 │2,8 │3,1 │
│   │тирочные,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Электроды, │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │1   │1,1 │1,3 │1,4 │1,5 │1,7 │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Цемент, кг │14,1│14,4│14,4│15,6│16,7│17,3│19  │21,5│23,8│25,5│27,7│31,4│
│15 │Песок      │42,3│43,2│43,2│46,8│50,1│51,9│57  │64,5│71,4│76,5│83,1│94,2│
│   │речной, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Кирпич     │74  │76  │76  │82  │88  │91  │100 │113 │125 │134 │146 │165 │
│   │строитель- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный крас-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, шт.   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 2.5

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУТЬЕВЫЕ ЭВР N 3, 4, 5, 6

┌───┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │        Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора        │
│по-│           │                 производительностью, тыс. куб. м/ч                  │
│зи-│           ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤
│ции│           │ 9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │ 15  │ 16  │ 17  │ 18 │ 19  │ 20  │
├───┼───────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь      │48,5│54,3 │58,9 │63,5 │68,2 │72,9 │77,5 │82,1 │86,8 │91,5│96,1 │100,7│
│   │толстолис- │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │товая,     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │уголки,    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │швеллеры,  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │прутки, кг │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│2  │Проволока  │1,2 │1,3  │1,4  │1,6  │1,7  │1,8  │1,9  │2    │2,1  │2,2 │2,4  │2,5  │
│   │торговая,  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│3  │Болты и    │0,7 │0,8  │0,8  │0,9  │1    │1    │1    │1,2  │1,2  │1,3 │1,4  │1,4  │
│   │гайки, кг  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│4  │Кислород,  │0,9 │1    │1,1  │1,2  │1,3  │1,4  │1,5  │1,5  │1,6  │1,7 │1,8  │1,9  │
│   │баллон     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│5  │Ацетилен,  │2,3 │2,6  │2,9  │3,1  │3,4  │3,6  │3,9  │3,9  │4,2  │4,4 │4,7  │4,9  │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│6  │Масло      │0,4 │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8 │0,8  │0,9  │
│   │индустри-  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │альное, кг │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│7  │Бензин, кг │1,2 │1,4  │1,5  │1,6  │1,8  │1,9  │2    │2,1  │2,2  │2,4 │2,5  │2,6  │
│8  │Керосин, кг│1,4 │1,6  │1,7  │1,9  │2    │2,2  │2,3  │2,4  │2,6  │2,7 │2,9  │3    │
│9  │Асбестовый │2,4 │2,7  │3    │3,2  │3,4  │3,7  │3,9  │4,1  │4,4  │4,6 │4,8  │5,1  │
│   │шнур, кг   │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│10 │Брезент,   │0,7 │0,8  │0,9  │1    │1,1  │1,1  │1,2  │1,3  │1,3  │1,4 │1,5  │1,6  │
│   │кв. м      │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│11 │Лакокрасоч-│3,2 │3,6  │4    │4,3  │4,6  │4,9  │5,2  │5,5  │5,8  │6,1 │6,4  │6,8  │
│   │ные мате-  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │риалы, кг  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│12 │Концы об-  │3,6 │4,1  │4,4  │4,8  │5,1  │5,5  │5,8  │6,1  │6,5  │6,8 │7,2  │7,5  │
│   │тирочные,  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│13 │Электроды, │1   │1,1  │1,2  │1,3  │1,4  │1,5  │1,6  │1,7  │1,8  │1,9 │2    │2,1  │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│14 │Цемент, кг │30,2│33,8 │36,7 │39,5 │42,6 │45,4 │48,3 │51,1 │53,9 │57  │59,9 │62,7 │
│15 │Песок      │90,6│101,4│110,1│118,5│127,8│136,2│144,9│153,3│161,7│171 │179,7│188,1│
│   │речной, кг │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│16 │Кирпич     │159 │178  │193  │208  │224  │239  │254  │269  │284  │300 │315  │330  │
│   │строитель- │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │ный крас-  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│   │ный, шт.   │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
│17 │Пиломатери-│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15│0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │     │
└───┴───────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

Таблица 2.6

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ВД

┌───┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│N  │               Материал               │Расход материалов на │
│по-│                                      │ капитальный ремонт  │
│зи-│                                      │    1 вентилятора    │
│ции│                                      │производительностью, │
│   │                                      │    тыс. куб. м/ч    │
│   │                                      ├───────┬──────┬──────┤
│   │                                      │  0,7  │ 1,57 │ 3,4  │
├───┼──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│1  │Сталь толстолистовая, уголки,         │29,9   │35,9  │51,4  │
│   │швеллеры, прутки, кг                  │       │      │      │
│2  │Болты и гайки, кг                     │0,8    │1     │1,4   │
│3  │Проволока торговая, кг                │0,2    │0,3   │0,5   │
│4  │Подшипники, шт.                       │3      │3     │3     │
│5  │Кислород, баллон                      │0,2    │0,3   │0,4   │
│6  │Ацетилен, кг                          │0,5    │0,8   │1     │
│7  │Масло индустриальное, кг              │0,5    │0,6   │0,8   │
│8  │Бензин, кг                            │1,4    │1,7   │2,4   │
│9  │Керосин, кг                           │0,6    │0,7   │1     │
│10 │Асбестовый шнур, кг                   │0,5    │0,7   │0,9   │
│11 │Брезент, кв. м                        │0,4    │0,5   │0,8   │
│12 │Ремни приводные клиновые, шт.         │2      │2     │2     │
│13 │Лакокрасочные материалы, кг           │1,6    │1,9   │2,7   │
│14 │Концы обтирочные, кг                  │0,8    │1     │1,5   │
│15 │Смазка термостойкая, кг               │0,6    │0,6   │0,6   │
│16 │Электроды, кг                         │2,6    │2,8   │3,4   │
│17 │Цемент, кг                            │11     │13,3  │19    │
│18 │Песок речной, кг                      │33     │39,9  │57    │
│19 │Кирпич строительный красный, шт.      │58     │70    │100   │
│20 │Пиломатериалы, куб. м                 │0,15   │0,15  │0,15  │
└───┴──────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица 2.7

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА ВГД

┌───┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│N  │               Материал               │Расход материалов на │
│по-│                                      │ капитальный ремонт  │
│зи-│                                      │    1 вентилятора    │
│ции│                                      │производительностью, │
│   │                                      │    тыс. куб. м/ч    │
│   │                                      ├───────┬──────┬──────┤
│   │                                      │  60   │  85  │ 146  │
├───┼──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│1  │Сталь толстолистовая, уголки,         │335,2  │401   │620   │
│   │швеллеры, прутки, кг                  │       │      │      │
│2  │Болты и гайки, кг                     │9      │10,7  │16,6  │
│3  │Проволока торговая, кг                │3,1    │3,7   │5,7   │
│4  │Подшипники, шт.                       │1      │1     │1     │
│5  │Кислород, баллон                      │2,4    │2,8   │4,4   │
│6  │Ацетилен, кг                          │6,2    │7,3   │11,4  │
│7  │Масло индустриальное, кг              │5,3    │6,4   │9,8   │
│8  │Бензин, кг                            │16     │19,1  │29,5  │
│9  │Керосин, кг                           │6,4    │7,7   │11,9  │
│10 │Асбестовый шнур, кг                   │6,2    │7,4   │11,4  │
│11 │Брезент, кв. м                        │5      │6     │9,3   │
│12 │Ремни приводные клиновые, шт.         │16     │19    │21    │
│13 │Лакокрасочные материалы, кг           │17,4   │20,8  │32,1  │
│14 │Концы обтирочные, кг                  │9,5    │11,4  │17,6  │
│15 │Смазка термостойкая, кг               │0,2    │0,2   │0,2   │
│16 │Электроды, кг                         │3,8    │4,8   │7,2   │
│17 │Цемент, кг                            │84,4   │100,9 │156   │
│18 │Песок речной, кг                      │253,2  │302,7 │468   │
│19 │Кирпич строительный красный, шт.      │444    │531   │821   │
│20 │Пиломатериалы, куб. м                 │0,15   │0,15  │0,15  │
└───┴──────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘

2.2. Вентиляторы осевые

Таблица 2.8. Вентиляторы осевые серии МЦ N 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 производительностью 1 - 5 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.9. Вентиляторы осевые серии МЦ N 7, 8, 10, 12 производительностью 5,2 - 18 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.10. Вентиляторы осевые серии МЦ N 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 производительностью 19 - 65 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.11. Вентиляторы осевые 06-320 N 4, 5, 6, 7 производительностью 1 - 16 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.12. Вентиляторы осевые 06-320 N 7, 8, 10, 12 производительностью 17 - 60 тыс. куб. м/ч

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ (К ТАБЛ. 2.8 - 2.12)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1, 13                                  │
│           │0,3         │2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15              │
│           │0,5         │6, 9, 11                               │
│           │1           │12                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │1, 13                                  │
│           │1,2         │4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15             │
│           │1,3         │6, 12                                  │
│           │1,4         │9                                      │
│           │1,8         │2                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 2.8

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СЕРИИ МЦ N 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │  1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                    │             тыс. куб. м/ч             │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │ 1  │1,3 │1,5 │1,6 │1,8 │ 2  │2,1 │2,4 │
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолисто-  │7,3 │7,9 │7,9 │7,9 │8,5 │8,5 │8,5 │9,2 │
│   │вая, уголки,        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │швеллеры, прутки, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг   │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │
│3  │Подшипники, шт.     │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│4  │Кислород, баллон    │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│5  │Ацетилен, кг        │0,5 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │
│6  │Проволока торговая, │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Масло               │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │
│   │индустриальное, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Бензин, кг          │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│9  │Керосин, кг         │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│10 │Асбестовый шнур, кг │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │
│11 │Брезент, кв. м      │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│12 │Лакокрасочные       │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│   │материалы, кг       │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Концы обтирочные, кг│1   │1,1 │1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │1,2 │1,3 │
│14 │Смазка термостойкая,│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Электроды, кг       │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│16 │Цемент, кг          │14,8│16  │16  │16  │17,1│17,1│17,1│18,6│
│17 │Песок речной, кг    │44,4│48  │48  │48  │51,3│51,3│51,3│55,8│
│18 │Кирпич строительный │78  │84  │84  │84  │90  │90  │90  │98  │
│   │красный, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Пиломатериалы,      │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м              │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 2.8

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │  1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                    │             тыс. куб. м/ч             │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │2,6 │2,8 │ 3  │3,2 │3,3 │ 4  │4,2 │ 5  │
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолисто-  │9,2 │9,2 │9,8 │9,8 │9,8 │11,1│11,1│11,1│
│   │вая, уголки,        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │швеллеры, прутки, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг   │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│3  │Подшипники, шт.     │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│4  │Кислород, баллон    │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │
│5  │Ацетилен, кг        │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │1   │1   │1   │
│6  │Проволока торговая, │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Масло               │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │
│   │индустриальное, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Бензин, кг          │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │
│9  │Керосин, кг         │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │
│10 │Асбестовый шнур, кг │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │0,9 │1   │1   │1,1 │
│11 │Брезент, кв. м      │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│12 │Лакокрасочные       │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│   │материалы, кг       │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Концы обтирочные, кг│1,3 │1,3 │1,3 │1,3 │1,3 │1,5 │1,5 │1,6 │
│14 │Смазка термостойкая,│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Электроды, кг       │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │
│16 │Цемент, кг          │18,6│18,6│19,8│19,8│19,8│22,4│22,4│22,4│
│17 │Песок речной, кг    │55,8│55,8│59,4│59,4│59,4│67,2│67,2│67,2│
│18 │Кирпич строительный │98  │98  │104 │104 │104 │118 │118 │118 │
│   │красный, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Пиломатериалы,      │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м              │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 2.9

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СЕРИИ МЦ N 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │    Расход материалов на капитальный     │
│по-│                  │      ремонт 1 осевого вентилятора       │
│зи-│                  │          производительностью,           │
│ции│                  │              тыс. куб. м/ч              │
│   │                  ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤
│   │                  │5,2 │5,4 │ 6  │6,6 │ 7  │ 8  │  9  │ 10  │
├───┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолисто-│12,5│12,5│13,1│13,8│14,4│15,8│17,1 │17,7 │
│   │вая, уголки,      │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │швеллеры, прутки, │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │кг                │    │    │    │    │    │    │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3  │0,3  │
│3  │Подшипники, шт.   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │
│4  │Кислород, баллон  │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6  │0,6  │
│5  │Ацетилен, кг      │1   │1   │1,3 │1,3 │1,3 │1,3 │1,6  │1,6  │
│6  │Проволока         │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8  │0,8  │
│   │торговая, кг      │    │    │    │    │    │    │     │     │
│7  │Масло             │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2  │0,2  │
│   │индустриальное, кг│    │    │    │    │    │    │     │     │
│8  │Бензин, кг        │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5  │0,5  │
│9  │Керосин, кг       │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6  │0,6  │
│10 │Асбестовый шнур,  │1,1 │1,1 │1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,6  │1,6  │
│   │кг                │    │    │    │    │    │    │     │     │
│11 │Брезент, кв. м    │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5  │0,5  │
│12 │Лакокрасочные     │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5  │0,5  │
│   │материалы, кг     │    │    │    │    │    │    │     │     │
│13 │Концы обтирочные, │1,7 │1,7 │1,8 │1,9 │2   │2,2 │2,3  │2,4  │
│   │кг                │    │    │    │    │    │    │     │     │
│14 │Смазка            │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2  │0,2  │
│   │термостойкая, кг  │    │    │    │    │    │    │     │     │
│15 │Электроды, кг     │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4  │0,4  │
│16 │Цемент, кг        │24,7│24,7│26  │27,4│28,5│31,4│34,2 │35,2 │
│17 │Песок речной, кг  │74,1│74,1│78  │82,2│85,5│94,2│102,6│105,6│
│18 │Кирпич строитель- │130 │130 │137 │144 │150 │165 │180  │185  │
│   │ный красный, шт.  │    │    │    │    │    │    │     │     │
│19 │Пиломатериалы,    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15 │
│   │куб. м            │    │    │    │    │    │    │     │     │
└───┴──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.9

┌───┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │    Расход материалов на капитальный ремонт   │
│по-│             │  1 осевого вентилятора производительностью,  │
│зи-│             │                тыс. куб. м/ч                 │
│ции│             ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │             │ 11 │ 12  │ 13  │ 14  │ 15  │ 16  │ 17  │ 18  │
├───┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь        │19,1│20,4 │21,7 │23   │24,4 │25,6 │26,9 │27,6 │
│   │толстолисто- │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая, уголки, │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг   │    │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и      │0,3 │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │
│   │гайки, кг    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Подшипники,  │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.          │    │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород,    │0,7 │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │
│   │баллон       │    │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Ацетилен, кг │1,8 │1,8  │1,8  │2,1  │2,1  │2,3  │2,3  │2,3  │
│6  │Проволока    │0,9 │0,9  │1    │1    │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │
│   │торговая, кг │    │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Масло индуст-│0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │риальное, кг │    │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг   │0,6 │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │
│9  │Керосин, кг  │0,7 │0,7  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │
│10 │Асбестовый   │1,7 │1,9  │2    │2,1  │2,2  │2,3  │2,5  │2,5  │
│   │шнур, кг     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,     │0,5 │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │
│   │кв. м        │    │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Лакокрасочные│0,6 │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │
│   │материалы, кг│    │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Концы обти-  │2,6 │2,8  │3    │3,1  │3,3  │3,5  │3,7  │3,8  │
│   │рочные, кг   │    │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Смазка термо-│0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │стойкая, кг  │    │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Электроды, кг│0,5 │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │
│16 │Цемент, кг   │38  │40,5 │42,9 │45,6 │48,5 │50,7 │53,2 │54,7 │
│17 │Песок речной,│114 │121,5│128,7│136,8│145,5│152,1│159,6│164,1│
│   │кг           │    │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Кирпич       │200 │213  │226  │240  │255  │267  │280  │288  │
│   │строительный │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт. │    │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Пиломатери-  │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м  │    │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.10

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СЕРИИ МЦ N 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

┌───┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │      Расход материалов на капитальный ремонт       │
│по-│             │         1 вентилятора производительностью,         │
│зи-│             │                   тыс. куб. м/ч                    │
│ции│             ├─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │             │ 19  │ 20  │ 22 │ 23  │ 24  │ 26  │ 28  │ 30  │ 32  │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толсто-│28,2 │28,9 │30,2│30,9 │31,5 │32,8 │34,2 │34,8 │35,5 │
│   │листовая,    │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,      │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,    │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и      │0,5  │0,5  │0,5 │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │
│   │гайки, кг    │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│3  │Подшипники,  │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.          │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород,    │1    │1    │1   │1    │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,2  │
│   │баллон       │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│5  │Ацетилен, кг │2,6  │2,6  │2,6 │2,6  │2,9  │2,9  │3,1  │3,1  │3,1  │
│6  │Проволока    │1,3  │1,3  │1,4 │1,4  │1,4  │1,5  │1,6  │1,6  │1,6  │
│   │торговая, кг │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│7  │Масло индуст-│0,3  │0,3  │0,3 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │
│   │риальное, кг │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг   │0,9  │0,9  │0,9 │0,9  │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │
│9  │Керосин, кг  │1    │1    │1,1 │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │
│10 │Асбестовый   │2,6  │2,6  │2,8 │2,8  │2,9  │3    │3,1  │3,2  │3,2  │
│   │шнур, кг     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,     │0,8  │0,8  │0,8 │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1    │
│   │кв. м        │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│12 │Лакокрасочные│0,8  │0,8  │0,9 │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1    │
│   │материалы, кг│     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│13 │Концы обти-  │3,9  │4    │4,1 │4,2  │4,3  │4,5  │4,7  │4,8  │4,9  │
│   │рочные, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│14 │Смазка термо-│0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │стойкая, кг  │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│15 │Электроды, кг│0,7  │0,7  │0,7 │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │
│16 │Цемент, кг   │53,2 │54,7 │57  │58,5 │59,6 │61,9 │64,6 │65,7 │67,1 │
│17 │Песок речной,│159,6│164,1│171 │175,5│178,8│185,7│193,8│197,1│201,3│
│   │кг           │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│18 │Кирпич       │280  │288  │300 │308  │314  │326  │340  │346  │353  │
│   │строительный │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт. │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
│19 │Пиломатери-  │0,15 │0,15 │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м  │     │     │    │     │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.10

┌───┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │      Расход материалов на капитальный ремонт       │
│по-│             │         1 вентилятора производительностью,         │
│зи-│             │                   тыс. куб. м/ч                    │
│ции│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│   │             │ 34  │ 35  │ 36  │ 40  │ 45  │ 50  │ 55  │ 60  │ 65 │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│1  │Сталь толсто-│36,2 │36,8 │37,6 │38,8 │40,8 │42   │43,3 │44,6 │46  │
│   │листовая,    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │уголки,      │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │швеллеры,    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │прутки, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│2  │Болты и      │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8 │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│3  │Подшипники,  │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │
│   │шт.          │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│4  │Кислород,    │1,2  │1,3  │1,3  │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │1,5  │1,6 │
│   │баллон       │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│5  │Ацетилен, кг │3,1  │3,4  │3,4  │3,4  │3,6  │3,6  │3,9  │3,9  │4,2 │
│6  │Проволока    │1,6  │1,7  │1,7  │1,8  │1,9  │1,9  │2    │2    │2,1 │
│   │торговая, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│7  │Масло индуст-│0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5 │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│8  │Бензин, кг   │1,1  │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,4  │1,4 │
│9  │Керосин, кг  │1,3  │1,3  │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │1,5  │1,6  │1,6 │
│10 │Асбестовый   │3,3  │3,4  │3,4  │3,5  │3,7  │3,8  │4    │4,1  │4,2 │
│   │шнур, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│11 │Брезент,     │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,2  │1,3 │
│   │кв. м        │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│12 │Лакокрасочные│1    │1,1  │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,3 │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│13 │Концы обти-  │4,9  │5    │5,1  │5,2  │5,6  │5,8  │5,9  │6,1  │6,3 │
│   │рочные, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│14 │Смазка термо-│0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │
│   │стойкая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│15 │Электроды, кг│0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1    │1,1  │1,1  │1,1 │
│16 │Цемент, кг   │68,4 │69,5 │71,1 │73,3 │77,1 │79,4 │81,9 │84,4 │87  │
│17 │Песок речной,│205,2│208,5│213,3│219,9│231,3│238,2│245,7│253,2│261 │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│18 │Кирпич       │360  │366  │374  │386  │406  │418  │431  │444  │458 │
│   │строительный │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │красный, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│19 │Пиломатери-  │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15│
│   │алы, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

Таблица 2.11

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 06-320 N 4, 5, 6, 7

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │  1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                    │             тыс. куб. м/ч             │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │ 1  │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолисто-  │7,3 │8,5 │9,8 │11,1│11,8│13,1│14,4│15,8│
│   │вая, уголки, швелле-│    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ры, прутки, кг      │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг   │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│3  │Подшипники, шт.     │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│4  │Кислород, баллон    │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │
│5  │Ацетилен, кг        │0,5 │0,8 │0,8 │1   │1   │1,3 │1,3 │1,3 │
│6  │Проволока торговая, │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,7 │0,7 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Масло               │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │
│   │индустриальное, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Бензин, кг          │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│9  │Керосин, кг         │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │
│10 │Асбестовый шнур, кг │0,7 │0,8 │0,9 │1   │1,1 │1,2 │1,3 │1,4 │
│11 │Брезент, кв. м      │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │
│12 │Лакокрасочные       │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │
│   │материалы, кг       │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Концы обтирочные, кг│1   │1,2 │1,3 │1,5 │1,6 │1,8 │2   │2,2 │
│14 │Смазка термостойкая,│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Электроды, кг       │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │
│16 │Цемент, кг          │14,4│16,9│19,4│22  │23,4│25,8│28,5│31,4│
│17 │Песок речной, кг    │43,2│50,7│58,2│66  │70,2│77,4│85,5│94,2│
│18 │Кирпич строительный │76  │89  │102 │116 │123 │136 │150 │165 │
│   │красный, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Пиломатериалы,      │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м              │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 2.11

┌───┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │   Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│             │      1 вентилятора производительностью,      │
│зи-│             │                тыс. куб. м/ч                 │
│ции│             ├─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │             │  9  │ 10  │ 11 │ 12  │ 13  │ 14  │ 15  │ 16  │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь        │17,1 │17,7 │19,1│20,4 │21,7 │23   │24,4 │25,6 │
│   │толстолисто- │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │вая, уголки, │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и      │0,3  │0,3  │0,3 │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │гайки, кг    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│3  │Подшипники,  │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.          │     │     │    │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород,    │0,6  │0,6  │0,7 │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,9  │
│   │баллон       │     │     │    │     │     │     │     │     │
│5  │Ацетилен, кг │1,6  │1,6  │1,8 │1,8  │1,8  │2,1  │2,1  │2,3  │
│6  │Проволока    │0,8  │0,8  │0,9 │0,9  │1    │1    │1,1  │1,2  │
│   │торговая, кг │     │     │    │     │     │     │     │     │
│7  │Масло индуст-│0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │риальное, кг │     │     │    │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг   │0,5  │0,5  │0,6 │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │
│9  │Керосин, кг  │0,6  │0,6  │0,7 │0,7  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │
│10 │Асбестовый   │1,6  │1,6  │1,7 │1,9  │2    │2,1  │2,2  │2,3  │
│   │шнур, кг     │     │     │    │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,     │0,5  │0,5  │0,5 │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │
│   │кв. м        │     │     │    │     │     │     │     │     │
│12 │Лакокрасочные│0,5  │0,5  │0,6 │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │
│   │материалы, кг│     │     │    │     │     │     │     │     │
│13 │Концы обти-  │2,3  │2,4  │2,6 │2,8  │3    │3,1  │3,3  │3,5  │
│   │рочные, кг   │     │     │    │     │     │     │     │     │
│14 │Смазка термо-│0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │стойкая, кг  │     │     │    │     │     │     │     │     │
│15 │Электроды, кг│0,4  │0,4  │0,5 │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │
│16 │Цемент, кг   │33,8 │35,2 │38  │40,5 │43,1 │45,6 │48,5 │50,7 │
│17 │Песок речной,│101,4│105,6│114 │121,5│129,3│136,8│145,5│152,1│
│   │кг           │     │     │    │     │     │     │     │     │
│18 │Кирпич       │178  │185  │200 │213  │227  │240  │255  │267  │
│   │строительный │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт. │     │     │    │     │     │     │     │     │
│19 │Пиломатери-  │0,15 │0,15 │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м  │     │     │    │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.12

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 06-320 N 7, 8, 10, 12

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                   │   1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                   │             тыс. куб. м/ч              │
│ции│                   ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                   │ 17 │ 18  │ 19  │ 20  │ 22  │ 24  │ 26  │
├───┼───────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолисто- │26,9│27,6 │28,2 │28,9 │30,2 │31,5 │32,8 │
│   │вая, уголки, швел- │    │     │     │     │     │     │     │
│   │леры, прутки, кг   │    │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг  │0,5 │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │
│3  │Подшипники, шт.    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│4  │Кислород, баллон   │0,9 │0,9  │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │
│5  │Ацетилен, кг       │2,3 │2,3  │2,6  │2,6  │2,6  │2,9  │2,9  │
│6  │Проволока торговая,│1,2 │1,3  │1,3  │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │
│   │кг                 │    │     │     │     │     │     │     │
│7  │Масло              │0,3 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │индустриальное, кг │    │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг         │0,8 │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1    │
│9  │Керосин, кг        │0,9 │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │1,2  │
│10 │Асбестовый шнур, кг│2,5 │2,5  │2,6  │2,6  │2,8  │2,9  │3    │
│11 │Брезент, кв. м     │0,7 │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │
│12 │Лакокрасочные      │0,8 │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │1    │
│   │материалы, кг      │    │     │     │     │     │     │     │
│13 │Концы обтирочные,  │3,7 │3,8  │3,9  │4    │4,1  │4,3  │4,5  │
│   │кг                 │    │     │     │     │     │     │     │
│14 │Смазка             │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │термостойкая, кг   │    │     │     │     │     │     │     │
│15 │Электроды, кг      │0,7 │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │
│16 │Цемент, кг         │50  │51,3 │52,4 │53,8 │56,1 │58,5 │60,8 │
│17 │Песок речной, кг   │150 │153,9│157,2│161,4│168,3│175,5│182,4│
│18 │Кирпич строительный│263 │270  │276  │283  │295  │308  │320  │
│   │красный, шт.       │    │     │     │     │     │     │     │
│19 │Пиломатериалы,     │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │куб. м             │    │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.12

┌───┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │   Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│             │      1 вентилятора производительностью,      │
│зи-│             │                тыс. куб. м/ч                 │
│ции│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│   │             │ 28  │ 30  │ 35  │ 40  │ 45 │ 50  │ 55  │ 60  │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь        │34,2 │34,8 │36,8 │38,8 │40,8│42   │43   │44,6 │
│   │толстолисто- │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │вая, уголки, │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │швеллеры,    │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │прутки, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │
│2  │Болты и      │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7 │0,7  │0,7  │0,7  │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │    │     │     │     │
│3  │Подшипники,  │2    │2    │2    │2    │2   │2    │2    │2    │
│   │шт.          │     │     │     │     │    │     │     │     │
│4  │Кислород,    │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,4 │1,4  │1,5  │1,5  │
│   │баллон       │     │     │     │     │    │     │     │     │
│5  │Ацетилен, кг │3,1  │3,1  │3,3  │3,3  │3,6 │3,6  │3,9  │3,9  │
│6  │Проволока    │1,6  │1,6  │1,7  │1,8  │1,9 │1,9  │2    │2    │
│   │торговая, кг │     │     │     │     │    │     │     │     │
│7  │Масло индуст-│0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │    │     │     │     │
│8  │Бензин, кг   │1    │1,1  │1,1  │1,2  │1,2 │1,3  │1,3  │1,4  │
│9  │Керосин, кг  │1,2  │1,2  │1,3  │1,4  │1,4 │1,5  │1,5  │1,6  │
│10 │Асбестовый   │3,1  │3,2  │3,4  │3,5  │3,7 │3,8  │4    │4,1  │
│   │шнур, кг     │     │     │     │     │    │     │     │     │
│11 │Брезент,     │0,9  │1    │1    │1,1  │1,1 │1,2  │1,2  │1,2  │
│   │кв. м        │     │     │     │     │    │     │     │     │
│12 │Лакокрасочные│1    │1    │1,1  │1,1  │1,2 │1,2  │1,3  │1,3  │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │    │     │     │     │
│13 │Концы обти-  │4,7  │4,8  │5    │5,2  │5,6 │5,8  │5,9  │6,1  │
│   │рочные, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │
│14 │Смазка термо-│0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │стойкая, кг  │     │     │     │     │    │     │     │     │
│15 │Электроды, кг│0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │1   │1    │1,1  │1,1  │
│16 │Цемент, кг   │63,7 │64,6 │68,4 │72,2 │76  │77,9 │79,8 │82,8 │
│17 │Песок речной,│191,1│193,8│205,2│216,6│228 │233,7│239,4│248,4│
│   │кг           │     │     │     │     │    │     │     │     │
│18 │Кирпич       │335  │340  │360  │380  │400 │410  │420  │436  │
│   │строительный │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │красный, шт. │     │     │     │     │    │     │     │     │
│19 │Пиломатериа- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │
│   │лы, куб. м   │     │     │     │     │    │     │     │     │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

2.3. Вентиляторы центробежные

Таблица 2.13. Вентиляторы центробежные типа ВР N 3, 4, 5, 6
Таблица 2.14. Центробежный вентилятор ВРН N 8
Таблица 2.15. Вентиляторы центробежные ВРС N 8, 10, 12
Таблица 2.16. Вентиляторы центробежные ВРС N 8, 10, 12
Таблица 2.17. Вентиляторы центробежные Ц-9-57 (СТД-57) N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 производительностью 1 - 15 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.18. Вентиляторы центробежные Ц-9-57 (СТД-57) N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 производительностью 16 - 55 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.19. Вентиляторы центробежные Ц-9-57 (СТД-57) N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 производительностью 60 - 225 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.20. Вентиляторы центробежные Ц-4-70 N 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10А, 8, 10, 12, 16 производительностью 0,6 - 3,2 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.21. Вентиляторы центробежные Ц-4-70 N 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10А, 8, 10, 12, 16 производительностью 3,4 - 10 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.22. Вентиляторы центробежные Ц-4-70 N 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10А, 8, 10, 12, 16 производительностью 11 - 90 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.23. Вентиляторы центробежные Ц-9-55 (ЦВ-55) N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 производительностью 0,6 - 8 тыс. куб. м/ч
Таблица 2.24. Вентиляторы центробежные Ц-9-55 (ЦВ-55) N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 производительностью 9 - 150 тыс. куб. м/ч

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ (К ТАБЛ. 2.13 - 2.24)

К табл. 2.13 - 2.19, 2.23 - 2.24

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1, 14                                  │
│           │0,3         │2, 5 - 8, 10, 15, 16                   │
│           │0,4         │12                                     │
│           │0,5         │3, 9, 11                               │
│           │1           │13                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │1, 14                                  │
│           │1,2         │5 - 8, 10 - 12, 15, 16                 │
│           │1,3         │3, 13                                  │
│           │1,4         │9                                      │
│           │1,7         │2                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

К табл. 2.20 - 2.22

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1, 12                                  │
│           │0,3         │2, 4 - 7, 9, 13                        │
│           │0,5         │3, 8, 10                               │
│           │1           │11                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │1, 12                                  │
│           │1,2         │4 - 7, 9, 10, 13                       │
│           │1,3         │3, 11                                  │
│           │1,4         │8                                      │
│           │1,7         │2                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 2.13

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВР N 3, 4, 5, 6

┌───┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │   Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│             │      1 вентилятора производительностью,      │
│зи-│             │                тыс. куб. м/ч                 │
│ции│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│   │             │  1  │  2  │  3  │  4  │ 5  │  6  │  7  │  8  │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толсто-│32,3 │39,5 │47,8 │56,3 │63,4│71,9 │79   │85   │
│   │листовая,    │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │уголки,      │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │швеллеры,    │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │прутки, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │
│2  │Болты и      │0,9  │1,1  │1,3  │1,5  │1,7 │1,9  │2,1  │2,3  │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │    │     │     │     │
│3  │Проволока    │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6 │0,7  │0,7  │0,8  │
│   │торговая, кг │     │     │     │     │    │     │     │     │
│4  │Подшипники,  │2    │2    │2    │2    │2   │2    │2    │2    │
│   │шт.          │     │     │     │     │    │     │     │     │
│5  │Кислород,    │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4 │0,5  │0,6  │0,6  │
│   │баллон       │     │     │     │     │    │     │     │     │
│6  │Ацетилен, кг │0,5  │0,8  │0,8  │1    │1   │1,3  │1,6  │1,6  │
│7  │Масло индуст-│0,5  │0,6  │0,8  │0,9  │1   │1,1  │1,3  │1,3  │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │    │     │     │     │
│8  │Бензин, кг   │1,5  │1,9  │2,3  │2,7  │3   │3,4  │3,8  │4    │
│9  │Керосин, кг  │0,6  │0,8  │0,9  │1,1  │1,2 │1,4  │1,5  │1,6  │
│10 │Асбестовый   │0,6  │0,7  │0,9  │1    │1,2 │1,3  │1,5  │1,6  │
│   │шнур, кг     │     │     │     │     │    │     │     │     │
│11 │Брезент,     │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │1   │1,1  │1,2  │1,3  │
│   │кв. м        │     │     │     │     │    │     │     │     │
│12 │Ремни        │2    │2    │2    │3    │3   │3    │4    │4    │
│   │приводные    │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │клиновые, шт.│     │     │     │     │    │     │     │     │
│13 │Лакокрасочные│1,7  │2    │2,5  │2,9  │3,3 │3,7  │4,1  │4,4  │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │    │     │     │     │
│14 │Концы обти-  │0,9  │1,1  │1,4  │1,6  │1,8 │2    │2,2  │2,4  │
│   │рочные, кг   │     │     │     │     │    │     │     │     │
│15 │Смазка термо-│0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │стойкая, кг  │     │     │     │     │    │     │     │     │
│16 │Электроды, кг│0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │0,8 │1    │1,1  │1,2  │
│17 │Цемент, кг   │12   │14,6 │17,7 │20,7 │23,4│26,6 │29,1 │31,4 │
│18 │Песок речной,│36   │43,8 │53,1 │62,1 │70,2│79,8 │87,3 │94,2 │
│   │кг           │     │     │     │     │    │     │     │     │
│19 │Кирпич       │63   │77   │93   │109  │123 │140  │153  │165  │
│   │строительный │     │     │     │     │    │     │     │     │
│   │красный, шт. │     │     │     │     │    │     │     │     │
│20 │Пиломатери-  │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м  │     │     │     │     │    │     │     │     │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.13

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора│
│по-│             │         производительностью, тыс. куб. м/ч          │
│зи-│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │ 16  │ 18  │ 20  │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толсто-│92,2 │100,5│111,3│120,9│131,7│135,3│142,5│150,8│158,1│
│   │листовая,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и      │2,5  │2,7  │3    │3,2  │3,5  │3,6  │3,8  │4    │4,2  │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока    │0,8  │0,9  │1    │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │1,4  │1,5  │
│   │торговая, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники,  │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,    │0,7  │0,7  │0,8  │0,9  │0,9  │1    │1    │1,1  │1,1  │
│   │баллон       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Ацетилен, кг │1,8  │1,8  │2,1  │2,3  │2,3  │2,6  │2,6  │2,9  │2,9  │
│7  │Масло индуст-│1,5  │1,6  │1,8  │1,9  │2,1  │2,1  │2,3  │2,4  │2,5  │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг   │4,4  │4,8  │5,3  │5,8  │6,3  │6,4  │6,8  │7,2  │7,5  │
│9  │Керосин, кг  │1,8  │1,9  │2,1  │2,3  │2,5  │2,6  │2,7  │2,9  │3    │
│10 │Асбестовый   │1,7  │1,8  │2    │2,2  │2,4  │2,5  │2,6  │2,8  │2,9  │
│   │шнур, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,     │1,4  │1,5  │1,7  │1,8  │2    │2    │2,1  │2,3  │2,4  │
│   │кв. м        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Ремни        │4    │5    │5    │6    │6    │6    │7    │7    │7    │
│   │приводные    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │клиновые, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасочные│4,8  │5,2  │5,8  │6,3  │6,8  │7    │7,4  │7,8  │8,2  │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обти-  │2,6  │2,9  │3,2  │3,4  │3,7  │3,8  │4    │4,3  │4,5  │
│   │рочные, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка термо-│0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │стойкая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг│1,3  │1,4  │1,5  │1,6  │1,8  │1,8  │1,9  │2    │2,1  │
│17 │Цемент, кг   │34   │37,1 │41   │44,7 │48,6 │50   │52,6 │55,7 │58,3 │
│18 │Песок речной,│102  │111,3│123  │134,1│145,8│150  │157,8│167,1│174,9│
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Кирпич       │179  │195  │216  │235  │256  │263  │277  │293  │307  │
│   │строительный │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатери-  │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.14

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВРН N 8

┌───┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал │       Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора       │
│по-│           │                производительностью, тыс. куб. м/ч                 │
│зи-│           ├────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│           │ 2  │ 4  │ 6  │ 8  │ 10  │ 12  │ 14  │ 16  │ 18  │ 20  │ 22  │ 24  │
├───┼───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толс-│39,5│56,3│71,9│85  │100,5│120,9│135,3│142,5│150,8│158,1│165,2│172,4│
│   │толистовая,│    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,  │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и    │1,1 │1,5 │1,9 │2,3 │2,7  │3,2  │3,6  │3,8  │4    │4,2  │4,4  │4,6  │
│   │гайки, кг  │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока  │0,4 │0,5 │0,7 │0,8 │0,9  │1,1  │1,2  │1,3  │1,4  │1,5  │1,5  │1,6  │
│   │торговая,  │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4. │Подшипники,│2   │2   │2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.        │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,  │0,3 │0,4 │0,5 │0,6 │0,7  │0,9  │1    │1    │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │
│   │баллон     │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Ацетилен,  │0,8 │1   │1,3 │1,6 │1,8  │2,3  │2,6  │2,6  │2,9  │2,9  │3,1  │3,1  │
│   │кг         │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Масло инду-│0,6 │0,9 │1,1 │1,3 │1,6  │1,9  │2,1  │2,3  │2,4  │2,5  │2,6  │2,7  │
│   │стриальное,│    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг │1,9 │2,7 │3,4 │4   │4,8  │5,8  │6,4  │6,8  │7,2  │7,5  │7,9  │8,2  │
│9  │Керосин, кг│0,8 │1,1 │1,4 │1,6 │1,9  │2,3  │2,6  │2,7  │2,9  │3    │3,2  │3,3  │
│10 │Асбестовый │0,7 │1   │1,3 │1,6 │1,8  │2,2  │2,5  │2,6  │2,8  │2,9  │3    │3,2  │
│   │шнур, кг   │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,   │0,6 │0,8 │1,1 │1,3 │1,5  │1,8  │2    │2,1  │2,3  │2,4  │2,5  │2,6  │
│   │кв. м      │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Ремни при- │2   │3   │3   │4   │5    │6    │6    │7    │7    │7    │8    │8    │
│   │водные кли-│    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │новые, шт. │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасоч-│2   │2,9 │3,7 │4,4 │5,2  │6,3  │7    │7,4  │7,8  │8,2  │8,6  │8,9  │
│   │ные мате-  │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │риалы, кг  │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обти-│1,1 │1,6 │2   │2,4 │2,9  │3,4  │3,8  │4    │4,3  │4,5  │4,7  │4,9  │
│   │рочные, кг │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка тер-│0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │мостойкая, │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, │0,5 │0,7 │1   │1,2 │1,4  │1,6  │1,8  │1,9  │2    │2,1  │2,2  │2,3  │
│   │кг         │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Цемент, кг │14,6│20,7│26,6│31,4│37,1 │44,7 │50   │52,6 │55,7 │58,3 │60,8 │63,7 │
│18 │Песок      │43,8│62,1│79,8│94,2│111,3│134,1│150  │157,8│167,1│174,9│182,4│191,1│
│   │речной, кг │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Кирпич     │77  │109 │140 │165 │195  │235  │263  │277  │293  │307  │320  │335  │
│   │строитель- │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.15

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВРС N 8, 10, 12

┌───┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │     Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора      │
│по-│           │               производительностью, тыс. куб. м/ч               │
│зи-│           ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│           │ 5  │ 10  │ 15  │ 20  │ 25  │ 30  │ 35  │ 40  │ 45  │ 50  │ 55  │
├───┼───────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь тол- │63,4│100,5│138,9│158,1│176,5│193,9│208,3│222,6│237  │251,4│266,4│
│   │столисто-  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вая,       │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и    │1,7 │2,7  │3,7  │4,2  │4,7  │5,2  │5,6  │6    │6,3  │6,7  │7,1  │
│   │гайки, кг  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока  │0,6 │0,9  │1,3  │1,5  │1,6  │1,8  │1,9  │2    │2,2  │2,3  │2,4  │
│   │торговая,  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники,│2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.        │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,  │0,4 │0,7  │1    │1,1  │1,3  │1,4  │1,5  │1,6  │1,7  │1,8  │1,9  │
│   │баллон     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Ацетилен,  │1   │1,8  │2,6  │2,9  │3,3  │3,6  │3,9  │4,2  │4,4  │4,7  │4,9  │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Масло инду-│1   │1,6  │2,2  │2,5  │2,8  │3,1  │3,3  │3,5  │3,8  │4    │4,2  │
│   │стриальное,│    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг │3   │4,8  │6,6  │7,5  │8,4  │9,2  │9,9  │10,6 │11,3 │12   │12,7 │
│9  │Керосин, кг│1,2 │1,9  │2,7  │3    │3,5  │3,7  │4    │4,3  │4,6  │4,8  │5,1  │
│10 │Асбестовый │1,2 │1,8  │2,6  │2,9  │3,2  │3,6  │3,8  │4,1  │4,4  │4,6  │4,9  │
│   │шнур, кг   │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,   │1   │1,5  │2,1  │2,4  │2,7  │2,9  │3,1  │3,3  │3,6  │3,8  │4    │
│   │кв. м      │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Ремни при- │3   │5    │6    │7    │8    │9    │10   │10   │11   │12   │12   │
│   │водные кли-│    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │новые, шт. │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасоч-│3,3 │5,2  │7,2  │8,2  │9,1  │10   │10,8 │11,5 │12,3 │13   │13,8 │
│   │ные мате-  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │риалы, кг  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обти-│1,8 │2,9  │3,9  │4,5  │5    │5,5  │5,9  │6,3  │6,7  │7,1  │7,6  │
│   │рочные, кг │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка тер-│0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │мостойкая, │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, │0,8 │1,4  │1,9  │2,1  │2,4  │2,6  │2,8  │3    │3,2  │3,4  │3,6  │
│   │кг         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Цемент, кг │20,9│33,1 │45,6 │51,9 │58   │63,7 │68,4 │73,2 │77,9 │82,5 │87,4 │
│18 │Песок      │62,7│99,3 │136,8│155,7│174  │191,1│205,2│219,6│233,7│247,5│262,2│
│   │речной, кг │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Кирпич     │110 │174  │240  │273  │305  │335  │360  │385  │410  │434  │460  │
│   │строитель- │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатери-│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.16

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВРС N 8, 10, 12

┌───┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │      Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора      │
│по-│           │               производительностью, тыс. куб. м/ч                │
│зи-│           ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│           │ 60  │ 65  │ 70  │ 80  │ 90  │ 100 │ 110 │ 120 │ 130 │ 140 │ 150 │
├───┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толс-│281,3│296,8│311,3│341,2│371,1│401  │431  │460,9│490,8│520,7│550,7│
│   │толистовая,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и    │7,5  │7,9  │8,3  │9,1  │9,9  │10,7 │11,5 │12,3 │13,1 │13,9 │14,7 │
│   │гайки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока  │2,6  │2,7  │2,9  │3,1  │3,4  │3,7  │4    │4,2  │4,5  │4,8  │5,1  │
│   │торговая,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники,│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,  │2    │2,1  │2,2  │2,4  │2,6  │2,8  │3,1  │3,3  │3,5  │3,7  │3,9  │
│   │баллон     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Ацетилен,  │5,2  │5,5  │5,7  │6,2  │6,8  │7,3  │8,1  │8,6  │9,1  │9,6  │10,1 │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Масло инду-│4,5  │4,7  │4,9  │5,4  │5,9  │6,4  │6,8  │7,3  │7,8  │8,3  │8,7  │
│   │стриальное,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг │13,4 │14,1 │14,8 │16,2 │17,7 │19,1 │20,5 │21,9 │23,4 │24,8 │26,2 │
│9  │Керосин, кг│5,4  │5,7  │6    │6,6  │7,1  │7,7  │8,3  │8,9  │9,4  │10   │10,6 │
│10 │Асбестовый │5,2  │5,5  │5,7  │6,3  │6,8  │7,4  │7,9  │8,5  │9    │9,6  │10,1 │
│   │шнур, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,   │4,2  │4,5  │4,7  │5,1  │5,6  │6    │6,5  │6,9  │7,4  │7,8  │8,3  │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Ремни при- │13   │14   │15   │16   │17   │19   │20   │22   │23   │24   │26   │
│   │водные кли-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │новые, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасоч-│14,6 │15,4 │16,1 │17,7 │19,2 │20,8 │22,3 │23,9 │25,4 │27   │28,5 │
│   │ные мате-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │риалы, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обти-│8    │8,4  │8,8  │9,7  │10,5 │11,4 │12,2 │13,1 │13,9 │14,8 │15,6 │
│   │рочные, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка     │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │термостой- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кая, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, │3,8  │4    │4,2  │4,6  │5    │5,4  │5,8  │6,2  │6,6  │7    │7,4  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Цемент, кг │84,4 │88,9 │93,3 │102,4│111,3│120,3│129,2│138,1│147,3│156,2│165,1│
│18 │Песок      │253,2│266,7│279,9│307,2│333,9│360,9│387,6│414,3│441,9│468,6│495,3│
│   │речной, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Кирпич     │444  │468  │491  │539  │586  │633  │680  │727  │775  │822  │869  │
│   │строитель- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатери-│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.17

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Ц-9-57 (СТД-57)
N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │  1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                    │             тыс. куб. м/ч             │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │ 1  │ 2  │2,5 │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолисто-  │32,3│39,5│44,3│47,8│56,3│63,4│71,9│79  │
│   │вая, уголки,        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │швеллеры, прутки, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг   │0,9 │1,1 │1,2 │1,3 │1,5 │1,7 │1,9 │2,1 │
│3  │Проволока торговая, │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,6 │0,7 │0,7 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Подшипники, шт.     │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│5  │Кислород, баллон    │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │0,6 │
│6  │Ацетилен, кг        │0,5 │0,8 │0,8 │0,8 │1   │1   │1,3 │1,6 │
│7  │Масло               │0,5 │0,6 │0,7 │0,8 │0,9 │1   │1,1 │1,3 │
│   │индустриальное, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Бензин, кг          │1,5 │1,9 │2,1 │2,3 │2,7 │3   │3,4 │3,8 │
│9  │Керосин, кг         │0,6 │0,8 │0,9 │0,9 │1,1 │1,2 │1,4 │1,5 │
│10 │Асбестовый шнур, кг │0,6 │0,7 │0,8 │0,9 │1   │1,2 │1,3 │1,5 │
│11 │Брезент, кв. м      │0,5 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │1   │1,1 │1,2 │
│12 │Ремни приводные     │2   │2   │2   │2   │3   │3   │3   │4   │
│   │клиновые, шт.       │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Лакокрасочные       │1,7 │2   │2,3 │2,5 │2,9 │3,3 │3,7 │4,1 │
│   │материалы, кг       │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Концы обтирочные, кг│0,9 │1,1 │1,3 │1,4 │1,6 │1,8 │2   │2,2 │
│15 │Смазка термостойкая,│0,2 │0,2 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Электроды, кг       │0,4 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │1   │1,1 │
│17 │Цемент, кг          │12  │14,6│16,3│17,7│20,7│23,4│26,6│29,1│
│18 │Песок речной, кг    │36  │43,8│48,9│53,1│62,1│70,2│79,8│87,3│
│19 │Кирпич строительный │63  │77  │86  │93  │109 │123 │140 │153 │
│   │красный, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│20 │Пиломатериалы,      │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м              │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 2.17

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │  1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                    │             тыс. куб. м/ч             │
│ции│                    ├────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                    │7,5 │ 8  │ 10  │ 12  │12,5 │ 14  │ 15  │
├───┼────────────────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолисто-  │82,6│85  │100,5│120,9│126,9│135,3│138,9│
│   │вая, уголки,        │    │    │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры, прутки, кг│    │    │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг   │2,2 │2,3 │2,7  │3,2  │3,4  │3,6  │3,7  │
│3  │Проволока торговая, │0,8 │0,8 │0,9  │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │
│   │кг                  │    │    │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники, шт.     │2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│5  │Кислород, баллон    │0,6 │0,6 │0,7  │0,9  │0,8  │1    │1    │
│6  │Ацетилен, кг        │1,6 │1,6 │1,8  │2,3  │2,3  │2,6  │2,6  │
│7  │Масло               │1,3 │1,3 │1,6  │1,9  │2    │2,1  │2,2  │
│   │индустриальное, кг  │    │    │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг          │3,9 │4   │4,8  │5,8  │6    │6,4  │6,6  │
│9  │Керосин, кг         │1,6 │1,6 │1,9  │2,3  │2,4  │2,6  │2,7  │
│10 │Асбестовый шнур, кг │1,5 │1,6 │1,8  │2,2  │2,3  │2,5  │2,6  │
│11 │Брезент, кв. м      │1,2 │1,3 │1,5  │1,8  │1,9  │2    │2,1  │
│12 │Ремни приводные     │4   │4   │5    │6    │6    │6    │6    │
│   │клиновые, шт.       │    │    │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасочные       │4,3 │4,4 │5,2  │6,3  │6,6  │7    │7,2  │
│   │материалы, кг       │    │    │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обтирочные, кг│2,3 │2,4 │2,9  │3,4  │3,6  │3,8  │3,9  │
│15 │Смазка термостойкая,│0,4 │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │кг                  │    │    │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг       │1,1 │1,2 │1,4  │1,6  │1,7  │1,8  │1,9  │
│17 │Цемент, кг          │30,4│31,4│37,1 │44,7 │46,7 │50,2 │51,3 │
│18 │Песок речной, кг    │91,2│94,2│111,3│134,1│140,1│150,6│153,9│
│19 │Кирпич строительный │160 │165 │195  │235  │246  │264  │270  │
│   │красный, шт.        │    │    │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатериалы,      │0,15│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │куб. м              │    │    │     │     │     │     │     │
└───┴────────────────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.18

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Ц-9-57 (СТД-57)
N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │Расход материалов на капитальный ремонт  │
│по-│                  │   1 вентилятора производительностью,    │
│зи-│                  │              тыс. куб. м/ч              │
│ции│                  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                  │ 16  │17,5 │ 20  │22,5 │ 24  │ 25  │ 28  │
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолисто-│142,5│148,5│158,1│167,5│172,4│176,5│188  │
│   │вая, уголки, швел-│     │     │     │     │     │     │     │
│   │леры, прутки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг │3,8  │4    │4,2  │4,5  │4,6  │4,7  │5    │
│3  │Проволока         │1,3  │1,4  │1,5  │1,5  │1,6  │1,6  │1,7  │
│   │торговая, кг      │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники, шт.   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│5  │Кислород, баллон  │1    │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │
│6  │Ацетилен, кг      │2,6  │2,8  │2,9  │3,1  │3,1, │3,3  │3,3  │
│7  │Масло индустриаль-│2,3  │2,4  │2,5  │2,7  │2,7  │2,8  │3    │
│   │ное, кг           │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг        │6,8  │7,1  │7,5  │8    │8,2  │8,4  │8,9  │
│9  │Керосин, кг       │2,7  │2,9  │3    │3,2  │3,3  │3,4, │3,6  │
│10 │Асбестовый шнур,  │2,6  │2,7  │2,9  │3,1  │3,2  │3,2  │3,4  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент, кв. м    │2,1  │2,2  │2,4  │2,5  │2,6  │2,7  │2,8  │
│12 │Ремни приводные   │7    │7    │7    │8    │8    │8    │9    │
│   │клиновые, шт.     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасочные     │7,4  │7,7  │8,2  │8,7  │8,9  │9,1  │9,7  │
│   │материалы, кг     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обтирочные, │4    │4,2  │4,5  │4,8  │4,9  │5    │5,3  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка            │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │термостойкая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг     │1,9  │2    │2,1  │2,2  │2,3  │2,4  │2,5  │
│17 │Цемент, кг        │46,7 │48,8 │51,9 │55,1 │56,6 │58   │61,8 │
│18 │Песок речной, кг  │140,1│146,4│155,7│165,3│169,8│174  │185,4│
│19 │Кирпич строитель- │246  │257  │273  │290  │298  │305  │325  │
│   │ный красный, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатериалы,    │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │куб. м            │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.18

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │      1 вентилятора производительностью,       │
│зи-│            │                 тыс. куб. м/ч                 │
│ции│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │            │ 30  │ 35  │37,5 │ 40  │ 45  │ 50  │52,5 │ 55  │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толс- │193,9│208,3│215,5│237  │242,6│251,4│258,6│266,4│
│   │толистовая, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и     │5,2  │5,6  │5,8  │6    │6,3  │6,7  │6,9  │7,1  │
│   │гайки, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока   │1,8  │1,9  │2    │2    │2,2  │2,3  │2,4  │2,4  │
│   │торговая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники, │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,   │1,4  │1,5  │1,5  │1,6  │1,7  │1,8  │1,8  │1,9  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Ацетилен, кг│3,6  │3,9  │3,9  │4,2  │4,4  │4,7  │4,7  │4,9  │
│7  │Масло индус-│3,1  │3,3  │3,4  │3,5  │3,8  │4    │4,1  │4,2  │
│   │триальное,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг  │9,2  │9,9  │10,3 │10,6 │11,3 │12   │12,3 │12,7 │
│9  │Керосин, кг │3,7  │4    │4,1  │4,3  │4,6  │4,8  │5    │5,1  │
│10 │Асбестовый  │3,6  │3,8  │4    │4,1  │4,4  │4,6  │4,8  │4,9  │
│   │шнур, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,    │2,9  │3,1  │3,2  │3,3  │3,6  │3,8  │3,9  │4    │
│   │кв. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Ремни при-  │9    │10   │10   │10   │11   │12   │12   │12   │
│   │водные кли- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │новые, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасоч- │10   │10,8 │11,2 │11,5 │12,3 │13   │13,4 │13,8 │
│   │ные мате-   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │риалы, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обти- │5,5  │5,9  │6,1  │6,3  │6,7  │7,1  │7,3  │7,6  │
│   │рочные, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка тер- │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │мостойкая,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды,  │2,6  │2,8  │2,9  │3    │3,2  │3,4  │3,5  │3,6  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Цемент, кг  │63,7 │68,4 │70,7 │77,9 │79,6 │82,5 │85   │87,4 │
│18 │Песок       │191,1│205,2│212,1│233,7│238,8│247,5│255  │262,2│
│   │речной, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Кирпич      │335  │360  │372  │410  │419  │434  │447  │460  │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатери- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.19

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Ц-9-57 (СТД-57)
N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │ Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                  │   1 вентилятора производительностью,    │
│зи-│                  │              тыс. куб. м/ч              │
│ции│                  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                  │ 60  │67,5 │ 70  │ 75  │ 80  │82,5 │ 90  │
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолисто-│281,3│304  │311,3│326,2│341,2│348,4│371,1│
│   │вая, уголки, швел-│     │     │     │     │     │     │     │
│   │леры, прутки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг │7,5  │8,1  │8,3  │8,7  │9,1  │9,3  │9,9  │
│3  │Проволока         │2,6  │2,8  │2,9  │3    │3,1  │3,2  │3,4  │
│   │торговая, кг      │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники, шт.   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│5  │Кислород, баллон  │2    │2,2  │2,2  │2,3  │2,4  │2,5  │2,6  │
│6  │Ацетилен, кг      │5,2  │5,7  │5,7  │6    │6,2  │6,5  │6,8  │
│7  │Масло             │4,5  │4,8  │4,9  │5,2  │5,4  │5,5  │5,9  │
│   │индустриальное, кг│     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг        │13,4 │14,5 │14,8 │15,5 │16,2 │16,6 │17,7 │
│9  │Керосин, кг       │5,4  │5,8  │6    │6,3  │6,6  │6,7  │7,1  │
│10 │Асбестовый шнур,  │5,2  │5,6  │5,7  │6    │6,3  │6,4  │6,8  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент, кв. м    │4,2  │4,6  │4,7  │4,9  │5,1  │5,2  │5,6  │
│12 │Ремни приводные   │13   │14   │15   │15   │16   │16   │17   │
│   │клиновые, шт.     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасочные     │14,6 │15,7 │16,1 │16,9 │17,7 │18   │19,2 │
│   │материалы, кг     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обтирочные, │8    │8,6  │8,8  │9,3  │9,7  │9,9  │10,5 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка            │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │термостойкая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг     │3,8  │4,1  │4,2  │4,4  │4,6  │4,7  │5    │
│17 │Цемент, кг        │84,4 │91,2 │93,3 │97,9 │102,4│104,5│111,3│
│18 │Песок речной, кг  │253,2│273,6│279,9│293,7│307,2│313,5│333,9│
│19 │Кирпич строитель- │444  │480  │491  │515  │539  │550  │586  │
│   │ный, красный, шт. │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатериалы,    │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │куб. м            │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.19

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │      1 вентилятора производительностью,       │
│зи-│            │                 тыс. куб. м/ч                 │
│ции│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │            │ 100 │ 110 │ 120 │ 125 │ 150 │ 175 │ 200 │ 225 │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толс- │401  │431  │460,9│475,8│550,7│625,4│700,3│775  │
│   │толистовая, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и     │10,7 │11,5 │12,3 │12,7 │14,7 │16,7 │18,7 │20,7 │
│   │гайки, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока   │3,7  │4    │4,2  │4,4  │5,1  │5,7  │6,4  │7,1  │
│   │торговая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники, │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,   │2,8  │3,1  │3,3  │3,4  │3,9  │4,4  │5,0  │5,5  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Ацетилен, кг│7,3  │8,1  │8,6  │8,8  │10,1 │11,4 │13,0 │14,3 │
│7  │Масло индус-│6,4  │6,8  │7,3  │7,6  │8,7  │9,9  │11,1 │12,3 │
│   │триальное,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг  │19,1 │20,5 │21,9 │22,7 │26,2 │29,8 │33,3 │36,9 │
│9  │Керосин, кг │7,7  │8,3  │8,9  │9,1  │10,6 │12   │13,5 │14,9 │
│10 │Асбестовый  │7,4  │7,9  │8,5  │8,7  │10,1 │11,5 │12,9 │14,2 │
│   │шнур, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент,    │6    │6,5  │6,9  │7,2  │8,3  │9,4  │10,5 │11,7 │
│   │кв. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Ремни при-  │19   │20   │22   │22   │26   │29   │33   │36   │
│   │водные кли- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │новые, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасоч- │20,8 │22,3 │23,9 │24,6 │28,5 │32,4 │36,3 │40,2 │
│   │ные материа-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │лы, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обти- │11,4 │12,2 │13,1 │13,5 │15,6 │17,8 │19,9 │22   │
│   │рочные, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка тер- │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │мостойкая,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды,  │5,4  │5,8  │6,2  │6,4  │7,4  │8,4  │9,4  │10,4 │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Цемент, кг  │120,3│129,2│138,1│142,7│165,1│187,5│210  │232,4│
│18 │Песок       │360,9│387,6│414,3│428,1│495,3│562,5│630  │697,2│
│   │речной, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Кирпич стро-│633  │680  │727  │751  │869  │987  │1105 │1223 │
│   │ительный    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатери- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 2.20

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Ц-4-70
N 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10А, 8, 10, 12, 16

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │  1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                    │             тыс. куб. м/ч             │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │0,6 │0,7 │0,8 │0,9 │ 1  │1,2 │1,4 │1,6 │
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолисто-  │28,8│29,9│29,9│31,1│32,3│33,5│34,7│37,1│
│   │вая, уголки,        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │швеллеры, прутки, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг   │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │0,9 │1   │
│3  │Проволока торговая, │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Кислород, баллон    │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│5  │Ацетилен, кг        │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,8 │
│6  │Масло               │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │
│   │индустриальное, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Бензин, кг          │1,4 │1,4 │1,4 │1,5 │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │
│8  │Керосин, кг         │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │
│9  │Асбестовый шнур, кг │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │
│10 │Брезент, кв. м      │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │
│11 │Лакокрасочные       │1,5 │1,5 │1,5 │1,6 │1,7 │1,7 │1,8 │1,9 │
│   │материалы, кг       │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Концы обтирочные, кг│0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │1   │1   │1,1 │
│13 │Электроды, кг       │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │
│14 │Цемент, кг          │11,2│11,6│11,6│12  │12,5│12,9│13,5│14,4│
│15 │Песок речной, кг    │33,6│34,8│34,8│36  │37,5│38,7│40,5│43,2│
│16 │Кирпич строительный │59  │61  │61  │63  │66  │68  │71  │76  │
│   │красный, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Пиломатериалы,      │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м              │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 2.20

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │  1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                    │             тыс. куб. м/ч             │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │1,8 │ 2  │2,2 │2,4 │2,6 │2,8 │ 3  │3,2 │
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолисто-  │38,4│39,5│41,9│43,1│44,3│46,7│47,8│49,1│
│   │вая, уголки,        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │швеллеры, прутки, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг   │1   │1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │1,2 │1,3 │1,3 │
│3  │Проволока торговая, │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Кислород, баллон    │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│5  │Ацетилен, кг        │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │
│6  │Масло               │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │08  │
│   │индустриальное, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Бензин, кг          │1,8 │1,9 │2   │2,1 │2,1 │2,2 │2,3 │2,3 │
│8  │Керосин, кг         │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │
│9  │Асбестовый шнур, кг │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │0,9 │
│10 │Брезент, кв. м      │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │
│11 │Лакокрасочные       │2   │2   │2,2 │2,2 │2,3 │2,4 │2,5 │2,5 │
│   │материалы, кг       │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Концы обтирочные, кг│1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,4 │
│13 │Электроды, кг       │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │
│14 │Цемент, кг          │14,8│15,2│16,2│16,7│17,1│18,1│18,4│19  │
│15 │Песок речной, кг    │44,4│45,6│48,6│50,1│51,3│54,3│55,2│57  │
│16 │Кирпич строительный │78  │80  │85  │88  │90  │95  │97  │100 │
│   │красный, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Пиломатериалы,      │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м              │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Примечание. Для вентиляторов Ц-4-70 N 8А, 10А позицию 1 "Сталь толстолистовая" заменяют тем же количеством алюминия.

Таблица 2.21

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Ц-4-70
N 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10А, 8, 10, 12, 16

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │  1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                    │             тыс. куб. м/ч             │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │3,4 │3,5 │3,6 │3,8 │ 4  │4,5 │ 5  │5,5 │
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолисто-  │51,4│51,4│52,7│53,8│56,3│59,8│63,4│68,2│
│   │вая, уголки, швел-  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │леры, прутки, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг   │1,4 │1,4 │1,4 │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │
│3  │Проволока торговая, │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Кислород, баллон    │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│5  │Ацетилен, кг        │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1,3 │
│6  │Масло индустриаль-  │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │0,9 │1   │1,1 │
│   │ное, кг             │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Бензин, кг          │2,5 │2,5 │2,5 │2,6 │2,7 │2,8 │3   │3,2 │
│8  │Керосин, кг         │1   │1   │1   │1   │1,1 │1,1 │1,2 │1,3 │
│9  │Асбестовый шнур, кг │0,9 │0,9 │1   │1   │1   │1,1 │1,2 │1,3 │
│10 │Брезент,            │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │1   │1,0 │
│   │кв. м               │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Лакокрасочные       │2,7 │2,7 │2,7 │2,8 │2,9 │3,1 │3,3 │3,5 │
│   │материалы, кг       │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Концы обтирочные, кг│1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │1,9 │
│13 │Электроды, кг       │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,9 │
│14 │Цемент, кг          │18,4│18,4│19  │19,4│20,1│21,5│22,8│24,5│
│15 │Песок речной, кг    │55,2│55,2│57  │58,2│60,3│64,5│68,4│73,5│
│16 │Кирпич строительный │97  │97  │100 │102 │106 │113 │120 │129 │
│   │красный, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Пиломатериалы,      │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м              │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 2.21

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал     │Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                   │   1 вентилятора производительностью,   │
│зи-│                   │             тыс. куб. м/ч              │
│ции│                   ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│   │                   │ 6  │6,5 │ 7  │7,5 │ 8  │8,5 │ 9  │ 10  │
├───┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│1  │Сталь толстолисто- │71,9│75,4│79  │82,6│85,0│88,6│92,2│100,5│
│   │вая, уголки, швел- │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │леры, прутки, кг   │    │    │    │    │    │    │    │     │
│2  │Болты и гайки, кг  │1,9 │2,0 │2,1 │2,2 │2,3 │2,4 │2,5 │2,7  │
│3  │Проволока торговая,│0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9  │
│   │кг                 │    │    │    │    │    │    │    │     │
│4  │Кислород, баллон   │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,7  │
│5  │Ацетилен, кг       │1,3 │1,3 │1,6 │1,6 │1,6 │1,8 │1,8 │1,8  │
│6  │Масло              │1,1 │1,2 │1,3 │1,3 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6  │
│   │индустриальное, кг │    │    │    │    │    │    │    │     │
│7  │Бензин, кг         │3,4 │3,6 │3,8 │3,9 │4   │4,2 │4,4 │4,8  │
│8  │Керосин, кг        │1,4 │1,4 │1,5 │1,6 │1,6 │1,7 │1,8 │1,9  │
│9  │Асбестовый шнур, кг│1,3 │1,4 │1,5 │1,5 │1,6 │1,6 │1,7 │1,8  │
│10 │Брезент, кв. м     │1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,5  │
│11 │Лакокрасочные      │3,7 │3,9 │4,1 │4,3 │4,4 │4,6 │4,8 │5,2  │
│   │материалы, кг      │    │    │    │    │    │    │    │     │
│12 │Концы обтирочные,  │2   │2,1 │2,2 │2,3 │2,4 │2,5 │2,6 │2,9  │
│   │кг                 │    │    │    │    │    │    │    │     │
│13 │Электроды, кг      │1   │1   │1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │1,3 │1,4  │
│14 │Цемент, кг         │25,8│27,2│28,5│29,6│30,6│31,9│33,1│36,1 │
│15 │Песок речной, кг   │77,4│81,6│85,5│88,8│91,8│95,7│99,3│108,3│
│16 │Кирпич строительный│136 │143 │150 │156 │161 │168 │174 │190  │
│   │красный, шт.       │    │    │    │    │    │    │    │     │
│17 │Пиломатериалы,     │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │
│   │куб. м             │    │    │    │    │    │    │    │     │
└───┴───────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Примечание. Для вентиляторов Ц-4-70 N 8А, 10А поз. 1 "Сталь толстолистовая" заменяют алюминием в том же количестве.

Таблица 2.22

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Ц-4-70
N 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10А, 8, 10, 12, 16

┌───┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │      Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора      │
│по-│           │               производительностью, тыс. куб. м/ч                │
│зи-│           ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│           │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │ 15  │ 16  │ 18  │ 20  │ 22  │ 24  │ 25  │
├───┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь      │111,3│120,9│131,7│135,3│138,9│142  │150,8│158,1│165,2│172,4│176,5│
│   │толстолис- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая,     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и    │3    │3,2  │3,5  │3,6  │3,7  │3,8  │4    │4,2  │4,4  │4,6  │4,7  │
│   │гайки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока  │1    │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,4  │1,5  │1,5  │1,6  │1,6  │
│   │торговая,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород,  │0,8  │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │
│   │баллон     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Ацетилен,  │2,1  │2,3  │2,3  │2,6  │2,6  │2,6  │2,9  │2,9  │3,1  │3,1  │3,3  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Масло инду-│1,8  │1,9  │2,1  │2,1  │2,2  │2,3  │2,4  │2,5  │2,6  │2,7  │2,8  │
│   │стриальное,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Бензин, кг │5,3  │5,8  │6,3  │6,4  │6,6  │6,8  │7,2  │7,5  │7,9  │8,2  │8,4  │
│8  │Керосин, кг│2,1  │2,3  │2,5  │2,6  │2,7  │2,7  │2,9  │3    │3,2  │3,3  │3,4  │
│9  │Асбестовый │2    │2,2  │2,4  │2,5  │2,6  │2,6  │2,8  │2,9  │3    │3,2  │3,2  │
│   │шнур, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Брезент,   │1,7  │1,8  │2    │2    │2,1  │2,1  │2,3  │2,4  │2,5  │2,6  │2,7  │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Лакокрасоч-│5,8  │6,3  │6,8  │7    │7,2  │7,4  │7,8  │8,2  │8,6  │8,9  │9,1  │
│   │ные мате-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │риалы, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Концы обти-│3,2  │3,4  │3,7  │3,8  │3,9  │4    │4,3  │4,5  │4,7  │4,9  │5    │
│   │рочные, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Электроды, │1,5  │1,6  │1,7  │1,8  │1,9  │1,9  │2    │2,1  │2,2  │2,3  │2,4  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Цемент, кг │36,5 │39,7 │43,3 │44,5 │45,6 │46,6 │49,4 │51,9 │54,3 │56,6 │58   │
│15 │Песок      │109,5│119,1│129,9│133,5│136,8│139,8│148,2│155,7│162,9│169,8│174  │
│   │речной, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Кирпич     │192  │209  │228  │234  │240  │245  │260  │273  │286  │298  │305  │
│   │строитель- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Пиломатери-│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.22

┌───┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │         Расход материалов на капитальный ремонт 1 вентилятора         │
│по-│           │                  производительностью, тыс. куб. м/ч                   │
│зи-│           ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│           │ 28  │ 30  │ 32  │ 35  │ 36  │ 40  │ 45  │ 50  │ 60  │ 70  │ 80  │ 90  │
├───┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь      │188  │193,9│199,9│208,3│211,9│222,6│237  │251,4│281,3│311,3│341,2│371,1│
│   │толстолис- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая,     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │уголки,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │швеллеры,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прутки, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и    │5    │5,2  │5,3  │5,6  │5,7  │6    │6,3  │6,7  │7,5  │8,3  │9,1  │9,9  │
│   │гайки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Проволока  │1,7  │1,8  │1,8  │1,9  │1,9  │2    │2,2  │2,3  │2,6  │2,9  │3,1  │3,4  │
│   │торговая,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород,  │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │1,5  │1,6  │1,7  │1,8  │2    │2,2  │2,4  │2,6  │
│   │баллон     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Ацетилен,  │3,3  │3,6  │3,6  │3,9  │3,9  │4,2  │4,4  │4,7  │5,2  │5,7  │6,2  │6,8  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Масло      │3    │3,1  │3,2  │3,3  │3,4  │3,5  │3,8  │4    │4,5  │4,9  │5,4  │5,9  │
│   │индустри-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │альное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Бензин, кг │8,9  │9,2  │9,5  │9,9  │10,1 │10,6 │11,3 │12   │13,4 │14,8 │16,2 │17,7 │
│8  │Керосин, кг│3,6  │3,7  │3,8  │4    │4,1  │4,3  │4,6  │4,8  │5,4  │6    │6,6  │7,1  │
│9  │Асбестовый │3,5  │3,6  │3,7  │3,8  │3,9  │4,1  │4,4  │4,6  │5,2  │5,7  │6,3  │6,8  │
│   │шнур, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Брезент,   │2,8  │2,9  │3    │3,1  │3,2  │3,3  │3,6  │3,8  │4,2  │4,7  │5,1  │5,6  │
│   │кв. м      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Лакокрасоч-│9,7  │10   │10,4 │10,8 │11   │11,5 │12,3 │13   │14,6 │16,1 │17,7 │19,2 │
│   │ные мате-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │риалы, кг, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Концы обти-│5,3  │5,5  │5,7  │5,9  │6    │6,3  │6,7  │7,1  │8    │8,8  │9,7  │10,5 │
│   │рочные, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Электроды, │2,5  │2,6  │2,7  │2,8  │2,8  │3    │3,2  │3,4  │3,8  │4,2  │4,6  │5    │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Цемент, кг │61,8 │63,7 │65,7 │68,4 │69,5 │73,2 │77,9 │82,5 │92,3 │102,2│112,1│121,8│
│15 │Песок      │185,4│191,1│197,1│205,2│208,5│219,6│233,7│247,5│276,9│306,6│336,3│365,4│
│   │речной, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Кирпич     │325  │335  │345  │360  │366  │385  │410  │434  │486  │538  │590  │641  │
│   │строитель- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Пиломатери-│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Примечание. Для вентиляторов Ц-4-70 N 8А и 10А поз. 1 "Сталь толстолистовая" заменяют алюминием в том же количестве.

Таблица 2.23

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Ц-9-55 (ЦВ-55)
N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │       ремонт 1 вентилятора       │
│зи-│                         │производительностью, тыс. куб. м/ч│
│ции│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                         │0,6 │0,7 │0,8 │0,9 │ 1  │1,5 │ 2  │
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая,    │28,8│29,9│29,9│31,1│32,3│35,9│39,5│
│   │уголки, швеллеры, прутки,│    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг                       │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг        │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │1   │1,1 │
│3  │Проволока торговая, кг   │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │
│4  │Подшипники, шт.          │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│5  │Кислород, баллон         │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │
│6  │Ацетилен, кг             │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,8 │0,8 │
│7  │Масло индустриальное, кг │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │
│8  │Бензин, кг               │1,4 │1,4 │1,4 │1,5 │1,5 │1,7 │1,9 │
│9  │Керосин, кг              │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │
│10 │Асбестовый шнур, кг      │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │
│11 │Брезент, кв. м           │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │
│12 │Ремни приводные клиновые,│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.                      │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Лакокрасочные материалы, │1,5 │1,5 │1,5 │1,6 │1,7 │1,9 │2   │
│   │кг                       │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Концы обтирочные, кг     │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │1   │1,1 │
│15 │Смазка термостойкая, кг  │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│16 │Электроды, кг            │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │
│17 │Цемент, кг               │10,6│11  │11  │11,4│12  │13,3│14,6│
│18 │Песок речной, кг         │31,8│33  │33  │34,2│36  │39,9│43,8│
│19 │Кирпич строительный      │56  │58  │58  │60  │63  │70  │77  │
│   │красный, шт.             │    │    │    │    │    │    │    │
│20 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 2.23

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │       ремонт 1 вентилятора       │
│зи-│                         │производительностью, тыс. куб. м/ч│
│ции│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                         │ 3  │ 4  │ 5  │5,6 │ 6  │ 7  │ 8  │
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая,    │47,8│56,3│63,4│68,3│71,9│79  │85  │
│   │уголки, швеллеры, прутки,│    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг                       │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты и гайки, кг        │1,3 │1,5 │1,7 │1,8 │1,9 │2,1 │2,3 │
│3  │Проволока торговая, кг   │0,4 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │
│4  │Подшипники, шт.          │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│5  │Кислород, баллон         │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │
│6  │Ацетилен, кг             │0,8 │1   │1   │1,3 │1,3 │1,6 │1,6 │
│7  │Масло индустриальное, кг │0,8 │0,9 │1   │1,1 │1,1 │1,3 │1,3 │
│8  │Бензин, кг               │2,3 │2,7 │3   │3,2 │3,4 │3,8 │4   │
│9  │Керосин, кг              │0,9 │1,1 │1,2 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │
│10 │Асбестовый шнур, кг      │0,9 │1   │1,2 │1,3 │1,3 │1,5 │1,6 │
│11 │Брезент, кв. м           │0,7 │0,8 │1   │1   │1,1 │1,2 │1,3 │
│12 │Ремни приводные клиновые,│2   │3   │3   │3   │3   │4   │4   │
│   │шт.                      │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Лакокрасочные материалы, │2,5 │2,9 │3,3 │3,5 │3,7 │4,1 │4,4 │
│   │кг                       │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Концы обтирочные, кг     │1,4 │1,6 │1,8 │1,9 │2   │2,2 │2,4 │
│15 │Смазка термостойкая, кг  │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│16 │Электроды, кг            │0,6 │0,7 │0,8 │0,9 │1   │1,1 │1,2 │
│17 │Цемент, кг               │17,7│20,7│23,4│25,3│26,6│29,1│31,4│
│18 │Песок речной, кг         │53,1│62,1│70,2│75,9│79,8│87,3│94,2│
│19 │Кирпич строительный      │93  │109 │123 │133 │140 │153 │165 │
│   │красный, шт.             │    │    │    │    │    │    │    │
│20 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 2.24

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Ц-9-55 (ЦВ-55)
N 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │       ремонт 1 вентилятора       │
│зи-│                         │производительностью, тыс. куб. м/ч│
│ции│                         ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                         │ 9  │ 10  │ 15  │ 20  │ 30  │ 40  │
├───┼─────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолистовая,    │92,2│100,5│138,9│158,1│193,9│222,6│
│   │уголки, швеллеры, прутки,│    │     │     │     │     │     │
│   │кг                       │    │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг        │2,5 │2,7  │3,7  │4,2  │5,2  │6    │
│3  │Проволока торговая, кг   │0,8 │0,9  │1,3  │1,5  │1,8  │2    │
│4  │Подшипники, шт.          │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│5  │Кислород, баллон         │0,7 │0,7  │1    │1,1  │1,4  │1,6  │
│6  │Ацетилен, кг             │1,8 │1,8  │2,6  │2,9  │3,6  │4,2  │
│7  │Масло индустриальное, кг │1,5 │1,6  │2,2  │2,5  │3,1  │3,5  │
│8  │Бензин, кг               │4,4 │4,8  │6,6  │7,5  │9,2  │10,6 │
│9  │Керосин, кг              │1,8 │1,9  │2,7  │3    │3,7  │4,3  │
│10 │Асбестовый шнур, кг      │1,7 │1,8  │2,6  │2,9  │3,6  │4,1  │
│11 │Брезент, кв. м           │1,4 │1,5  │2,1  │2,4  │2,9  │3,3  │
│12 │Ремни приводные клиновые,│4   │5    │6    │7    │9    │10   │
│   │шт.                      │    │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасочные материалы, │4,8 │5,2  │7,2  │8,2  │10   │11,5 │
│   │кг                       │    │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обтирочные, кг     │2,6 │2,9  │3,9  │4,5  │5,5  │6,3  │
│15 │Смазка термостойкая, кг  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│16 │Электроды, кг            │1,3 │1,4  │1,9  │2,1  │2,6  │3    │
│17 │Цемент, кг               │27,7│30,2 │41,6 │47,5 │58,1 │66,7 │
│18 │Песок речной, кг         │83,1│90,6 │124,8│142,5│174,3│200,1│
│19 │Кирпич строительный      │146 │159  │219  │250  │306  │351  │
│   │красный, шт.             │    │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
└───┴─────────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 2.24

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │ Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                  │   1 вентилятора производительностью,    │
│зи-│                  │             тыс. куб. м/ч               │
│ции│                  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                  │ 50  │ 60  │ 70  │ 80  │ 90  │ 100 │ 150 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь толстолисто-│251,4│281,3│311,3│341,2│371,1│401  │550,7│
│   │вая, уголки, швел-│     │     │     │     │     │     │     │
│   │леры, прутки, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Болты и гайки, кг │6,7  │7,5  │8,3  │9,1  │9,9  │10,7 │14,7 │
│3  │Проволока         │2,3  │2,6  │2,9  │3,1  │3,4  │3,7  │5,1  │
│   │торговая, кг      │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Подшипники, шт.   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│5  │Кислород, баллон  │1,8  │2    │2,2  │2,4  │2,6  │2,8  │3,9  │
│6  │Ацетилен, кг      │4,7  │5,2  │5,7  │6,2  │6,8  │7,3  │10,1 │
│7  │Масло             │4    │4,5  │4,9  │5,4  │5,9  │6,4  │8,7  │
│   │индустриальное, кг│     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Бензин, кг        │12   │13,4 │14,8 │16,2 │17,7 │19,1 │26,2 │
│9  │Керосин, кг       │4,8  │5,4  │6    │6,6  │7,1  │7,7  │10,6 │
│10 │Асбестовый шнур,  │4,6  │5,2  │5,7  │6,3  │6,8  │7,4  │10,1 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Брезент, кв. м    │3,8  │4,2  │4,7  │5,1  │5,6  │6    │8,3  │
│12 │Ремни приводные   │12   │13   │15   │16   │17   │19   │26   │
│   │клиновые, шт.     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лакокрасочные     │13   │14,6 │16,1 │17,7 │19,2 │20,8 │28,5 │
│   │материалы, кг     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Концы обтирочные, │7,1  │8    │8,8  │9,7  │10,5 │11,4 │15,6 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Смазка            │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │термостойкая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Электроды, кг     │3,4  │3,8  │4,2  │4,6  │5    │5,4  │7,4  │
│17 │Цемент, кг        │75,4 │84,4 │93,3 │102,4│111,3│120,3│165,1│
│18 │Песок речной, кг  │226,2│253,2│279,9│307,2│333,9│360,9│495,3│
│19 │Кирпич строитель- │397  │444  │491  │539  │586  │633  │869  │
│   │ный красный, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Пиломатериалы,    │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │куб. м            │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

3. Нормы расхода материалов на капитальный
ремонт водоподогревателей

3.1. Скоростные пароводяные и водоводяные водоподогреватели

Таблица 3.1. Водоподогреватели МВН-2494
Таблица 3.2. Водоподогреватели МВН-2052
Таблица 3.3. Водоподогреватели МВН-400, МВН-500, МВН-600, МВН-1436-58, МВН-1437-58
Таблица 3.4. Водоподогреватели конструкции инж. Лаздана
Таблица 3.5. Водоподогреватели ТПБ-17-20, ТПБ-1-4, ТПБ-5-12, ТПБ-13-16
Таблица 3.6. Водоподогреватели ПСВ
Таблица 3.7. Водоподогреватели МВН-2050
Таблица 3.8. Водоподогреватели "Мосэнерго" и ВТИ "Мосэнерго" (ВВП)

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ (К ТАБЛ. 3.1 - 3.8)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1, 2, 5 - 8, 10, 14, 15                │
│           │0,3         │4                                      │
│           │0,4         │9                                      │
│           │0,5         │11 - 13                                │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,15        │4                                      │
│           │1,18        │9                                      │
│           │1,25        │11 - 13                                │
│           │1,42        │1, 5 - 8, 10, 14, 15                   │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 3.1

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ МВН-2494

┌───┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал   │   Расход материалов на капитальный ремонт   │
│по-│              │             1 водоподогревателя             │
│зи-│              ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│              │ 01  │ 02 │ 03 │ 04 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ 09 │
│   │              ├─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│   │              │     Площадь поверхности нагрева, кв. м      │
│   │              ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │              │0,625│0,95│1,62│2,47│1,37│2,09│2,24│3,41│4,93│
├───┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь листовая│28   │29,2│31,4│34,4│30,5│33,1│33,5│37,4│42,6│
│   │и профильная, │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг            │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты с       │1    │1,1 │1,2 │1,3 │1,1 │1,2 │1,2 │1,4 │1,6 │
│   │гайками, кг   │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Трубы         │4,9  │5,2 │5,5 │6,1 │5,4 │5,9 │5,9 │6,6 │7,5 │
│   │латунные, кг  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Сетка металли-│1,6  │1,6 │1,8 │1,9 │1,7 │1,8 │1,9 │2,1 │2,4 │
│   │ческая, кв. м │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Электроды, кг │0,8  │0,9 │0,9 │1   │0,9 │1   │1   │1,1 │1,3 │
│6  │Асбозурит,    │0,05 │0,05│0,06│0,06│0,06│0,06│0,06│0,07│0,08│
│   │куб. м        │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Паронит, кг   │5,2  │5,4 │5,8 │6,4 │5,7 │6,2 │6,2 │7   │7,9 │
│8  │Краска        │0,4  │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,7 │
│   │масляная, кг  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│9  │Ткань хлопча- │2    │2,1 │2,3 │2,5 │2,2 │2,4 │2,5 │2,7 │3,1 │
│   │тобумажная,   │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кв. м         │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Сода каусти-  │0,5  │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │
│   │ческая, кг    │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Краны трех-   │2    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │ходовые, шт.  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Манометры, шт.│1    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│13 │Термометры с  │1    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │оправой, шт.  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Керосин, кг   │1,5  │1,6 │1,7 │1,8 │1,6 │1,8 │1,8 │2   │2,3 │
│15 │Ветошь        │0,5  │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │
│   │обтирочная, кг│     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Графит, кг    │0,03 │0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,04│0,04│
│17 │Вата минераль-│3,6  │3,8 │4,1 │4,5 │4   │4,3 │4,4 │4,9 │5,5 │
│   │ная, кг       │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│18 │Мешковина,    │1,2  │1,3 │1,4 │1,5 │1,3 │1,5 │1,5 │1,7 │1,9 │
│   │кв. м         │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Кислород,     │0,13 │0,14│0,15│0,16│0,14│0,15│0,16│0,18│0,2 │
│   │баллон        │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│20 │Ацетилен, кг  │0,3  │0,4 │0,4 │0,5 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│21 │Сальниковая   │0,03 │0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,04│0,04│
│   │набивка, кг   │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Шлифовальный  │0,03 │0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,04│0,04│
│   │порошок, кг   │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│23 │Вентиль       │2    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │фланцевый, шт.│     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│24 │Трубы катаные │1,9  │1,9 │2,6 │3   │2,3 │3   │3   │3,5 │4,2 │
│   │или тянутые,  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг            │     │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴──────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 3.2

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ МВН-2052

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │     1 водоподогревателя площадью      │
│зи-│                    │      поверхности нагрева, кв. м       │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │21/1│22/1│23/1│24/1│25/1│26/1│27/1│28/1│
│   │                    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│   │                    │0,38│0,77│0,67│1,35│1,15│2,32│1,8 │3,66│
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая│27,1│28,4│28  │30,5│29,7│34  │31,8│38,3│
│   │и профильная, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты с гайками, кг │1   │1,1 │1   │1,1 │1,1 │1,3 │1,2 │1,4 │
│3  │Трубы латунные, кг  │4,8 │5   │4,9 │5,4 │5,2 │6   │5,6 │6,8 │
│4  │Сетка металлическая,│1,5 │1,6 │1,6 │1,7 │1,7 │1,9 │1,8 │2,1 │
│   │кв. м               │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Электроды, кг       │0,8 │0,9 │0,8 │0,9 │0,9 │1   │1   │1,2 │
│6  │Асбозурит, куб. м   │0,05│0,05│0,05│0,06│0,06│0,06│0,06│0,07│
│7  │Паронит, кг         │5   │5,3 │5,2 │5,7 │5,5 │6,3 │5,9 │7,1 │
│8  │Лакокраска масляная,│0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│9  │Хлопчатобумажная    │2   │2,1 │2   │2,2 │2,2 │2,5 │2,3 │2,8 │
│   │ткань, кв. м        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Сода каустическая,  │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Краны трехходовые,  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.                 │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Манометры, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│13 │Термометр с оправой,│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.                 │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Керосин, кг         │1,4 │1,5 │1,5 │1,6 │1,6 │1,8 │1,7 │2,0 │
│15 │Ветошь обтирочная,  │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Графит, кг          │0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,04│
│17 │Вата минеральная, кг│3,6 │3,7 │3,7 │4   │3,9 │4,4 │4,2 │5   │
│18 │Мешковина, кв. м    │1,2 │1,3 │1,2 │1,3 │1,3 │1,5 │1,4 │1,7 │
│19 │Кислород, баллон    │0,13│0,13│0,13│0,14│0,14│0,16│0,15│0,18│
│20 │Ацетилен, кг        │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│21 │Сальниковая набивка,│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,04│
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Шлифовальный        │0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,04│
│   │порошок, кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │
│23 │Вентиль фланцевый,  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.                 │    │    │    │    │    │    │    │    │
│24 │Трубы катаные или   │1,9 │1,9 │1,9 │2,3 │2,1 │3   │2,8 │3,8 │
│   │тянутые, кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 3.2

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │     1 водоподогревателя площадью      │
│зи-│                    │      поверхности нагрева, кв. м       │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │29/1│30/1│31/1│32/1│33/1│34/1│35/1│36/1│
│   │                    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│   │                    │3,53│7,14│6,58│13,3│10,4│21,0│14,3│29,1│
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая│37,8│50,3│48,6│71,4│61,5│98  │74,8│126 │
│   │и профильная, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты с гайками, кг │1,4 │1,9 │1,8 │2,7 │2,3 │3,6 │2,8 │4,7 │
│3  │Трубы латунные, кг  │6,7 │8,9 │8,6 │12,6│10,9│17,3│13,2│22,3│
│4  │Сетка металлическая,│2,1 │2,8 │2,7 │4   │3,4 │5,5 │4,2 │7   │
│   │кв. м               │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Электроды, кг       │1,1 │1,5 │1,5 │2,2 │1,9 │3   │2,3 │3,8 │
│6  │Асбозурит, куб. м   │0,07│0,09│0,09│0,13│0,11│0,18│0,14│0,23│
│7  │Паронит, кг         │7   │9,4 │9   │13,3│11,4│18,2│13,9│23,4│
│8  │Лакокраска масляная,│0,6 │0,8 │0,8 │1,1 │1   │1,5 │1,2 │2   │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│9  │Хлопчатобумажная    │2,8 │3,7 │3,6 │5,2 │4,5 │7,2 │5,5 │9,2 │
│   │ткань, кв. м        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Сода каустическая,  │0,7 │0,9 │0,9 │1,3 │1,1 │1,8 │1,4 │2,3 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Краны трехходовые,  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.                 │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Манометры, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│13 │Термометр с оправой,│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.                 │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Керосин, кг         │2   │2,7 │2,6 │3,8 │3,3 │5,2 │4   │6,7 │
│15 │Ветошь обтирочная,  │0,7 │0,9 │0,9 │1,3 │1,1 │1,8 │1,4 │2,3 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Графит, кг          │0,04│0,05│0,05│0,07│0,06│0,09│0,07│0,2 │
│17 │Вата минеральная, кг│4,9 │6,6 │6,3 │9,3 │8   │15,5│11,9│29  │
│18 │Мешковина, кв. м    │1,7 │2,2 │2,1 │3,2 │2,7 │5,8 │4   │9,7 │
│19 │Кислород, баллон    │0,18│0,23│0,23│0,33│0,29│0,5 │0,3 │0,9 │
│20 │Ацетилен, кг        │0,5 │0,6 │0,6 │0,9 │0,8 │1,3 │0,8 │2,3 │
│21 │Сальниковая набивка,│0,04│0,05│0,05│0,07│0,06│0,2 │0,2 │0,4 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Шлифовальный        │0,04│0,05│0,05│0,07│0,06│0,2 │0,2 │0,4 │
│   │порошок, кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │
│23 │Вентиль фланцевый,  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.                 │    │    │    │    │    │    │    │    │
│24 │Трубы катаные или   │3,6 │4,8 │4,5 │6,7 │5,5 │7,9 │6,7 │9,2 │
│   │тянутые, кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 3.3

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ МВН-400, МВН-500, МВН-600,
МВН-1436-58, МВН-1437-58

┌───┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │   Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│             │             1 водоподогревателя              │
│зи-│             ├───────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ции│             │ МВН-400, 500, │ МВН-400, 500, │ МВН-1436-58  │
│   │             │      600      │      600      │              │
│   │             │               │модернизованный│              │
│   │             ├───────────────┴───────────────┴──────────────┤
│   │             │      Площадь поверхности нагрева, кв. м      │
│   │             ├────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┤
│   │             │9,39│19,9│30,6 │ 19 │40,5│62,3 │4,54│7,18│8,09│
├───┼─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толсто-│58  │94,2│129,9│91,2│144 │175,4│41,1│50,3│53,7│
│   │листовая и   │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│   │профильная,  │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│   │кг           │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│2  │Болты и      │2,2 │3,5 │4,8  │3,4 │5,4 │6,5  │1,5 │1,9 │2   │
│   │гайками, кг  │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│3  │Трубы        │10,3│16,6│23   │16,1│25,5│31   │7,3 │8,9 │9,5 │
│   │латунные, кг │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│4  │Сетка метал- │3,2 │5,3 │7,2  │5,1 │8   │9,8  │2,3 │2,8 │3   │
│   │лическая,    │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│   │кв. м        │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│5  │Электроды,   │1,8 │2,8 │3,9  │2,8 │4,4 │5,3  │1,2 │1,5 │1,6 │
│   │кг           │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│6  │Асбозурит,   │0,11│0,18│0,24 │0,17│0,27│0,33 │0,08│0,09│0,1 │
│   │куб. м       │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│7  │Паронит, кг  │10,8│17,5│24,2 │17  │26,8│32,6 │7,7 │9,4 │10  │
│8  │Краска       │0,9 │1,5 │2    │1,4 │2,2 │2,7  │0,6 │0,8 │0,8 │
│   │масляная, кг │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│9  │Хлопчато-    │4,3 │6,9 │9,5  │6,7 │10,6│12,9 │3   │3,7 │3,9 │
│   │бумажная     │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│   │ткань, кв. м │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│10 │Сода каусти- │1,1 │1,8 │2,4  │1,7 │2,7 │3,3  │0,8 │0,9 │1   │
│   │ческая, кг   │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│11 │Краны трех-  │2   │2   │2    │2   │2   │2    │2   │2   │2   │
│   │ходовые, шт. │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│12 │Манометры,   │1   │1   │1    │1   │1   │1    │1   │1   │1   │
│   │шт.          │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│13 │Термометры с │1   │1   │1    │1   │1   │1    │1   │1   │1   │
│   │оправой, шт. │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│14 │Керосин, кг  │3,1 │5   │6,9  │4,9 │7,7 │9,4  │2,2 │2,7 │2,9 │
│15 │Ветошь обти- │1,1 │1,8 │2,4  │1,7 │2,7 │3,9  │0,8 │0,9 │1   │
│   │рочная, кг   │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│16 │Графит, кг   │0,05│0,1 │0,2  │0,1 │0,2 │0,3  │0,04│0,05│0,05│
│17 │Вата мине-   │7,5 │15  │30   │14,4│33,3│40,6 │5,6 │6,6 │7   │
│   │ральная, кг  │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│18 │Мешковина,   │2,5 │5   │10   │4,9 │11,1│13,5 │1,7 │2,1 │2,2 │
│   │кв. м        │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│19 │Кислород,    │0,25│0,5 │1    │0,4 │1   │1,2  │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │баллон       │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│20 │Ацетилен, кг │0,7 │1,3 │2,6  │1   │2,6 │3,1  │0,5 │0,5 │0,5 │
│21 │Сальниковая  │0,1 │0,2 │0,4  │0,2 │0,3 │0,4  │0,04│0,08│0,09│
│   │набивка, кг  │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│22 │Шлифовальный │0,1 │0,2 │0,4  │0,2 │0,3 │0,4  │0,1 │0,1 │0,1 │
│   │порошок, кг  │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│23 │Вентиль флан-│2   │2   │2    │2   │2   │2    │2   │2   │2   │
│   │цевый, шт.   │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│24 │Трубы катаные│5,1 │7,9 │10,3 │7,9 │12  │15,6 │4,2 │4,8 │4,8 │
│   │или тянутые, │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
│   │кг           │    │    │     │    │    │     │    │    │    │
└───┴─────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 3.3

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │              1 водоподогревателя              │
│зи-│            ├───────────────┬───────────────────────────────┤
│ции│            │  МВН-1436-58  │          МВН-1437-58          │
│   │            ├───────────────┴───────────────────────────────┤
│   │            │      Площадь поверхности нагрева, кв. м       │
│   │            ├────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┤
│   │            │9,39│19,9│30,6 │9,15│14,5│16,35│ 19 │40,5│62,3 │
├───┼────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│1  │Сталь толс- │58  │94,2│129,9│57,2│75,7│82,1 │91,2│144 │175,4│
│   │толистовая и│    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│   │профильная, │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│   │кг          │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│2  │Болты с     │2,2 │3,5 │4,8  │2,1 │2,8 │3,1  │3,4 │5,4 │6,5  │
│   │гайками, кг │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│3  │Трубы       │10,3│16,6│23   │10,1│13,4│14,5 │16,1│25,5│31   │
│   │латунные, кг│    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│4  │Сетка метал-│3,2 │5,3 │7,2  │3,2 │4,2 │4,6  │5,1 │8   │9,8  │
│   │лическая,   │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│   │кв. м       │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│5  │Электроды,  │1,8 │2,8 │3,9  │1,7 │2,3 │2,5  │2,8 │4,4 │5,3  │
│   │кг          │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│6  │Асбозурит,  │0,11│0,18│0,24 │0,11│0,14│0,15 │0,17│0,27│0,33 │
│   │куб. м      │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│7  │Паронит, кг │10,8│17,5│24,2 │10,6│14,1│15,3 │17  │26,8│32,6 │
│8  │Краска      │0,9 │1,5 │2    │0,9 │1,2 │1,3  │1,4 │2,2 │2,7  │
│   │масляная, кг│    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│9  │Хлопчатобу- │4,8 │6,9 │9,5  │4,2 │5,5 │6    │6,7 │10,6│12,9 │
│   │мажная      │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│   │ткань, кв. м│    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│10 │Сода каусти-│1,1 │1,8 │2,4  │1,1 │1,4 │1,5  │1,7 │2,7 │3,3  │
│   │ческая, кг  │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│11 │Краны трех- │2   │2   │2    │2   │2   │2    │2   │2   │2    │
│   │ходовые, шт.│    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│12 │Манометры,  │1   │1   │1    │1   │1   │1    │1   │1   │1    │
│   │шт.         │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│13 │Термометры  │1   │1   │1    │1   │1   │1    │1   │1   │1    │
│   │с оправой,  │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│   │шт.         │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│14 │Керосин, кг │3,1 │5   │6,9  │3,1 │4   │4,4  │4,9 │7,7 │9,4  │
│15 │Ветошь обти-│1,1 │1,8 │2,4  │1,1 │1,4 │1,6  │1,7 │2,7 │3,3  │
│   │рочная, кг  │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│16 │Графит, кг  │0,05│0,1 │0,2  │0,06│0,07│0,09 │0,1 │0,2 │0,3  │
│17 │Вата мине-  │7,5 │15  │30   │7,4 │12  │13   │14,4│33,3│40,6 │
│   │ральная, кг │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│18 │Мешковина,  │2,5 │5   │10   │2,4 │4   │4,4  │4,9 │11,1│13,5 │
│   │кв. м       │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│19 │Кислород,   │0,25│0,5 │1    │0,25│0,4 │0,4  │0,4 │0,4 │1,2  │
│   │баллон      │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│20 │Ацетилен, кг│0,7 │1,3 │2,6  │0,7 │1   │1    │1   │1   │3,7  │
│21 │Сальниковая │0,1 │0,2 │0,4  │0,09│0,2 │0,2  │0,2 │0,3 │0,4  │
│   │набивка, кг │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│22 │Шлифовальный│0,1 │0,2 │0,4  │0,1 │0,2 │0,2  │0,2 │0,3 │0,4  │
│   │порошок, кг │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│23 │Вентиль     │2   │2   │2    │2   │2   │2    │2   │2   │2    │
│   │фланцевый,  │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│   │шт.         │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│24 │Трубы       │5,1 │7,9 │10,3 │4,9 │6,7 │6,7  │7,9 │12,0│15,6 │
│   │катаные или │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
│   │тянутые, кг │    │    │     │    │    │     │    │    │     │
└───┴────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┘

Таблица 3.4

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ КОНСТРУКЦИИ ИНЖ. ЛАЗДАНА

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │    ремонт 1 водоподогревателя    │
│зи-│                         │  площадью поверхности нагрева,   │
│ции│                         │              кв. м               │
│   │                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                         │N 1 │N 2 │N 3 │N 4 │N 5 │N 6 │N 7 │
│   │                         ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│   │                         │1,47│1,93│2,56│3,18│3,8 │3,38│4,47│
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая и   │31,7│33  │35,2│37,4│39,6│38,3│42,2│
│   │профильная, кг           │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты с гайками, кг      │1,2 │1,2 │1,3 │1,4 │1,4 │1,4 │1,5 │
│3  │Трубы латунные, кг       │5,5 │5,7 │6,1 │6,5 │6,8 │6,6 │7,3 │
│4  │Сетка металлическая,     │1,7 │1,8 │1,9 │2   │2,2 │2,1 │2,3 │
│   │кв. м                    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Электроды, кг            │0,9 │1   │1   │1,1 │1,2 │1,1 │1,2 │
│6  │Асбозурит, куб. м        │0,06│0,06│0,06│0,07│0,07│0,07│0,08│
│7  │Паронит, кг              │5,8 │6   │6,4 │6,8 │6,4 │7   │7,7 │
│8  │Краска масляная, кг      │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│9  │Хлопчатобумажная ткань,  │2,3 │2,4 │2,5 │2,7 │2,8 │2,7 │3   │
│   │кв. м                    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Сода каустическая, кг    │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │
│11 │Краны трехходовые, шт.   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│12 │Манометры, шт.           │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│13 │Термометры с оправой, шт.│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│14 │Керосин, кг              │1,7 │1,7 │1,8 │2   │2,1 │2,2 │2,2 │
│15 │Ветошь обтирочная, кг    │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │
│16 │Вентиль фланцевый, шт.   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│17 │Трубы катаные и тянутые, │2,4 │2,9 │3   │3,2 │4   │3,5 │4,2 │
│   │кг                       │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 3.4

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │ремонт 1 водоподогревателя площадью│
│зи-│                        │       поверхности нагрева,        │
│ции│                        │               кв. м               │
│   │                        ├────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┤
│   │                        │N 8 │N 9 │N 10│N 11│N 12 │N 13│N 14│
│   │                        ├────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│   │                        │5,66│6,66│7,87│10,4│13,75│17,1│20,4│
├───┼────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая и  │46,2│49,7│54,1│62,9│74,8 │86,7│98,1│
│   │профильная, кг          │    │    │    │    │     │    │    │
│2  │Болты с гайками, кг     │1,7 │1,8 │2   │2,3 │2,7  │3,2 │3,6 │
│3  │Трубы латунные, кг      │8,0 │8,6 │9,3 │10,9│12,9 │15  │16,9│
│4  │Сетка металлическая,    │2,5 │2,7 │3   │3,4 │4,1  │4,7 │5,4 │
│   │кв. м                   │    │    │    │    │     │    │    │
│5  │Электроды, кг           │1,4 │1,5 │1,6 │1,9 │2,2  │2,6 │2,9 │
│6  │Асбозурит, куб. м       │0,08│0,09│0,1 │0,11│0,14 │0,16│0,18│
│7  │Паронит, кг             │8,4 │9   │9,8 │11,4│13,6 │15,8│17,8│
│8  │Краска масляная, кг     │0,7 │0,8 │0,8 │1   │1,1  │1,3 │1,5 │
│9  │Хлопчатобумажная ткань, │3,3 │3,6 │3,9 │4,5 │5,4  │6,2 │7   │
│   │кв. м                   │    │    │    │    │     │    │    │
│10 │Сода каустическая, кг   │0,8 │0,9 │1   │1,1 │1,4  │1,6 │1,8 │
│11 │Краны трехходовые, шт.  │2   │2   │2   │2   │2    │2   │2   │
│12 │Манометры, шт.          │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1   │
│13 │Термометры с оправой,   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1   │
│   │шт.                     │    │    │    │    │     │    │    │
│14 │Керосин, кг             │2,4 │2,6 │2,8 │3,3 │3,9  │4,5 │5,1 │
│15 │Ветошь обтирочная, кг   │0,8 │0,9 │1   │1,1 │1,4  │1,6 │1,8 │
│16 │Вентиль фланцевый, шт.  │2   │2   │2   │2   │2    │2   │2   │
│17 │Трубы катаные и тянутые,│4,2 │4,6 │4,8 │5,5 │6,7  │6,7 │7,9 │
│   │кг                      │    │    │    │    │     │    │    │
└───┴────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘

Таблица 3.5

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ТПБ-17-20, ТПБ-1-4, ТПБ-5-12, ТПБ-13-16

┌───┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │      Расход материалов на капитальный ремонт      │
│по-│           │                1 водоподогревателя                │
│зи-│           ├────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ции│           │       ТПБ-17-20        │         ТПБ-1-4          │
│   │           ├────────────────────────┴──────────────────────────┤
│   │           │        Площадь поверхности нагрева, кв. м         │
│   │           ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤
│   │           │3,75│4,75│5,7 │6,5 │7,5 │7,97│9,42│10,8│12,32│13,77│
├───┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь      │38,7│42,1│45,6│48,2│51,6│53,3│58  │62,8│68,4 │73,1 │
│   │толстолис- │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │товая и    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │профильная,│    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│2  │Болты с    │1,4 │1,6 │1,7 │1,8 │1,9 │2   │2,2 │2,3 │2,5  │2,7  │
│   │гайками, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│3  │Трубы ла-  │6,8 │7,4 │8,1 │8,5 │9,1 │9,4 │10,3│11,1│12,1 │12,9 │
│   │тунные, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│4  │Сетка ме-  │2,2 │2,4 │2,5 │2,7 │2,9 │3   │3,2 │3,5 │3,8  │4,1  │
│   │талличес-  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │кая, кв. м │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│5  │Электроды, │1,2 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,6 │1,8 │1,9 │2,1  │2,2  │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│6  │Асбозурит, │0,07│0,08│0,08│0,09│0,1 │0,1 │0,11│0,12│0,13 │0,14 │
│   │куб. м     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│7  │Паронит, кг│7,2 │7,8 │8,5 │9   │9,6 │9,9 │10,8│11,6│12,7 │13,6 │
│8  │Краска мас-│0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │1   │1,1  │1,1  │
│   │ляная, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│9  │Хлопчато-  │2,8 │3,1 │3,3 │3,5 │3,8 │3,9 │4,3 │4,6 │5    │5,4  │
│   │бумажная   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │ткань,     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │кв. м      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│10 │Сода каус- │0,7 │0,8 │0,8 │0,9 │1   │1   │1,1 │1,2 │1,3  │1,4  │
│   │тическая,  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│11 │Краны трех-│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │
│   │ходовые,   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│12 │Манометры, │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│13 │Термометры │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │
│   │с оправой, │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│14 │Керосин, кг│2,1 │2,3 │2,4 │2,6 │2,8 │2,9 │3,1 │3,4 │3,7  │3,9  │
│15 │Ветошь     │0,7 │0,8 │0,8 │0,9 │1   │1   │1,1 │1,2 │1,3  │1,4  │
│   │обтирочная,│    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│16 │Вентиль    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │
│   │фланцевый, │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│17 │Трубы ката-│3,9 │4,2 │4,2 │4,5 │4,8 │4,8 │5,1 │5,5 │5,9  │6,7  │
│   │ные или    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │тянутые, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
└───┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 3.5

┌───┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал │        Расход материалов на капитальный ремонт        │
│по-│          │                  1 водоподогревателя                  │
│зи-│          ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ции│          │         ТПБ-5-12          │         ТПБ-13-16         │
│   │          ├───────────────────────────┴───────────────────────────┤
│   │          │          Площадь поверхности нагрева, кв. м           │
│   │          ├─────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│   │          │14,95│17,7│20,4│23,1 │25,8 │27,4│32,8 │37,3 │42,3 │47,3│
├───┼──────────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│1  │Сталь     │77,4 │86,9│95,9│105,3│114,4│120 │132,9│139,3│146,6│153 │
│   │толстолис-│     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │товая и   │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │профиль-  │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │ная, кг   │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│2  │Болты с   │2,9  │3,2 │3,6 │3,9  │4,3  │4,5 │4,9  │5,2  │5,5  │5,7 │
│   │гайками,  │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │кг        │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│3  │Трубы ла- │13,7 │16,4│16,9│18,6 │20,2 │21,2│23,5 │24,6 │25,9 │27,2│
│   │тунные, кг│     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│4  │Сетка ме- │4,3  │4,8 │5,4 │5,9  │6,4  │6,7 │7,4  │7,8  │8,2  │8,6 │
│   │талличес- │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │кая, кв. м│     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│5  │Электроды,│2,3  │2,6 │2,9 │3,2  │3,5  │3,6 │4    │4,2  │4,4  │4,7 │
│   │кг        │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│6  │Асбозурит,│0,14 │0,16│0,18│0,2  │0,21 │0,22│0,25 │0,26 │0,27 │0,29│
│   │куб. м    │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│7  │Паронит,  │14,4 │16,2│17,8│19,6 │21,3 │22,3│24,7 │25,9 │27,3 │28,6│
│   │кг        │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│8  │Краска    │1,2  │1,4 │1,5 │1,6  │1,8  │1,9 │2,1  │2,2  │2,3  │2,4 │
│   │масляная, │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │кг        │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│9  │Хлопчато- │5,7  │6,4 │7   │7,7  │8,4  │8,8 │9,7  │10,2 │10,7 │11,3│
│   │бумажная  │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │ткань,    │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │кв. м     │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│10 │Сода каус-│1,4  │1,6 │1,8 │2    │2,1  │2,2 │2,5  │2,6  │2,7  │2,9 │
│   │тическая, │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │кг        │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│11 │Краны     │2    │2   │2   │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2   │
│   │трехходо- │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │вые, шт.  │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│12 │Манометры,│1    │1   │1   │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1   │
│   │шт.       │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│13 │Термометры│1    │1   │1   │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1   │
│   │с оправой,│     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │шт.       │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│14 │Керосин,  │4,1  │4,6 │5,1 │5,6  │6,1  │6,4 │7,1  │7,5  │7,8  │8,2 │
│   │кг        │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│15 │Ветошь    │1,4  │1,6 │1,8 │2    │2,1  │2,2 │2,5  │2,6  │2,7  │2,9 │
│   │обтироч-  │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │ная, кг   │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│16 │Вентиль   │2    │2   │2   │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2   │
│   │фланцевый,│     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │шт.       │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│17 │Трубы ка- │6,7  │6,7 │7,9 │8,6  │9,1  │9,3 │10,5 │12,1 │12,4 │12,6│
│   │таные или │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │тянутые,  │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
│   │кг        │     │    │    │     │     │    │     │     │     │    │
└───┴──────────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┘

Таблица 3.6

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ПСВ

┌───┬────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│N  │          Материал          │     Расход материалов на      │
│по-│                            │      капитальный ремонт       │
│зи-│                            │ 1 водоподогревателя площадью  │
│ции│                            │  поверхности нагрева, кв. м   │
│   │                            ├────┬────┬────┬─────┬─────┬────┤
│   │                            │ 10 │ 20 │ 30 │ 45  │ 63  │ 90 │
├───┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая и      │60,2│94,6│129 │150,5│176,3│215 │
│   │профильная, кг              │    │    │    │     │     │    │
│2  │Болты с гайками, кг         │2,2 │3,5 │4,8 │5,6  │6,6  │8   │
│3  │Трубки латунные, кг         │10,6│16,7│22,8│26,6 │31,2 │38  │
│4  │Сетка металлическая, кв. м  │3,4 │5,3 │7,2 │8,4  │9,8  │12  │
│5  │Электроды, кг               │1,8 │2,9 │3,9 │4,5  │5,3  │6,5 │
│6  │Асбозурит, куб. м           │0,1 │0,2 │0,2 │0,3  │0,3  │0,4 │
│7  │Паронит, кг                 │11,2│17,6│24  │28   │32,8 │40  │
│8  │Краска масляная, кг         │0,9 │1,5 │2   │2,3  │2,7  │3,3 │
│9  │Хлопчатобумажная ткань,     │4,4 │6,9 │9,4 │11   │12,9 │15,7│
│   │кв. м                       │    │    │    │     │     │    │
│10 │Сода каустическая, кг       │1,1 │1,8 │2,4 │2,8  │3,3  │4   │
│11 │Краны трехходовые, шт.      │4   │4   │4   │4    │4    │4   │
│12 │Манометры, шт.              │2   │2   │2   │2    │2    │2   │
│13 │Термометры, шт.             │2   │2   │2   │2    │2    │2   │
│14 │Керосин, кг                 │3,2 │5,1 │6,9 │8    │9,4  │11,5│
│15 │Ветошь обтирочная, кг       │1,1 │1,8 │2,4 │2,8  │3,3  │4   │
│16 │Вентиль фланцевый, шт.      │2   │2   │2   │2    │2    │2   │
│17 │Трубы тянутые или катаные,  │4,8 │7,9 │10,3│12   │15,6 │20,4│
│   │кг                          │    │    │    │     │     │    │
└───┴────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┘

Продолжение табл. 3.6

┌───┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│N  │       Материал       │  Расход материалов на капитальный   │
│по-│                      │ ремонт 1 водоподогревателя площадью │
│зи-│                      │     поверхности нагрева, кв. м      │
│ции│                      ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│   │                      │ 125 │ 200 │ 315 │ 500 │ 800  │ 1320 │
├───┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│1  │Сталь толстолистовая и│264,9│372,4│537,1│802  │1231,5│1976,3│
│   │профильная, кг        │     │     │     │     │      │      │
│2  │Болты с гайками, кг   │9,9  │13,9 │20   │29,8 │45,8  │73    │
│3  │Трубки латунные, кг   │46,8 │65,8 │94,9 │141,7│217,7 │349,3 │
│4  │Сетка металлическая,  │14,8 │20,8 │30,0 │44,8 │68,7  │110,3 │
│   │кв. м                 │     │     │     │     │      │      │
│5  │Электроды, кг         │8    │11,3 │16,2 │24,2 │37,2  │59,7  │
│6  │Асбозурит, куб. м     │0,5  │0,7  │1    │1,5  │2,3   │3,7   │
│7  │Паронит, кг           │49,3 │69,3 │99,9 │149,2│229,1 │367,7 │
│8  │Краска масляная, кг   │4,1  │5,8  │8,4  │12,5 │19,2  │30,8  │
│9  │Хлопчатобумажная      │19,4 │27,3 │39,3 │58,7 │90,2  │144,8 │
│   │ткань, кв. м          │     │     │     │     │      │      │
│10 │Сода каустическая, кг │4,9  │6,9  │10   │14,9 │29,2  │36,8  │
│11 │Краны трехходовые, шт.│4    │4    │4    │4    │4     │4     │
│12 │Манометры, шт.        │2    │2    │2    │2    │2     │2     │
│13 │Термометры, шт.       │2    │2    │2    │2    │2     │2     │
│14 │Керосин, кг           │14,2 │19,9 │28,7 │42,9 │65,9  │105,7 │
│15 │Ветошь обтирочная, кг │4,9  │6,9  │10   │14,9 │22,9  │36,8  │
│16 │Вентиль фланцевый, шт.│2    │2    │2    │2    │2     │2     │
│17 │Трубы тянутые или     │28,8 │40,4 │58,4 │87,2 │133,9 │214,9 │
│   │катаные, кг           │     │     │     │     │      │      │
└───┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

Таблица 3.7

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ МВ-2050

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │    ремонт 1 водоподогревателя    │
│зи-│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│                         │01/П│02/П│03/П│04/П│05/П│06/П│07/П│
│   │                         ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│   │                         │Площадь поверхности нагрева, кв. м│
│   │                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                         │0,38│0,76│0,85│1,71│1,81│2,66│2,90│
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая и   │17  │23,4│26,1│33,1│25,4│37  │40,4│
│   │профильная, кг           │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Болты с гайками, кг      │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │
│3  │Трубы латунные, кг       │21  │22  │22  │26  │24  │29  │30  │
│4  │Сетка металлическая,     │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │
│   │кв. м                    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Электроды, кг            │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │
│6  │Асбозурит, куб. м        │0,02│0,02│0,02│0,03│0,03│0,03│0,03│
│7  │Паронит, кг              │2,2 │2,3 │2,3 │2,7 │2,6 │3   │3,1 │
│8  │Краска масляная, кг      │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │
│9  │Хлопчатобумажная ткань,  │0,8 │0,9 │0,9 │1,1 │1   │1,2 │1,2 │
│   │кв. м                    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Сода каустическая, кг    │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│11 │Краны трехходовые, шт.   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│12 │Манометры, шт.           │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│13 │Термометры с оправой, шт.│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│14 │Керосин, кг              │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,7 │0,9 │0,9 │
│15 │Ветошь обтирочная, кг    │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│16 │Графит, кг               │0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│
│17 │Вата минеральная, кг     │3,5 │3,7 │3,7 │4,1 │3,9 │4,6 │4,7 │
│18 │Мешковина, кв. м         │1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,3 │1,5 │1,6 │
│19 │Кислород, баллон         │0,13│0,13│0,13│0,15│0,14│0,16│0,17│
│20 │Ацетилен, кг             │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│21 │Сальниковая набивка, кг  │0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│
│22 │Шлифовальный порошок, кг │0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│0,03│
│23 │Вентиль фланцевый, шт.   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│24 │Трубы катаные или        │1,9 │1,9 │1,9 │2,7 │2,3 │3,0 │3   │
│   │тянутые, кг              │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 3.7

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │    ремонт 1 водоподогревателя     │
│зи-│                        ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│ции│                        │08/П│09/П│10/П│11/П│12/П│13/П│14/П │
│   │                        ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┤
│   │                        │Площадь поверхности нагрева, кв. м │
│   │                        ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│   │                        │5,89│6,0 │12,1│10,2│20,6│14,1│28,5 │
├───┼────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│1  │Сталь толстолистовая и  │50,9│51,9│65  │60,3│96,1│73,8│123,4│
│   │профильная, кг          │    │    │    │    │    │    │     │
│2  │Болты с гайками, кг     │0,9 │0,9 │1,4 │1,2 │2   │1,5 │2,5  │
│3  │Трубы латунные, кг      │41  │42  │65  │58  │93  │72  │117  │
│4  │Сетка металлическая,    │1,3 │1,3 │2   │1,8 │2,9 │2,3 │3,7  │
│   │кв. м                   │    │    │    │    │    │    │     │
│5  │Электроды, кг           │0,7 │0,7 │1,1 │1   │1,6 │1,2 │2    │
│6  │Асбозурит, куб. м       │0,04│0,04│0,07│0,06│0,1 │0,08│0,12 │
│7  │Паронит, кг             │4,3 │4,4 │6,8 │6,1 │9,8 │7,6 │12,3 │
│8  │Краска масляная, кг     │0,4 │0,4 │0,6 │0,5 │0,8 │0,6 │1    │
│9  │Хлопчатобумажная ткань, │1,7 │1,7 │2,7 │2,4 │3,8 │3   │4,9  │
│   │кв. м                   │    │    │    │    │    │    │     │
│10 │Сода каустическая, кг   │0,4 │0,4 │0,7 │0,6 │1   │0,8 │1,2  │
│11 │Краны трехходовые, шт.  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │
│12 │Манометры, шт.          │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │
│13 │Термометры с оправой,   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │
│   │шт.                     │    │    │    │    │    │    │     │
│14 │Керосин, кг             │1,2 │1,3 │2   │1,7 │2,8 │2,2 │3,5  │
│15 │Ветошь обтирочная, кг   │0,4 │0,4 │0,7 │0,6 │1   │0,8 │1,2  │
│16 │Графит, кг              │0,04│0,04│0,06│0,06│0,09│0,07│0,2  │
│17 │Вата минеральная, кг    │6   │6   │8,8 │8   │15,3│9,7 │28,5 │
│18 │Мешковина, кв. м        │2   │2   │3   │2,7 │5,2 │4   │9,5  │
│19 │Кислород, баллон        │0,21│0,22│0,31│0,28│0,45│0,35│0,86 │
│20 │Ацетилен, кг            │0,5 │0,6 │0,8 │0,7 │1,2 │0,9 │2,2  │
│21 │Сальниковая набивка, кг │0,04│0,04│0,06│0,06│0,09│0,07│0,2  │
│22 │Шлифовальный порошок, кг│0,04│0,04│0,06│0,06│0,09│0,07│0,2  │
│23 │Вентиль фланцевый, шт.  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │
│24 │Трубы катаные или       │4,2 │4,2 │5,6 │5,5 │7,9 │6,7 │9,1  │
│   │тянутые, кг             │    │    │    │    │    │    │     │
└───┴────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Таблица 3.8

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ "МОСЭНЕРГО" И ВТИ "МОСЭНЕРГО" (ВВП)

┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│N  │          Материал           │     Расход материалов на     │
│по-│                             │      капитальный ремонт      │
│зи-│                             │ 1 водоподогревателя площадью │
│ции│                             │  поверхности нагрева, кв. м  │
│   │                             ├────┬────┬────┬─────┬────┬────┤
│   │                             │N 3 │N 4 │N 6 │ N 8 │N 10│N 12│
│   │                             ├────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│   │                             │1,32│2,26│5,84│10,35│16,6│26,4│
├───┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│ 1 │              2              │ 3  │ 4  │ 5  │  6  │ 7  │ 8  │
├───┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│1  │Сталь толстолистовая, кг     │20,7│23,3│34,8│49,7 │68,4│88  │
│2  │Болты с гайками, кг          │0,5 │0,6 │0,9 │1,2  │1,7 │2,3 │
│3  │Трубы латунные, кг           │24  │27  │41  │59   │81  │111 │
│4  │Сетка металлическая, кв. м   │0,8 │0,9 │1,3 │1,8  │2,5 │3,5 │
│5  │Электроды, кг                │0,4 │0,5 │0,7 │1    │1,4 │1,9 │
│6  │Асбозурит, куб. м            │0,03│0,03│0,04│0,06 │0,08│0,12│
│7  │Паронит, кг                  │0,7 │0,8 │1,2 │1,6  │2   │2,8 │
│8  │Краска масляная, кг          │0,6 │0,7 │1   │1,3  │1,6 │2,2 │
│9  │Хлопчатобумажная ткань, кв. м│1   │1,1 │1,7 │2,4  │3,3 │4,6 │
│10 │Сода каустическая, кг        │0,3 │0,3 │0,4 │0,6  │0,8 │1,2 │
│11 │Краны трехходовые, шт.       │2   │2   │2   │2    │2   │2   │
│12 │Манометры, шт.               │1   │1   │1   │1    │1   │1   │
│13 │Термометры с оправой, шт.    │1   │1   │1   │1    │1   │1   │
│14 │Керосин, кг                  │0,7 │0,8 │1,2 │1,8  │2,4 │3,4 │
│15 │Ветошь обтирочная, кг        │0,3 │0,3 │0,4 │0,6  │0,8 │1,2 │
│16 │Вентиль фланцевый, шт.       │2   │2   │2   │2    │2   │2   │
│17 │Трубы катаные или тянутые, кг│2,3 │3   │4,2 │5,5  │6,7 │9,1 │
└───┴─────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘

3.2. Емкостные водоподогреватели

Таблица 3.9. Водоподогреватели БЕ-1-000, БЕ-2-000
Таблица 3.10. Водоподогреватели БЕ-3-000
Таблица 3.11. Водоподогреватели СТД
Таблица 3.12. Водоподогреватели "Энергия" N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ЕМКОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ (К ТАБЛ. 3.9 - 3.12)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │3 - 5, 7 - 9, 17, 18                   │
│           │0,3         │6                                      │
│           │0,4         │10 - 12                                │
│           │0,5         │2, 14                                  │
│           │1           │15                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,16        │6                                      │
│           │1,2         │11                                     │
│           │1,25        │2, 14                                  │
│           │1,33        │15                                     │
│           │1,43        │3 - 5, 7 - 9, 17, 18                   │
│           │1,5         │12                                     │
│           │1,55        │10                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 3.9

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ БЕ-1-000, БЕ-2-000

┌───┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал │        Расход материалов на капитальный ремонт         │
│по-│          │                  1 водоподогревателя                   │
│зи-│          ├────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│ции│          │                  БЕ-1-000                  │ БЕ-2-000  │
│   │          ├─────────────────────┬──────────────────────┼───────────┤
│   │          │         N 1         │         N 2          │    N 3    │
│   │          ├─────────────────────┴──────────────────────┴───────────┤
│   │          │           Площадь поверхности нагрева, кв. м           │
│   │          ├────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │          │3,87│6,96│10,75│15,48│5,76│10,24│ 16  │23,04│9,04 │ 15  │
├───┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы     │2,9 │3,2 │3,6  │4,1  │3,1 │3,5  │4,2  │4,9  │3,4  │4,1  │
│   │стальные  │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │катаные, м│    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│2  │Фланцы    │2   │2   │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │стальные, │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│3  │Болты с   │2,9 │3,2 │3,6  │4,1  │3,1 │3,5  │4,1  │4,9  │3,4  │4    │
│   │гайками,  │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │кг        │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│4  │Сталь     │85,4│95,2│107,1│122,5│91,7│105,7│123,9│146,3│102,2│121,1│
│   │толстолис-│    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │товая, кг │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│5  │Электроды,│3   │3,3 │3,7  │4,3  │3,2 │3,7  │4,3  │5,1  │3,6  │4,2  │
│   │кг        │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│6  │Сетка ме- │8   │8,9 │10   │11,5 │8,6 │9,9  │11,6 │13,7 │9,6  │11,3 │
│   │талличес- │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │кая, кв. м│    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│7  │Асбест    │7,9 │8,8 │9,9  │11,3 │8,5 │9,8  │11,5 │13,5 │9,4  │11,2 │
│   │листовой, │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │кг        │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│8  │Асбозурит,│0,3 │0,4 │0,4  │0,5  │0,4 │0,4  │0,5  │0,6  │0,4  │0,5  │
│   │куб. м    │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│9  │Паронит,  │1,1 │1,3 │1,4  │1,6  │1,2 │1,4  │1,7  │2    │1,4  │1,6  │
│   │кг        │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│10 │Краска    │1,1 │1,3 │1,4  │1,6  │1,2 │1,4  │1,7  │2    │1,4  │1,6  │
│   │масляная, │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │кг        │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│11 │Ткань     │9,1 │10,2│11,5 │13,1 │9,8 │11,3 │13,3 │15,7 │11   │13   │
│   │хлопчато- │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │бумажная, │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │кв. м     │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│12 │Сода каус-│1,5 │1,7 │1,9  │2,1  │1,6 │1,8  │2,2  │2,5  │1,8  │2,1  │
│   │тическая, │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │кг        │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│13 │Клапан    │1   │1   │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │предохра- │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │нительный,│    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│14 │Манометры,│2   │2   │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.       │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│15 │Термометры│2   │2   │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │с оправой,│    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│16 │Краны     │1   │1   │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трехходо- │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │вые, шт.  │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│17 │Керосин,  │2,8 │3,1 │3,5  │4    │3   │3,5  │4,1  │4,8  │3,4  │4    │
│   │кг        │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│18 │Ветошь об-│1   │1,1 │1,2  │1,4  │1   │1,2  │1,4  │1,7  │1,2  │1,4  │
│   │тирочная, │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │кг        │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│19 │Змеевик   │1   │1   │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │стальной, │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │    │    │     │     │    │     │     │     │     │     │
└───┴──────────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 3.9

┌───┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал │Расход материалов на капитальный ремонт 1 водоподогревателя│
│по-│          ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│зи-│          │                         БЕ-2-000                          │
│ции│          ├───────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│   │          │    N 3    │          N 4          │          N 5          │
│   │          ├───────────┴───────────────────────┴───────────────────────┤
│   │          │            Площадь поверхности нагрева, кв. м             │
│   │          ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │          │22,56│31,57│ 9,6 │ 15  │21,6 │29,4 │12,64│19,55│28,2 │38,29│
├───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы     │4,9  │5,8  │3,5  │4,1  │4,8  │5,6  │3,8  │4,5  │5,5  │6,6  │
│   │стальные  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │катаные, м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Фланцы    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │стальные, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Болты с   │4,8  │5,8  │3,5  │4    │4,8  │5,6  │3,8  │4,5  │5,5  │6,5  │
│   │гайками,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Сталь     │144,9│173,6│103,6│121,1│142,1│166,6│113,4│135,1│163,1│195,3│
│   │толстолис-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │товая, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Электроды,│5,1  │6,1  │3,6  │4,2  │5    │5,8  │4    │4,7  │5,7  │6,8  │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Сетка ме- │13,6 │16,3 │9,7  │11,3 │13,3 │15,6 │10,6 │12,7 │15,3 │18,3 │
│   │талличес- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кая, кв. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Асбест    │13,4 │16   │8,6  │11,2 │13,1 │15,4 │10,5 │12,5 │15,1 │18,1 │
│   │листовой, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Асбозурит,│0,6  │0,7  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │0,5  │0,5  │0,7  │0,8  │
│   │куб. м    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Паронит,  │1,9  │2,3  │1,4  │1,6  │1,9  │2,2  │1,5  │1,8  │2,2  │2,6  │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Краска    │1,9  │2,3  │1,4  │1,6  │1,9  │2,2  │1,5  │1,8  │2,2  │2,6  │
│   │масляная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ткань     │15,5 │18,6 │11,1 │13   │15,2 │17,8 │12,1 │14,5 │17,5 │20,9 │
│   │хлопчато- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бумажная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Сода каус-│2,5  │3    │1,8  │2,1  │2,5  │2,9  │2    │2,4  │2,8  │3,4  │
│   │тическая, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Клапан    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │предохра- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │нительный,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Манометры,│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Термометры│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │с оправой,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Краны     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │трехходо- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вые, шт.  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Керосин,  │4    │5,7  │3,4  │4    │4,7  │5,5  │3,7  │4,4  │5,4  │6,4  │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Ветошь об-│1,4  │2    │1,2  │1,4  │1,6  │1,9  │1,3  │1,5  │1,9  │2,2  │
│   │тирочная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Змеевик   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │стальной, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 3.10

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ БЕ-3-000

┌───┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал   │   Расход материалов на капитальный ремонт   │
│по-│              │        1 водоподогревателя БЕ-3-000         │
│зи-│              ├─────────────────────────────────────────────┤
│ции│              │                     N 6                     │
│   │              ├─────────────────────────────────────────────┤
│   │              │     Площадь поверхности нагрева, кв. м      │
│   │              ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤
│   │              │7,59│13,56│21,05│30,30│41,3 │ 54 │68,4 │84,5 │
├───┼──────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы стальные│3,3 │3,9  │4,7  │5,7  │6,9  │8,2 │9,7  │11,2 │
│   │катаные, м    │    │     │     │     │     │    │     │     │
│2  │Фланцы        │2   │2    │2    │2    │2    │2   │2    │2    │
│   │стальные, шт. │    │     │     │     │     │    │     │     │
│3  │Болты с       │3,3 │3,9  │4,7  │5,7  │6,8  │8,2 │9,7  │11,2 │
│   │гайками, кг   │    │     │     │     │     │    │     │     │
│4  │Сталь толсто- │97,3│116,2│140  │169,4│204,4│245 │289,8│334,6│
│   │листовая, кг  │    │     │     │     │     │    │     │     │
│5  │Электроды, кг │3,4 │4,1  │4,9  │5,9  │7,1  │8,5 │10,1 │11,7 │
│6  │Сетка металли-│9,1 │10,9 │13,1 │15,9 │19,2 │23  │27,2 │31,4 │
│   │ческая, кв. м │    │     │     │     │     │    │     │     │
│7  │Асбест        │9   │10,7 │12,9 │15,7 │18,9 │22,6│26,8 │30,9 │
│   │листовой, кг  │    │     │     │     │     │    │     │     │
│8  │Асбозурит,    │0,4 │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │1   │1,2  │1,3  │
│   │куб. м        │    │     │     │     │     │    │     │     │
│9  │Паронит, кг   │1,3 │1,6  │1,9  │2,3  │2,7  │3,3 │3,9  │4,5  │
│10 │Краска        │1,3 │1,6  │1,9  │2,3  │2,7  │3,3 │3,9  │4,5  │
│   │масляная, кг  │    │     │     │     │     │    │     │     │
│11 │Ткань хлопча- │10,4│12,4 │15   │18,1 │21,9 │26,2│31   │35,8 │
│   │тобумажная,   │    │     │     │     │     │    │     │     │
│   │кв. м         │    │     │     │     │     │    │     │     │
│12 │Сода каусти-  │1,7 │2    │2,4  │3    │3,6  │4,3 │5,1  │5,8  │
│   │ческая, кг    │    │     │     │     │     │    │     │     │
│13 │Клапан предо- │1   │1    │1    │1    │1    │1   │1    │1    │
│   │хранительный, │    │     │     │     │     │    │     │     │
│   │шт.           │    │     │     │     │     │    │     │     │
│14 │Манометры, шт.│2   │2    │2    │2    │2    │2   │2    │2    │
│15 │Краны трех-   │1   │1    │1    │1    │1    │1   │1    │1    │
│   │ходовые, шт.  │    │     │     │     │     │    │     │     │
│16 │Термометры с  │4   │4    │4    │4    │4    │4   │4    │4    │
│   │оправой, шт.  │    │     │     │     │     │    │     │     │
│17 │Керосин, кг   │3,2 │3,8  │4,6  │5,6  │6,7  │8   │9,5  │11   │
│18 │Ветошь        │1,1 │1,3  │1,6  │1,9  │2,3  │2,8 │3,3  │3,8  │
│   │обтирочная, кг│    │     │     │     │     │    │     │     │
│19 │Змеевик       │1   │1    │1    │1    │1    │1   │1    │1    │
│   │стальной, шт. │    │     │     │     │     │    │     │     │
└───┴──────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 3.10

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │         1 водоподогревателя БЕ-3-000          │
│зи-│            ├───────────────────────────────────────────────┤
│ции│            │                      N 7                      │
│   │            ├───────────────────────────────────────────────┤
│   │            │      Площадь поверхности нагрева, кв. м       │
│   │            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┤
│   │            │12,96│23,04│36,05│51,84│70,56│92,16│116,64│144 │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤
│1  │Трубы       │3,8  │4,9  │6,3  │8    │9,9  │11,9 │13,3  │15  │
│   │стальные    │     │     │     │     │     │     │      │    │
│   │катаные, м  │     │     │     │     │     │     │      │    │
│2  │Фланцы      │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2     │2   │
│   │стальные,   │     │     │     │     │     │     │      │    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │      │    │
│3  │Болты с     │3,8  │4,9  │6,3  │8    │9,9  │11,8 │13,3  │15  │
│   │гайками, кг │     │     │     │     │     │     │      │    │
│4  │Сталь       │114,1│146,3│187,6│238  │295,4│353,5│396,9 │448 │
│   │толстолис-  │     │     │     │     │     │     │      │    │
│   │товая, кг   │     │     │     │     │     │     │      │    │
│5  │Электроды,  │4    │5,1  │6,5  │8,3  │10,3 │12,3 │13,8  │15,6│
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │      │    │
│6  │Сетка метал-│10,7 │13,7 │17,6 │22,3 │27,7 │33,1 │37,2  │42  │
│   │лическая,   │     │     │     │     │     │     │      │    │
│   │кв. м       │     │     │     │     │     │     │      │    │
│7  │Асбест      │10,5 │13,5 │17,3 │22   │27,3 │32,7 │36,7  │41,4│
│   │листовой, кг│     │     │     │     │     │     │      │    │
│8  │Асбозурит,  │0,5  │0,6  │0,8  │1    │1,2  │1,4  │1,6   │1,8 │
│   │куб. м      │     │     │     │     │     │     │      │    │
│9  │Паронит, кг │1,5  │2    │2,5  │3,2  │4    │4,7  │5,3   │6   │
│10 │Краска      │1,5  │2    │2,5  │3,2  │4    │4,7  │5,3   │6   │
│   │масляная, кг│     │     │     │     │     │     │      │    │
│11 │Ткань хлоп- │12,2 │15,7 │20,1 │25,5 │31,6 │37,9 │42,5  │48  │
│   │чатобумаж-  │     │     │     │     │     │     │      │    │
│   │ная, кв. м  │     │     │     │     │     │     │      │    │
│12 │Сода каусти-│2    │2,5  │3,3  │4,1  │5,1  │6,2  │6,9   │7,8 │
│   │ческая, кг  │     │     │     │     │     │     │      │    │
│13 │Клапан пре- │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1     │1   │
│   │дохранитель-│     │     │     │     │     │     │      │    │
│   │ный, шт.    │     │     │     │     │     │     │      │    │
│14 │Манометры,  │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2     │2   │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │      │    │
│15 │Краны трех- │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1     │1   │
│   │ходовые, шт.│     │     │     │     │     │     │      │    │
│16 │Термометры с│4    │4    │4    │4    │4    │4    │4     │4   │
│   │оправой, шт.│     │     │     │     │     │     │      │    │
│17 │Керосин, кг │3,7  │4,8  │6,2  │7,8  │9,7  │11,6 │13,0  │14,7│
│18 │Ветошь об-  │1,3  │1,7  │2,1  │2,7  │3,4  │4    │4,5   │5,1 │
│   │тирочная, кг│     │     │     │     │     │     │      │    │
│19 │Змеевик     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1     │1   │
│   │стальной,   │     │     │     │     │     │     │      │    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │      │    │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘

Таблица 3.11

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ СТД

┌───┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал │     Расход материалов на капитальный ремонт     │
│по-│          │               1 водоподогревателя               │
│зи-│          ├─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┤
│ции│          │СТД- │СТД-│СТД- │СТД- │СТД-│СТД- │СТД-│СТД- │СТД-│
│   │          │3068 │3069│3070 │3073 │3074│3075 │3076│3077 │3078│
│   │          ├─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┤
│   │          │       Площадь поверхности нагрева, кв. м        │
│   │          ├─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┤
│   │          │ 3,9 │6,18│12,64│0,952│1,5 │3,66 │5,79│11,52│18,8│
├───┼──────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│1  │Трубы     │2,9  │3,1 │3,8  │2,6  │2,6 │2,8  │3,1 │3,7  │4,5 │
│   │стальные  │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │катаные, м│     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│2  │Фланцы    │2    │2   │2    │2    │2   │2    │2   │2    │2   │
│   │стальные, │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │шт.       │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│3  │Болты с   │2,9  │3,1 │3,8  │2,6  │2,6 │2,8  │3,1 │3,7  │4,4 │
│   │гайками,  │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │кг        │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│4  │Сталь     │85,4 │93,1│113,4│73,3 │77,7│84,7 │91,7│109,9│133 │
│   │толстолис-│     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │товая, кг │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│5  │Электроды,│3    │3,2 │4    │2,7  │2,7 │3    │3,2 │3,8  │4,6 │
│   │кг        │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│6  │Сетка ме- │8    │8,7 │10,6 │7,1  │7,3 │7,9  │8,6 │10,3 │12,5│
│   │талличес- │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │кая, кв. м│     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│7  │Асбест    │7,9  │8,6 │10,5 │7,1  │7,2 │7,8  │8,5 │10,2 │12,3│
│   │листовой, │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │кг        │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│8  │Асбозурит,│0,3  │0,4 │0,5  │0,3  │0,3 │0,3  │0,4 │0,4  │0,5 │
│   │куб. м    │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│9  │Паронит,  │1,1  │1,3 │1,5  │1    │1   │1,1  │1,2 │1,5  │1,8 │
│   │кг        │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│10 │Краска    │1,1  │1,3 │1,5  │1    │1   │1,1  │1,2 │1,5  │1,8 │
│   │масляная, │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │кг        │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│11 │Ткань     │9,1  │10  │12,1 │8,2  │8,3 │9,1  │9,8 │11,8 │14,2│
│   │хлопчато- │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │бумажная, │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │кв. м     │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│12 │Сода      │1,5  │1,6 │2    │1,3  │1,4 │1,5  │1,6 │1,9  │2,3 │
│   │каустичес-│     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │кая, кг   │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│13 │Клапан    │1    │1   │1    │1    │1   │1    │1   │1    │1   │
│   │предохра- │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │нительный,│     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │шт.       │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│14 │Манометры,│2    │2   │2    │2    │2   │2    │2   │2    │2   │
│   │шт.       │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│15 │Краны     │1    │1   │1    │1    │1   │1    │1   │1    │1   │
│   │трехходо- │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │вые, шт.  │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│16 │Термометры│2    │2   │2    │2    │2   │2    │2   │2    │2   │
│   │с оправой,│     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │шт.       │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│17 │Керосин,  │2,8  │3,1 │3,7  │2,5  │2,6 │2,8  │3   │3,6  │4,4 │
│   │кг        │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│18 │Ветошь    │1    │1,1 │1,3  │0,9  │0,9 │1    │1   │1,3  │1,5 │
│   │обтироч-  │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │ная, кг   │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│19 │Змеевик   │1    │1   │1    │1    │1   │1    │1   │1    │1   │
│   │стальной, │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
│   │шт.       │     │    │     │     │    │     │    │     │    │
└───┴──────────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘

Таблица 3.12

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ "ЭНЕРГИЯ" N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │     1 водоподогревателя площадью      │
│зи-│                    │      поверхности нагрева, кв. м       │
│ции│                    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                    │1,18│1,58│1,98│2,43│3,03│3,73│3,96│4,62│
├───┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Трубы стальные      │2,6 │2,6 │2,7 │2,7 │2,8 │2,9 │2,9 │3   │
│   │катаные, м          │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Фланцы стальные, шт.│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│3  │Болты с гайками, кг │2,6 │2,6 │2,7 │2,7 │2,8 │2,9 │2,9 │2,9 │
│4  │Сталь толстолисто-  │77  │78,4│79,8│81,2│82,6│85,4│86,1│88,2│
│   │вая, кг             │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Электроды, кг       │2,7 │2,7 │2,8 │2,8 │2,9 │3   │3   │3,1 │
│6  │Сетка металлическая,│7,2 │7,3 │7,5 │7,6 │7,7 │8   │8,1 │8,3 │
│   │кв. м               │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Асбест листовой, кг │7,1 │7,2 │7,4 │7,5 │7,6 │7,9 │8   │8,2 │
│8  │Асбозурит, куб. м   │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │
│9  │Паронит, кг         │1   │1,1 │1,1 │1,1 │1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │
│10 │Краска масляная, кг │1   │1,1 │1,1 │1,1 │1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │
│11 │Ткань хлопчатобумаж-│8,2 │8,4 │8,5 │8,7 │8,8 │9,1 │9,2 │9,4 │
│   │ная, кв. м          │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Сода каустическая,  │1,3 │1,4 │1,4 │1,4 │1,4 │1,5 │1,5 │1,5 │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Клапан предохрани-  │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │тельный, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Манометры, шт.      │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│15 │Термометры с        │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │оправой, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Краны трехходовые,  │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.                 │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Керосин, кг         │2,5 │2,6 │2,6 │2,7 │2,7 │2,8 │2,8 │2,9 │
│18 │Ветошь обтирочная,  │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │1   │1   │1   │
│   │кг                  │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Змеевик стальной,   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.                 │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 3.12

┌───┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│N  │       Материал       │  Расход материалов на капитальный   │
│по-│                      │ ремонт 1 водоподогревателя площадью │
│зи-│                      │     поверхности нагрева, кв. м      │
│ции│                      ├────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                      │5,3 │6,5 │7,3 │8,1 │ 8,8 │ 9,6 │10,5 │
├───┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы стальные        │3   │3,1 │3,2 │3,3 │3,4  │3,5  │3,6  │
│   │катаные, м            │    │    │    │    │     │     │     │
│2  │Фланцы стальные, шт.  │2   │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│3  │Болты с гайками, кг   │3   │3,1 │3,2 │3,3 │3,4  │3,5  │3,6  │
│4  │Сталь толстолистовая, │90,3│93,8│96,6│98,7│101,5│103,6│106,4│
│   │кг                    │    │    │    │    │     │     │     │
│5  │Электроды, кг         │3,1 │3,3 │3,4 │3,4 │3,5  │3,6  │3,7  │
│6  │Сетка металлическая,  │8,5 │8,8 │9,1 │9,2 │9,5  │9,7  │10   │
│   │кв. м                 │    │    │    │    │     │     │     │
│7  │Асбест листовой, кг   │8,3 │8,7 │8,9 │9,1 │9,4  │9,6  │9,8  │
│8  │Асбозурит, куб. м     │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │
│9  │Паронит, кг           │1,2 │1,3 │1,3 │1,3 │1,4  │1,4  │1,4  │
│10 │Краска масляная, кг   │1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,4  │1,4  │1,4  │
│11 │Ткань хлопчатобумаж-  │9,7 │10  │10,3│10,6│10,9 │11,1 │11,4 │
│   │ная, кв. м            │    │    │    │    │     │     │     │
│12 │Сода каустическая, кг │1,6 │1,6 │1,7 │1,7 │1,8  │1,8  │1,9  │
│13 │Клапан предохранитель-│1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│   │ный, шт.              │    │    │    │    │     │     │     │
│14 │Манометры, шт.        │2   │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│15 │Термометры с оправой, │2   │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│   │шт.                   │    │    │    │    │     │     │     │
│16 │Краны трехходовые, шт.│1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│17 │Керосин, кг           │3   │3,1 │3,2 │3,2 │3,3  │3,4  │3,5  │
│18 │Ветошь обтирочная, кг │1,1 │1,1 │1,1 │1,1 │1,2  │1,2  │1,2  │
│19 │Змеевик стальной, шт. │1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
└───┴──────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘

4. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт насосов

4.1. Вихревые, центробежные и центробежно-вихревые насосы

Таблица 4.1. Центробежные горизонтальные консольные насосы К, КМ, ЕКМ подачей 4,5 - 35 куб. м/ч
Таблица 4.2. Центробежные горизонтальные консольные насосы К, КМ, ЕКМ подачей 40 - 125 куб. м/ч
Таблица 4.3. Центробежные горизонтальные консольные насосы К, КМ, ЕКМ подачей 135 - 360 куб. м/ч
Таблица 4.4. Центробежные консольные одноступенчатые насосы ЦНШ подачей 8 - 28 куб. м/ч
Таблица 4.5. Центробежные консольные одноступенчатые насосы ЦНШ подачей 29 - 52 куб. м/ч
Таблица 4.6. Центробежные консольные одноступенчатые насосы ЦНШ подачей 57 - 103 куб. м/ч
Таблица 4.7. Центробежные одноступенчатые горизонтальные насосы НДс
Таблица 4.8. Центробежные одноступенчатые горизонтальные насосы НДв
Таблица 4.9. Центробежные одноступенчатые насосы Д подачей 300 - 820 куб. м/ч
Таблица 4.10. Центробежные одноступенчатые насосы Д подачей 840 - 2300 куб. м/ч
Таблица 4.11. Центробежные циркуляционные горизонтальные консольные одноступенчатые насосы НКУ
Таблица 4.12. Конденсатные центробежные насосы Кс подачей 6 - 19 куб. м/ч
Таблица 4.13. Конденсатные центробежные насосы подачей 20 - 65 куб. м/ч
Таблица 4.14. Центробежно-вихревые насосы 2,5 ЦВ и 2,5 ЦВР
Таблица 4.15. Центробежно-вихревые насосы ЭПН, ЭСН, КСМ
Таблица 4.16. Вихревые одноступенчатые насосы В и ВС
Таблица 4.17. Вихревые насосы ЛК и 2ЛК (ЛК-11-7, ЛК-15-12, ЛК-5-15, ЛК-20-22) подачей 5 - 18 куб. м/ч
Таблица 4.18. Вихревые насосы ЛК и 2ЛК (ЛК-11-7, ЛК-15-12, ЛК-5-15, ЛК-20-22) подачей 20 - 45 куб. м/ч
Таблица 4.19. Центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы ХНЗ для корродирующей среды
Таблица 4.20. Центробежные одноступенчатые насосы ХД для химически активных и нейтральных жидкостей
Таблица 4.21. Фекальные насосы НФ горизонтальные одноступенчатые консольные
Таблица 4.22. Центробежные песковые насосы НП
Таблица 4.23. Центробежные песковые насосы ПН и ПНВ
Таблица 4.24. Центробежные многоступенчатые питательные насосы МСГ и ПЭ
Таблица 4.25. Центробежные многоступенчатые насосы ЗВ-200х2

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ВИХРЕВЫХ, ЦЕНТРОБЕЖНЫХ И ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫХ НАСОСОВ

Для центробежных горизонтальных насосов К, КМ, ЕКМ, ЦНШ, НДс, НДв, Д, НКУ, К, КС, центробежно-вихревых насосов 2,5ЦВ, 2,5ЦВР, ЭПН, ЭСН, КСМ, МС, вихревых насосов В, ВС, ЛК, 2ЛК, насосов для корродирующей среды ХНЗ, для химически активных и нейтральных жидкостей ХД, фекальных насосов НФ, песковых насосов НП, ПН, ПНВ.

К табл. 4.1 - 4.23

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,3         │7                                      │
│           │0,5         │8, 13                                  │
│           │0,7         │9                                      │
│           │1           │11, 12                                 │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,15        │7                                      │
│           │1,2         │13                                     │
│           │1,22        │8                                      │
│           │1,29        │9                                      │
│           │1,4         │12                                     │
│           │1,7         │11                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Для центробежных многоступенчатых питательных насосов МСГ, ПЭ, ЗВ-200х2

К табл. 4.24 и 4.25

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│альфа      │0,3         │7                                      │
│           │0,5         │13                                     │
│           │1           │11, 15                                 │
│           │2           │12                                     │
│           │4           │9                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,15        │7                                      │
│           │1,2         │13                                     │
│           │1,3         │15                                     │
│           │1,4         │11                                     │
│           │1,5         │12                                     │
│           │1,7         │9                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 4.1

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ К, КМ, ЕКМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4,5 - 35 КУБ. М/Ч

┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал    │  Расход материалов на капитальный ремонт   │
│по-│               │         1 насоса подачей, куб. м/ч         │
│зи-│               ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│               │4,5 │ 5  │ 6  │ 9  │9,5 │ 10 │ 11 │ 13 │13,5│
├───┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь          │3,6 │3,7 │3,9 │4,7 │4,8 │4,9 │5,1 │5,6 │5,8 │
│   │прокатная, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Метизы, кг     │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │
│3  │Электроды, кг  │0,7 │0,7 │0,8 │0,9 │0,9 │1   │1   │1,1 │1,1 │
│4  │Ацетилен, кг   │0,5 │0,5 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │1   │1   │
│5  │Кислород,      │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │
│   │баллон         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│6  │Керосин, кг    │0,8 │0,9 │0,9 │1,1 │1,1 │1,1 │1,2 │1,3 │1,3 │
│7  │Резина         │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │техническая, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Паронит, кг    │0,9 │1   │1   │1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,5 │1,5 │
│9  │Набивка сальни-│0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │ковая прографи-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ченная, кг     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок техни-  │0,04│0,04│0,04│0,05│0,05│0,05│0,05│0,06│0,06│
│   │ческий мелко-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шерстный, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь         │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │обтирочная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Шнур резиновый,│0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │кг             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Смазка универ- │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│   │сальная, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Краска         │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,6 │0,6 │0,6 │
│   │масляная, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Подшипники, шт.│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│16 │Уплотнительное │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │кольцо, шт.    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │втулка, шт.    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│18 │Рабочее колесо,│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.            │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Цемент, кг     │20,1│20,1│20,1│20,1│20,1│20,1│20,1│20,1│20,1│
│20 │Песок речной,  │60,3│60,3│60,3│60,3│60,3│60,3│60,3│60,3│60,3│
│   │кг             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│21 │Кирпич строи-  │53  │53  │53  │53  │53  │53  │53  │53  │53  │
│   │тельный крас-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, шт.       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец диам.   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │120 - 140 мм,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шт.            │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│23 │Пиломатериалы, │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.1

┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал    │  Расход материалов на капитальный ремонт   │
│по-│               │         1 насоса подачей, куб. м/ч         │
│зи-│               ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│               │ 14 │ 15 │ 17 │ 20 │ 21 │ 22 │ 25 │ 30 │ 35 │
├───┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь          │5,9 │6,1 │6,6 │7,3 │7,6 │7,8 │8,6 │9,8 │10,1│
│   │прокатная, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Метизы, кг     │0,4 │1,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │
│3  │Электроды, кг  │1,1 │0,2 │1,3 │1,4 │1,5 │1,5 │1,7 │1,9 │2   │
│4  │Ацетилен, кг   │1   │1   │1   │1,3 │1,3 │1,3 │1,6 │1,8 │1,8 │
│5  │Кислород,      │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,7 │0,7 │
│   │баллон         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│6  │Керосин, кг    │1,4 │1,4 │1,5 │1,7 │1,8 │1,8 │2   │2,3 │2,4 │
│7  │Резина         │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │техническая, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Паронит, кг    │1,6 │1,6 │1,8 │2   │2   │2,1 │2,3 │2,6 │2,7 │
│9  │Набивка сальни-│0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │ковая прографи-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ченная, кг     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок техни-  │0,06│0,06│0,07│0,07│0,08│0,08│0,09│0,1 │0,1 │
│   │ческий мелко-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шерстный, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь         │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │
│   │обтирочная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Шнур резиновый,│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │
│   │кг             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Смазка универ- │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │сальная, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Краска         │0,6 │0,6 │0,6 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │1   │1   │
│   │масляная, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Подшипники, шт.│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│16 │Уплотнительное │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │кольцо, шт.    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │втулка, шт.    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│18 │Рабочее колесо,│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.            │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Цемент, кг     │20,1│20,1│20,1│20,1│29,6│29,6│29,6│29,6│29,6│
│20 │Песок речной,  │60,3│60,3│60,3│60,3│88,8│88,8│88,8│88,8│88,8│
│   │кг             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│21 │Кирпич строи-  │53  │53  │53  │53  │78  │78  │78  │78  │78  │
│   │тельный крас-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, шт.       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец диам.   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │120 - 140 мм,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шт.            │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│23 │Пиломатериалы, │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 4.2

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ К, КМ, ЕКМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 - 125 КУБ. М/Ч

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                   │       1 насоса подачей, куб. м/ч       │
│зи-│                   ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│ции│                   │ 40 │ 45 │ 50 │ 54 │ 60 │ 65 │ 70 │ 85  │
├───┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│1  │Сталь прокатная, кг│10,4│10,7│11  │11,3│11,6│11,9│12,2│13   │
│2  │Метизы, кг         │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9  │
│3  │Электроды, кг      │2   │2,1 │2,1 │2,2 │2,3 │2,3 │2,4 │2,5  │
│4  │Ацетилен, кг       │1,8 │1,8 │1,8 │2,1 │2,1 │2,1 │2,1 │2,3  │
│5  │Кислород, баллон   │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9  │
│6  │Керосин, кг        │2,4 │2,5 │2,6 │2,6 │2,7 │2,8 │2,8 │3    │
│7  │Резина техническая,│0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5  │
│   │кг                 │    │    │    │    │    │    │    │     │
│8  │Паронит, кг        │2,8 │2,8 │2,9 │3   │3,1 │3,2 │3,3 │3,4  │
│9  │Набивка сальниковая│0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5  │
│   │прографиченная, кг │    │    │    │    │    │    │    │     │
│10 │Войлок технический │0,11│0,11│0,11│0,11│0,12│0,12│0,12│0,13 │
│   │мелкошерстный, кг  │    │    │    │    │    │    │    │     │
│11 │Ветошь обтирочная, │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4  │
│   │кг                 │    │    │    │    │    │    │    │     │
│12 │Шнур резиновый, кг │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4  │
│13 │Смазка универсаль- │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7  │
│   │ная, кг            │    │    │    │    │    │    │    │     │
│14 │Краска масляная, кг│1   │1   │1   │1,2 │1,2 │1,2 │1,2 │1,2  │
│15 │Подшипники, шт.    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │
│16 │Уплотнительное     │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │
│   │кольцо, шт.        │    │    │    │    │    │    │    │     │
│17 │Сальниковая втулка,│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │
│   │шт.                │    │    │    │    │    │    │    │     │
│18 │Рабочее колесо, шт.│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │
│19 │Цемент, кг         │29,6│29,6│29,6│29,6│29,6│29,6│29,6│84,7 │
│20 │Песок речной, кг   │88,8│88,8│88,8│88,8│88,8│88,8│88,8│254,1│
│21 │Кирпич строительный│78  │78  │78  │78  │78  │78  │78  │223  │
│   │красный, шт.       │    │    │    │    │    │    │    │     │
│22 │Фланец диам.       │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │
│   │140 - 220 мм, шт.  │    │    │    │    │    │    │    │     │
│23 │Пиломатериалы,     │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │
│   │куб. м             │    │    │    │    │    │    │    │     │
└───┴───────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Продолжение табл. 4.2

┌───┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │       Расход материалов на капитальный ремонт       │
│по-│            │             1 насоса подачей, куб. м/ч              │
│зи-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│            │ 90  │ 95  │ 100 │ 105 │ 109 │ 110 │ 115 │ 120 │ 125 │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про-  │13,2 │13,5 │13,7 │14   │14,2 │14,2 │14,5 │14,7 │14,8 │
│   │катная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Метизы, кг  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │
│3  │Электроды,  │2,6  │2,6  │2,7  │2,7  │2,7  │2,8  │2,8  │2,8  │2,9  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Ацетилен, кг│2,3  │2,3  │2,3  │2,3  │2,6  │2,6  │2,6  │2,6  │2,6  │
│5  │Кислород,   │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Керосин, кг │3,1  │3,1  │3,2  │3,2  │3,3  │3,3  │3,4  │3,4  │3,5  │
│7  │Резина тех- │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │
│   │ническая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Паронит, кг │3,5  │3,6  │3,6  │3,7  │3,8  │3,8  │3,8  │3,9  │3,9  │
│9  │Набивка     │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │
│   │сальниковая │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографичен-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок тех- │0,13 │0,14 │0,14 │0,14 │0,14 │0,14 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │нический    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь обти-│0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │
│   │рочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Шнур рези-  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │
│   │новый, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Смазка уни- │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │
│   │версальная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Краска      │1,2  │1,4  │1,4  │1,4  │1,4  │1,4  │1,4  │1,4  │1,4  │
│   │масляная, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Подшипники, │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Уплотнитель-│1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │ные кольца, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Сальниковая │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │втулка, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Рабочее     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Цемент, кг  │84,7 │84,7 │84,7 │84,7 │84,7 │84,7 │84,7 │84,7 │84,7 │
│20 │Песок       │254,1│254,1│254,1│254,1│254,1│254,1│254,1│254,1│254,1│
│   │речной, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Кирпич      │223  │223  │223  │223  │223  │223  │223  │223  │223  │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Фланец      │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │диам. 140 - │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │220 мм, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Пиломатери- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.3

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
НАСОСЫ К, КМ, ЕКМ ПОДАЧЕЙ 135 - 360 КУБ. М/Ч

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │          1 насоса подачей, куб. м/ч           │
│зи-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│            │ 135 │ 140 │ 150 │ 160 │ 170 │ 180 │ 190 │ 200 │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про-  │15,1 │15,3 │15,6 │15,9 │16,2 │16,5 │16,8 │17,2 │
│   │катная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Метизы, кг  │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │1,1  │1,1  │1,1  │
│3  │Электроды,  │2,9  │3    │3    │3,1  │3,1  │3,3  │3,3  │3,3  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Ацетилен, кг│2,6  │2,6  │2,8  │2,8  │2,8  │2,8  │2,8  │3,1  │
│5  │Кислород,   │1    │1    │1,1  │1,1  │1,1  │1,1  │1,1  │1,2  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Керосин, кг │3,5  │3,6  │3,6  │3,7  │3,8  │3,8  │3,9  │4    │
│7  │Резина тех- │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │
│   │ническая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Паронит, кг │4    │4,1  │4,1  │4,2  │4,3  │4,4  │4,5  │4,6  │
│9  │Набивка     │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │
│   │сальниковая │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографичен-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок      │0,15 │0,16 │0,16 │0,16 │0,16 │0,17 │0,17 │0,17 │
│   │технический │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь обти-│0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │
│   │рочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Шнур резино-│0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │
│   │вый, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Смазка уни- │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │
│   │версальная, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Краска      │1,4  │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │
│   │масляная, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Подшипники, │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Уплотнитель-│1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │ные кольца, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Сальниковая │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │втулка, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Рабочее     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Цемент, кг  │84,7 │96,5 │96,5 │96,5 │96,5 │96,5 │96,5 │96,5 │
│20 │Песок       │254,1│289,5│289,5│289,5│289,5│289,5│289,5│289,5│
│   │речной, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Кирпич      │223  │254  │254  │254  │254  │254  │254  │254  │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Фланец      │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │диам. 220 - │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │320 мм, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Пиломатери- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 4.3

┌───┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │       Расход материалов на капитальный ремонт       │
│по-│           │             1 насоса подачей, куб. м/ч              │
│зи-│           ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│           │ 220 │ 250 │ 260 │ 280 │ 285 │ 290 │ 320 │ 340 │ 360 │
├───┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про- │17,5 │17,9 │18,1 │18,4 │18,5 │18,5 │19   │19,3 │19,6 │
│   │катная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Метизы, кг │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,3  │
│3  │Электроды, │3,4  │3,5  │3,5  │3,6  │3,6  │3,6  │3,7  │3,7  │3,7  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Ацетилен,  │3,1  │3,1  │3,1  │3,1  │3,1  │3,1  │3,4  │3,4  │3,4  │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,3  │
│   │баллон     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Керосин, кг│4,1  │4,2  │4,2  │4,3  │4,3  │4,3  │4,4  │4,5  │4,6  │
│7  │Резина тех-│0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │
│   │ническая,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Паронит, кг│4,6  │4,8  │4,8  │4,9  │4,9  │4,9  │5    │5,1  │5,2  │
│9  │Набивка    │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │
│   │сальниковая│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографи-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ченная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок тех-│0,18 │0,18 │0,18 │0,19 │0,19 │0,19 │0,19 │0,2  │0,2  │
│   │нический   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь     │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │
│   │обтирочная,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Шнур рези- │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │
│   │новый, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Смазка уни-│0,9  │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │версальная,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Краска мас-│1,8  │1,8  │1,8  │1,8  │1,8  │1,8  │1,8  │1,8  │2    │
│   │ляная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Подшипники,│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Уплотни-   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │тельные    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кольца, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Сальниковая│1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │втулка, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Рабочее    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Цемент, кг │96,5 │96,6 │96,5 │96,5 │96,5 │96,5 │96,5 │96,5 │96,5 │
│20 │Песок      │289,5│289,5│289,5│289,5│289,5│289,5│289,5│289,5│289,5│
│   │речной, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Кирпич     │254  │254  │254  │254  │254  │254  │254  │254  │254  │
│   │строитель- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Фланец     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │диам. 220 -│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │320 мм, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Пиломатери-│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.4

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ЦНШ
ПОДАЧЕЙ 8 - 28 КУБ. М/Ч

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч │
│зи-│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│                         │ 8  │10,6│10,8│12,6│14,8│ 15 │17,8│
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг      │4,4 │5   │5,1 │5,5 │6,1 │6,1 │6,8 │
│2  │Метизы, кг               │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│3  │Электроды, кг            │0,9 │1   │1   │1,1 │1,2 │1,2 │1,3 │
│4  │Ацетилен, кг             │0,8 │0,8 │0,8 │1   │1   │1   │1,3 │
│5  │Кислород, баллон         │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│6  │Керосин, кг              │1   │1,2 │1,2 │1,3 │1,4 │1,4 │1,6 │
│7  │Резина техническая, кг   │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│8  │Паронит, кг              │1,2 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,6 │1,8 │
│9  │Набивка сальниковая      │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│   │прографиченная, кг       │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок технический       │0,04│0,05│0,05│0,06│0,06│0,06│0,07│
│   │мелкошерстный, кг        │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг    │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│12 │Шнур резиновый, кг       │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│13 │Смазка универсальная, кг │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │
│14 │Краска масляная, кг      │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│15 │Подшипники, шт.          │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│16 │Уплотнительные кольца,   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.                      │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая втулка, шт.  │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│18 │Рабочее колесо, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│19 │Цемент, кг               │9   │9   │9   │9   │9   │9   │9   │
│20 │Песок речной, кг         │27  │27  │27  │27  │27  │27  │27  │
│21 │Кирпич строительный      │23  │23  │23  │23  │23  │23  │23  │
│   │красный, шт.             │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.              │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│24 │Ремни клиновые, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.4

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч │
│зи-│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│                         │ 18 │18,6│ 21 │ 24 │ 25 │ 26 │ 28 │
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг      │6,9 │7   │7,6 │8,3 │8,6 │8,8 │9,3 │
│2  │Метизы, кг               │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │
│3  │Электроды, кг            │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │1,7 │1,8 │
│4  │Ацетилен, кг             │1,3 │1,3 │1,3 │1,6 │1,6 │1,6 │1,6 │
│5  │Кислород, баллон         │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│6  │Керосин, кг              │1,6 │1,6 │1,8 │1,9 │2   │2,1 │2,2 │
│7  │Резина техническая, кг   │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │
│8  │Паронит, кг              │1,8 │1,9 │2   │2,2 │2,3 │2,3 │2,5 │
│9  │Набивка сальниковая      │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │
│   │прографиченная, кг       │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок технический       │0,07│0,07│0,08│0,08│0,09│0,09│0,09│
│   │мелкошерстный, кг        │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг    │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│12 │Шнур резиновый, кг       │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│13 │Смазка универсальная, кг │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │
│14 │Краска масляная, кг      │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│15 │Подшипники, шт.          │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│16 │Уплотнительные кольца,   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.                      │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая втулка, шт.  │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│18 │Рабочее колесо, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│19 │Цемент, кг               │9   │9   │9   │9   │9   │9   │12,8│
│20 │Песок речной, кг         │27  │27  │27  │27  │27  │27  │38,4│
│21 │Кирпич строительный      │23  │23  │23  │23  │23  │23  │32  │
│   │красный, шт.             │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.              │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│24 │Ремни клиновые, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 4.5

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ЦНШ
ПОДАЧЕЙ 29 - 52 КУБ. М/Ч

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч │
│зи-│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│                         │ 29 │ 30 │ 32 │ 34 │ 36 │ 37 │ 39 │
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг      │9,6 │9,8 │9,9 │10  │10,2│10,2│10,3│
│2  │Метизы, кг               │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │
│3  │Электроды, кг            │1,9 │1,9 │1,9 │1,9 │2   │2   │2   │
│4  │Ацетилен, кг             │1,6 │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │
│5  │Кислород, баллон         │0,6 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │
│6  │Керосин, кг              │2,2 │2,3 │2,3 │2,3 │2,4 │2,4 │2,4 │
│7  │Резина техническая, кг   │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│8  │Паронит, кг              │2,5 │2,6 │2,6 │2,7 │2,7 │2,7 │2,7 │
│9  │Набивка сальниковая      │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │прографиченная, кг       │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок технический       │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │
│   │мелкошерстный, кг        │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг    │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│12 │Шнур резиновый, кг       │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│13 │Смазка универсальная, кг │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│14 │Краска масляная, кг      │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│15 │Подшипники, шт.          │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│16 │Уплотнительные кольца,   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.                      │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая втулка, шт.  │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│18 │Рабочее колесо, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│19 │Цемент, кг               │12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│
│20 │Песок речной, кг         │38,4│38,4│38,4│38,4│38,4│38,5│38,4│
│21 │Кирпич строительный      │32  │32  │32  │32  │32  │32  │32  │
│   │красный, шт.             │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.              │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│24 │Ремни клиновые, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.5

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч │
│зи-│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│                         │ 41 │ 42 │ 43 │ 46 │ 49 │ 50 │ 52 │
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг      │10,5│10,5│10,6│10,8│11  │11  │11,1│
│2  │Метизы, кг               │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │
│3  │Электроды, кг            │2   │2   │2,1 │2,1 │2,1 │2,1 │2,2 │
│4  │Ацетилен, кг             │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │2,1 │
│5  │Кислород, баллон         │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │
│6  │Керосин, кг              │2,4 │2,5 │2,5 │2,5 │2,6 │2,6 │2,6 │
│7  │Резина техническая, кг   │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│8  │Паронит, кг              │2,8 │2,8 │2,8 │2,9 │2,9 │2,9 │3,0 │
│9  │Набивка сальниковая      │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│   │прографиченная, кг       │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок технический       │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │
│   │мелкошерстный, кг        │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг    │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│12 │Шнур резиновый, кг       │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│13 │Смазка универсальная, кг │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│14 │Краска масляная, кг      │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│15 │Подшипники, шт.          │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│16 │Уплотнительные кольца,   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.                      │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая втулка, шт.  │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│18 │Рабочее колесо, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│19 │Цемент, кг               │12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│
│20 │Песок речной, кг         │38,4│38,4│38,4│38,4│38,4│38,4│38,4│
│21 │Кирпич строительный      │32  │32  │32  │32  │32  │32  │32  │
│   │красный, шт.             │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.              │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│24 │Ремни клиновые, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 4.6

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ЦНШ
ПОДАЧЕЙ 57 - 103 КУБ. М/Ч

┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│N  │           Материал           │    Расход материалов на     │
│по-│                              │     капитальный ремонт      │
│зи-│                              │ 1 насоса подачей, куб. м/ч  │
│ции│                              ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │                              │ 54 │ 60 │ 65 │ 66 │ 70 │ 72 │
├───┼──────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг           │11,5│11,6│12  │12  │12,2│12,3│
│2  │Метизы, кг                    │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │
│3  │Электроды, кг                 │2,2 │2,3 │2,3 │2,3 │2,4 │2,4 │
│4  │Ацетилен, кг                  │2,1 │2,1 │2,1 │2,1 │2,1 │2,1 │
│5  │Кислород, баллон              │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │
│6  │Керосин, кг                   │2,7 │2,7 │2,8 │2,8 │2,8 │2,9 │
│7  │Резина техническая, кг        │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│8  │Паронит, кг                   │3   │3,1 │3,2 │3,2 │3,2 │3,3 │
│9  │Набивка сальниковая           │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │прографиченная, кг            │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок технический            │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │
│   │мелкошерстный, кг             │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг         │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│12 │Шнур резиновый, кг            │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│13 │Смазка универсальная, кг      │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │
│14 │Краска масляная, кг           │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│15 │Подшипники, шт.               │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│16 │Уплотнительные кольца, шт.    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│17 │Сальниковая втулка, шт.       │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│18 │Рабочее колесо, шт.           │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│19 │Цемент, кг                    │12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│
│20 │Песок речной, кг              │38,4│38,4│38,4│38,4│38,4│38,4│
│21 │Кирпич строительный красный,  │32  │32  │32  │32  │32  │32  │
│   │шт.                           │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.                   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы, куб. м         │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│24 │Ремни клиновые, шт.           │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
└───┴──────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.6

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │              ремонт               │
│зи-│                        │    1 насоса подачей, куб. м/ч     │
│ции│                        ├────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┤
│   │                        │ 75 │ 81 │ 86 │ 88 │ 92 │ 98  │103 │
├───┼────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг     │12,5│12,8│13  │13,1│13,3│13,6 │13,9│
│2  │Метизы, кг              │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9  │0,9 │
│3  │Электроды, кг           │2,4 │2,5 │2,5 │2,5 │2,6 │2,6  │2,7 │
│4  │Ацетилен, кг            │2,1 │2,3 │2,3 │2,3 │2,3 │2,3  │2,3 │
│5  │Кислород, баллон        │0,8 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9  │0,9 │
│6  │Керосин, кг             │2,9 │3   │3   │3,1 │3,1 │3,2  │3,2 │
│7  │Резина техническая, кг  │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6  │0,6 │
│8  │Паронит, кг             │3,3 │3,4 │3,5 │3,5 │3,5 │3,6  │3,7 │
│9  │Набивка сальниковая     │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6  │0,6 │
│   │прографиченная, кг      │    │    │    │    │    │     │    │
│10 │Войлок технический      │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1  │0,1 │
│   │мелкошерстный, кг       │    │    │    │    │    │     │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг   │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4  │0,4 │
│12 │Шнур резиновый, кг      │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4  │0,4 │
│13 │Смазка универсальная, кг│0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7  │0,7 │
│14 │Краска масляная, кг     │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7  │0,7 │
│15 │Подшипники, шт.         │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │
│16 │Уплотнительные кольца,  │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │
│   │шт.                     │    │    │    │    │    │     │    │
│17 │Сальниковая втулка, шт. │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │
│18 │Рабочее колесо, шт.     │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │
│19 │Цемент, кг              │12,8│12,8│12,8│12,8│12,8│12,8 │12,8│
│20 │Песок речной, кг        │38,4│38,4│38,4│38,4│38,4│38,4 │38,4│
│21 │Кирпич строительный     │32  │32  │32  │32  │32  │32   │32  │
│   │красный, шт.            │    │    │    │    │    │     │    │
│22 │Фланец, шт.             │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2   │
│23 │Пиломатериалы, куб. м   │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15│
│24 │Ремни клиновые, шт.     │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │
└───┴────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┘

Таблица 4.7

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
НАСОСЫ НДС (Д320Х70)

┌───┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал       │   Расход материалов на капитальный   │
│по-│                     │  ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч   │
│зи-│                     ├─────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│                     │ 216 │250 │300 │330 │ 600 │ 650 │ 720 │
├───┼─────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь прокатная, кг  │10,8 │11,7│13,1│13,9│21,8 │22,9 │24,5 │
│2  │Метизы, кг           │0,7  │0,8 │0,8 │0,9 │1,4  │1,5  │1,6  │
│3  │Электроды, кг        │1,1  │1,2 │1,3 │1,4 │2,1  │2,2  │2,4  │
│4  │Ацетилен, кг         │1    │1   │1,3 │1,3 │2,1  │2,1  │2,1  │
│5  │Кислород, баллон     │0,4  │0,4 │0,5 │0,5 │0,8  │0,8  │0,8  │
│6  │Керосин, кг          │2,5  │2,7 │3   │3,2 │5,1  │5,3  │5,7  │
│7  │Резина техническая,  │0,4  │0,5 │0,5 │0,6 │0,9  │0,9  │1    │
│   │кг                   │     │    │    │    │     │     │     │
│8  │Паронит, кг          │1,5  │1,6 │1,8 │1,9 │2,9  │3,1  │3,3  │
│9  │Набивка сальниковая  │0,4  │0,5 │0,5 │0,6 │0,9  │0,9  │1    │
│   │прографиченная, кг   │     │    │    │    │     │     │     │
│10 │Войлок технический   │0,1  │0,1 │0,1 │0,1 │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │мелкошерстный, кг    │     │    │    │    │     │     │     │
│11 │Ветошь обтирочная, кг│0,3  │0,4 │0,4 │0,4 │0,7  │0,7  │0,7  │
│12 │Шнур резиновый, кг   │0,3  │0,4 │0,4 │0,4 │0,7  │0,7  │0,7  │
│13 │Смазка универсальная,│0,6  │0,6 │0,7 │0,7 │1,2  │1,2  │1,3  │
│   │кг                   │     │    │    │    │     │     │     │
│14 │Краска масляная, кг  │0,5  │0,6 │0,6 │0,7 │1,1  │1,1  │1,2  │
│15 │Подшипники, шт.      │2    │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│16 │Уплотнительные       │2    │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│   │кольца, шт.          │     │    │    │    │     │     │     │
│17 │Сальниковая втулка,  │2    │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│   │шт.                  │     │    │    │    │     │     │     │
│18 │Пробки, шт.          │1    │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│19 │Рабочее колесо, шт.  │1    │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│20 │Баббит, кг           │1,1  │1,2 │1,3 │1,4 │2,5  │2,6  │2,9  │
│21 │Цемент, кг           │14,4 │14,4│14,4│14,4│44,8 │44,8 │44,8 │
│22 │Песок речной, кг     │43,2 │43,2│43,2│43,2│134,4│134,4│134,4│
│23 │Кирпич строительный  │38   │38  │38  │38  │118  │118  │118  │
│   │красный, шт.         │     │    │    │    │     │     │     │
│24 │Фланец, шт.          │2    │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│25 │Пиломатериалы, куб. м│0,15 │0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │
└───┴─────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 4.7

┌───┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал       │   Расход материалов на капитальный   │
│по-│                     │  ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч   │
│зи-│                     ├─────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤
│ции│                     │ 800 │ 900 │1000│1080│1260│1980 │2700 │
├───┼─────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь прокатная, кг  │26,1 │28,2 │30,2│31,9│35  │43,9 │48,4 │
│2  │Метизы, кг           │1,7  │1,8  │2   │2,1 │2,3 │2,9  │3,2  │
│3  │Электроды, кг        │2,6  │2,8  │3   │3,1 │3,4 │4,3  │4,7  │
│4  │Ацетилен, кг         │2,3  │2,6  │2,6 │2,9 │3,1 │3,9  │4,4  │
│5  │Кислород, баллон     │0,9  │1    │1   │1,1 │1,2 │1,5  │1,7  │
│6  │Керосин, кг          │6,1  │6,6  │7   │7,4 │8,2 │10,2 │11,3 │
│7  │Резина техническая,  │1,1  │1,2  │1,2 │1,3 │1,4 │1,8  │2    │
│   │кг                   │     │     │    │    │    │     │     │
│8  │Паронит, кг          │3,5  │3,8  │4   │4,2 │4,7 │5,8  │6,4  │
│9  │Набивка сальниковая  │1,1  │1,2  │1,2 │1,3 │1,4 │1,8  │2    │
│   │прографиченная, кг   │     │     │    │    │    │     │     │
│10 │Войлок технический   │0,3  │0,3  │0,3 │0,3 │0,4 │0,4  │0,5  │
│   │мелкошерстный, кг    │     │     │    │    │    │     │     │
│11 │Ветошь обтирочная, кг│0,8  │0,9  │0,9 │1   │1,1 │1,3  │1,5  │
│12 │Шнур резиновый, кг   │0,8  │0,9  │0,9 │1   │1,1 │1,3  │1,5  │
│13 │Смазка универсальная,│1,4  │1,5  │1,6 │1,7 │1,9 │2,3  │2,6  │
│   │кг                   │     │     │    │    │    │     │     │
│14 │Краска масляная, кг  │1,3  │1,4  │1,5 │1,6 │1,7 │2,1  │2,4  │
│15 │Подшипники, шт.      │2    │2    │2   │2   │2   │2    │2    │
│16 │Уплотнительные       │2    │2    │2   │2   │2   │2    │2    │
│   │кольца, шт.          │     │     │    │    │    │     │     │
│17 │Сальниковая втулка,  │2    │2    │2   │2   │2   │2    │2    │
│   │шт.                  │     │     │    │    │    │     │     │
│18 │Пробки, шт.          │1    │1    │1   │1   │1   │1    │1    │
│19 │Рабочее колесо, шт.  │1    │1    │1   │1   │1   │1    │1    │
│20 │Баббит, кг           │3,1  │3,4  │3,6 │3,7 │4,1 │5,2  │5,6  │
│21 │Цемент, кг           │44,8 │44,8 │70  │70  │70  │124,3│124,3│
│22 │Песок речной, кг     │134,4│134,4│210 │210 │210 │372,9│372,9│
│23 │Кирпич строительный  │118  │118  │184 │184 │184 │327  │327  │
│   │красный, шт.         │     │     │    │    │    │     │     │
│24 │Фланец, шт.          │2    │2    │2   │2   │2   │2    │2    │
│25 │Пиломатериалы, куб. м│0,15 │0,15 │0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15 │
└───┴─────────────────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘

Таблица 4.8

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ НДВ
(Д280Х36, Д320Х50, Д630Х90, Д200Х95)

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч │
│зи-│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│                         │ 90 │108 │126 │150 │180 │216 │250 │
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг      │7,3 │7,8 │8,3 │9   │9,8 │10,8│11,7│
│2  │Метизы, кг               │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │
│3  │Электроды, кг            │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │1,9 │2,1 │2,3 │
│4  │Ацетилен, кг             │1,3 │1,3 │1,6 │1,6 │1,8 │1,8 │2,1 │
│5  │Кислород, баллон         │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │
│6  │Керосин, кг              │1,7 │1,8 │1,9 │2,1 │2,3 │2,5 │2,7 │
│7  │Резина техническая, кг   │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│8  │Паронит, кг              │1   │1,1 │1,1 │1,2 │1,3 │1,5 │1,6 │
│9  │Набивка сальниковая      │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │
│   │прографиченная, кг       │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок технический       │0,07│0,08│0,08│0,09│0,1 │0,11│0,12│
│   │мелкошерстный, кг        │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг    │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │
│12 │Шнур резиновый, кг       │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │
│13 │Смазка универсальная, кг │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │
│14 │Краска масляная, кг      │1,2 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │
│15 │Подшипники, шт.          │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│16 │Уплотнительные кольца,   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.                      │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая втулка, шт.  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│18 │Пробки, шт.              │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│19 │Рабочее колесо, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│20 │Баббит, кг               │1,1 │1,2 │1,4 │1,6 │1,8 │2,1 │2,3 │
│21 │Цемент, кг               │14,4│14,4│16,3│16,3│16,3│16,3│23,2│
│22 │Песок речной, кг         │43,2│43,2│48,9│48,9│48,9│48,9│69,6│
│23 │Кирпич строительный      │38  │38  │43  │43  │43  │43  │61  │
│   │красный, шт.             │    │    │    │    │    │    │    │
│24 │Фланец, шт.              │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│25 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.8

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                   │       1 насоса подачей, куб. м/ч       │
│зи-│                   ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┤
│ции│                   │300 │325 │360 │400 │500 │540 │ 600 │720 │
├───┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг│13,1│13,8│14,7│16,1│19,6│20,5│21,9 │24,5│
│2  │Метизы, кг         │0,9 │0,9 │1   │1,1 │1,3 │1,3 │1,4  │1,6 │
│3  │Электроды, кг      │2,5 │2,7 │2,8 │3,1 │3,8 │4   │4,2  │4,7 │
│4  │Ацетилен, кг       │2,3 │2,3 │2,6 │2,9 │3,4 │3,6 │3,9  │4,2 │
│5  │Кислород, баллон   │0,9 │0,9 │1   │1,1 │1,3 │1,4 │1,5  │1,6 │
│6  │Керосин, кг        │3   │3,2 │3,4 │3,7 │4,6 │4,8 │5,1  │5,7 │
│7  │Резина техническая,│0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │0,8 │0,9  │1   │
│   │кг                 │    │    │    │    │    │    │     │    │
│8  │Паронит, кг        │1,8 │1,9 │2   │2,2 │2,6 │2,7 │2,9  │3,3 │
│9  │Набивка            │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8 │0,8 │0,9  │1   │
│   │сальниковая,       │    │    │    │    │    │    │     │    │
│   │прографиченная, кг │    │    │    │    │    │    │     │    │
│10 │Войлок технический │0,13│0,14│0,15│0,16│0,2 │0,21│0,22 │0,25│
│   │мелкошерстный, кг  │    │    │    │    │    │    │     │    │
│11 │Ветошь обтирочная, │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7  │0,7 │
│   │кг                 │    │    │    │    │    │    │     │    │
│12 │Шнур резиновый, кг │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7  │0,7 │
│13 │Смазка             │0,7 │0,7 │0,8 │0,9 │1   │1,1 │1,2  │1,3 │
│   │универсальная, кг  │    │    │    │    │    │    │     │    │
│14 │Краска масляная, кг│1,9 │2   │2,1 │2,2 │2,3 │2,4 │2,5  │2,6 │
│15 │Подшипники, шт.    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2   │
│16 │Уплотнительные     │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2   │
│   │кольца, шт.        │    │    │    │    │    │    │     │    │
│17 │Сальниковая втулка,│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2   │
│   │шт.                │    │    │    │    │    │    │     │    │
│18 │Пробки, шт.        │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │
│19 │Рабочее колесо, шт.│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │
│20 │Баббит, кг         │2,5 │2,7 │2,8 │3,3 │3,6 │4   │4,3  │4,7 │
│21 │Цемент, кг         │23,2│23,2│23,2│31,2│31,2│31,2│31,2 │31,2│
│22 │Песок речной, кг   │69,6│69,6│69,6│93,6│93,6│93,6│93,6 │93,6│
│23 │Кирпич строительный│61  │61  │61  │82  │82  │82  │82   │82  │
│   │красный, шт.       │    │    │    │    │    │    │     │    │
│24 │Фланец, шт.        │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2   │
│25 │Пиломатериалы,     │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15│
│   │куб. м             │    │    │    │    │    │    │     │    │
└───┴───────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┘

Таблица 4.9

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ Д
ПОДАЧЕЙ 300 - 820 КУБ. М/Ч

┌───┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │       Расход материалов на капитальный ремонт        │
│по-│           │         1 насоса подачей 300 - 800 куб. м/ч          │
│зи-│           ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│           │300 │330 │360 │380 │400 │450 │480 │500 │540 │550 │560 │
├───┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь про- │13,1│13,9│14,7│15,4│16,1│17,8│18,9│19,6│20,5│20,7│20,9│
│   │катная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Электроды, │1,3 │1,4 │1,4 │1,5 │1,6 │1,8 │1,9 │1,9 │2   │2   │2,1 │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Ацетилен,  │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │1   │1   │1   │1   │1,3 │1,3 │1,3 │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Кислород,  │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │баллон     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Керосин, кг│1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │1,9 │2,1 │2,2 │2,3 │2,4 │2,4 │2,5 │
│6  │Резина тех-│0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │
│   │ническая,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Паронит, кг│1,8 │1,9 │2   │2,1 │2,2 │2,4 │2,5 │2,6 │2,7 │2,8 │2,8 │
│8  │Набивка    │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │
│   │сальниковая│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │прографи-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ченная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│9  │Войлок тех-│0,1 │0,1 │0,15│0,16│0,16│0,18│0,19│0,2 │0,21│0,21│0,21│
│   │нический   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │мелкошерст-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Ветошь об- │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│   │тирочная,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Шнур рези- │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│   │новый, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Смазка уни-│0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │
│   │версальная,│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Краска мас-│0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │1   │1   │1   │1   │
│   │ляная, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Подшипники,│3   │3   │3   │3   │3   │3   │3   │3   │3   │3   │3   │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Уплотни-   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │тельные    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кольца, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Сальниковая│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │втулка, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Пробка, шт.│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│18 │Метизы, кг │0,9 │0,9 │1   │1   │1,1 │1,2 │1,2 │1,3 │1,3 │1,3 │1,4 │
│19 │Рабочее    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │колесо, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│20 │Баббит, кг │3   │3,2 │3,3 │3,5 │3,7 │4   │4,2 │4,3 │4,5 │4,7 │4,7 │
│21 │Цемент, кг │25,1│25,1│25,1│25,1│25,1│25,1│25,1│25,1│25,1│25,1│25,1│
│22 │Песок      │75,3│75,3│75,3│75,3│75,3│75,3│75,3│75,3│75,3│75,3│75,3│
│   │речной, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│23 │Кирпич     │66  │66  │66  │66  │66  │66  │66  │66  │66  │66  │66  │
│   │строитель- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный крас-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, шт.   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│24 │Фланец, шт.│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│25 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.9

┌───┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │         Расход материалов на капитальный ремонт         │
│по-│           │           1 насоса подачей 300 - 800 куб. м/ч           │
│зи-│           ├────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│           │580 │600 │ 620 │ 650 │ 700 │ 750 │ 760 │ 780 │ 800 │ 820 │
├───┼───────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про- │21,4│21,9│22,3 │22,9 │24,1 │25,1 │25,3 │25,7 │26,1 │26,6 │
│   │катная, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Электроды, │2,1 │2,1 │2,2  │2,2  │2,4  │2,5  │2,5  │2,5  │2,6  │2,6  │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Ацетилен,  │1,3 │1,3 │1,3  │1,3  │1,3  │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород,  │0,5 │0,5 │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │
│   │баллон     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Керосин, кг│2,5 │2,6 │2,6  │2,7  │2,8  │2,9  │3    │3    │3,1  │3,1  │
│6  │Резина тех-│0,9 │0,9 │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │
│   │ническая,  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Паронит, кг│2,9 │2,9 │3    │3,1  │3,2  │3,4  │3,4  │3,4  │3,5  │3,5  │
│8  │Набивка    │0,9 │0,9 │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │
│   │сальниковая│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографи-  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ченная, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Войлок тех-│0,22│0,22│0,23 │0,23 │0,25 │0,26 │0,26 │0,26 │0,27 │0,27 │
│   │нический   │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст-│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Ветошь об- │0,7 │0,7 │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │
│   │тирочная,  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Шнур рези- │0,7 │0,7 │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │
│   │новый, кг  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Смазка уни-│0,6 │0,6 │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │
│   │версальная,│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Краска мас-│1   │1,1 │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,3  │
│   │ляная, кг  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Подшипники,│3   │3   │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │шт.        │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Уплотни-   │2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │тельные    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кольца, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Сальниковая│2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │втулка, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Пробка, шт.│1   │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│18 │Метизы, кг │1,4 │1,4 │1,4  │1,5  │1,6  │1,6  │1,7  │1,7  │1,7  │1,7  │
│19 │Рабочее    │1   │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Баббит, кг │4,8 │4,8 │5    │5,2  │5,3  │5,7  │5,7  │5,7  │5,8  │5,8  │
│21 │Цемент, кг │25,1│25,1│39,1 │39,1 │39,1 │39,1 │39,1 │39,1 │39,1 │39,1 │
│22 │Песок      │75,3│75,3│117,3│117,3│117,3│117,3│117,3│117,3│117,3│117,3│
│   │речной, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Кирпич     │66  │66  │103  │103  │103  │103  │103  │103  │103  │103  │
│   │строитель- │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Фланец, шт.│2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│25 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.10

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ Д
ПОДАЧЕЙ 840 - 2300 КУБ. М/Ч

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │          Расход материалов на капитальный ремонт          │
│по-│            │                1 насоса подачей, куб. м/ч                 │
│зи-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│            │ 840 │ 850 │ 870 │ 900 │ 930 │ 950 │1000 │1100 │1250 │1300 │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь       │26,9 │27,1 │27,6 │28,2 │28,8 │29,2 │30,2 │32,2 │34,9 │35,5 │
│   │прокатная,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Электроды,  │2,6  │2,7  │2,7  │2,8  │2,8  │2,9  │3    │3,2  │3,4  │3,5  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Ацетилен, кг│1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,6  │1,8  │1,8  │1,8  │2,1  │2,1  │
│4  │Кислород,   │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Керосин, кг │3,2  │3,2  │3,2  │3,3  │3,4  │3,4  │3,5  │3,8  │4,1  │4,2  │
│6  │Резина тех- │1,1  │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,3  │1,4  │1,4  │
│   │ническая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Паронит, кг │3,6  │3,6  │3,7  │3,8  │3,8  │3,9  │4    │4,3  │4,7  │4,7  │
│8  │Набивка     │1,1  │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,2  │1,2  │1,3  │1,4  │1,4  │
│   │сальниковая │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографичен-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Войлок      │0,27 │0,28 │0,28 │0,29 │0,29 │0,3  │0,31 │0,33 │0,36 │0,36 │
│   │технический │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Ветошь обти-│0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1,1  │1,1  │
│   │рочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Шнур рези-  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1,1  │1,1  │
│   │новый, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Смазка уни- │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │1    │1    │
│   │версальная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Краска      │1,3  │1,3  │1,4  │1,4  │1,4  │1,4  │1,5  │1,6  │1,7  │1,7  │
│   │масляная, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Подшипники, │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Уплотнитель-│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │ные кольца, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Сальниковая │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │втулка, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Пробка, шт. │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│18 │Метизы, кг  │1,8  │1,8  │1,8  │1,9  │1,9  │1,9  │2    │2,1  │2,3  │2,3  │
│19 │Рабочее     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Баббит, кг  │6    │6    │6,2  │6,3  │6,3  │6,5  │6,7  │7,2  │7,8  │7,8  │
│21 │Цемент, кг  │39,1 │39,1 │39,1 │39,1 │61,6 │61,6 │61,6 │61,6 │61,6 │61,6 │
│22 │Песок       │117,3│117,3│117,3│117,3│184,8│184,8│184,8│184,8│184,8│184,8│
│   │речной, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Кирпич      │103  │103  │103  │103  │162  │162  │162  │162  │162  │162  │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Фланец, шт. │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│25 │Пиломатери- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 4.10

┌───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │     Расход материалов на капитальный ремонт      │
│по-│            │           1 насоса подачей, куб. м/ч             │
│зи-│            ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│            │1350 │1450│1500│1550│1600│1700│1750│1950│2160│2300│
├───┼────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь про-  │36,1 │37,3│38  │38,6│39,2│40,4│41  │43,5│45,1│45,9│
│   │катная, кг  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Электроды,  │3,5  │3,6 │3,7 │3,8 │3,8 │3,9 │4   │4,2 │4,4 │4,5 │
│   │кг          │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Ацетилен, кг│2,1  │2,1 │2,3 │2,3 │2,3 │2,3 │2,3 │2,6 │2,6 │2,6 │
│4  │Кислород,   │0,8  │0,8 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │1   │1   │1   │
│   │баллон      │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Керосин, кг │4,2  │4,4 │4,4 │4,5 │4,6 │4,7 │4,8 │5,1 │5,3 │5,4 │
│6  │Резина тех- │1,5  │1,5 │1,5 │1,6 │1,6 │1,6 │1,7 │1,8 │1,8 │1,9 │
│   │ническая, кг│     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│7  │Паронит, кг │4,8  │5   │5,1 │5,1 │5,2 │5,4 │5,5 │5,8 │6   │6,1 │
│8  │Набивка     │1,5  │1,5 │1,5 │1,6 │1,6 │1,6 │1,7 │1,8 │1,8 │1,9 │
│   │сальниковая │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │прографичен-│     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ная, кг     │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│9  │Войлок      │0,37 │0,38│0,39│0,39│0,4 │0,41│0,42│0,44│0,46│0,5 │
│   │технический │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │мелкошерст- │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, кг     │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Ветошь обти-│1,1  │1,1 │1,2 │1,2 │1,2 │1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,4 │
│   │рочная, кг  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Шнур рези-  │1,1  │1,1 │1,2 │1,2 │1,2 │1,2 │1,3 │1,3 │1,4 │1,4 │
│   │новый, кг   │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Смазка      │1    │1   │1   │1   │1,1 │1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │1,2 │
│   │универсаль- │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ная, кг     │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Краска мас- │1,8  │1,8 │1,9 │1,9 │1,9 │2   │2   │2,1 │2,2 │2,2 │
│   │ляная, кг   │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Подшипники, │3    │3   │3   │3   │3   │3   │3   │3   │3   │3   │
│   │шт.         │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Уплотнитель-│2    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │ные кольца, │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шт.         │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Сальниковая │2    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │втулка, шт. │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Пробка, шт. │1    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│18 │Метизы, кг  │2,4  │2,4 │2,5 │2,5 │2,6 │2,7 │2,7 │2,8 │2,9 │3   │
│19 │Рабочее     │1    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │колесо, шт. │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│20 │Баббит, кг  │8    │8,3 │8,5 │8,5 │8,7 │9   │9,2 │9,7 │10  │10,2│
│21 │Цемент, кг  │61,6 │98  │98  │98  │98  │98  │98  │98  │98  │98  │
│22 │Песок       │184,8│294 │294 │294 │294 │294 │294 │294 │294 │294 │
│   │речной, кг  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│23 │Кирпич      │162  │258 │258 │258 │258 │258 │258 │258 │258 │258 │
│   │строительный│     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │красный, шт.│     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│24 │Фланец, шт. │2    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│25 │Пиломатери- │0,15 │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 4.11

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ НКУ

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                   │                1 насоса                │
│зи-│                   ├──────┬───────┬───────┬─────────────────┤
│ции│                   │НКУ-90│НКУ-140│НКУ-150│     НКУ-250     │
│   │                   ├──────┴───────┴───────┴─────────────────┤
│   │                   │            Подача, куб. м/ч            │
│   │                   ├──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                   │  90  │  140  │  150  │ 180 │ 250 │ 325 │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │         2         │  3   │   4   │   5   │  6  │  7  │  8  │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь прокатная, кг│13,2  │15,3   │15,6   │16,5 │17,9 │19,1 │
│2  │Метизы, кг         │0,9   │1      │1      │1,1  │1,2  │1,2  │
│3  │Электроды, кг      │1,5   │1,7    │1,7    │1,8  │2    │2,1  │
│4  │Ацетилен, кг       │2,3   │2,6    │2,6    │2,9  │3,1  │3,4  │
│5  │Кислород, баллон   │0,9   │1      │1      │1,1  │1,2  │1,3  │
│6  │Керосин, кг        │3,1   │3,6    │3,6    │3,8  │4,2  │4,4  │
│7  │Резина техническая,│0,5   │0,6    │0,6    │0,7  │0,7  │0,8  │
│   │кг                 │      │       │       │     │     │     │
│8  │Паронит, кг        │1,2   │1,4    │1,4    │1,5  │1,6  │1,7  │
│9  │Набивка сальниковая│0,4   │0,4    │0,4    │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │прографиченная, кг │      │       │       │     │     │     │
│10 │Войлок технический │0,14  │0,16   │0,16   │0,17 │0,18 │0,19 │
│   │мелкошерстный, кг  │      │       │       │     │     │     │
│11 │Ветошь обтирочная, │0,4   │0,5    │0,5    │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │кг                 │      │       │       │     │     │     │
│12 │Шнур резиновый, кг │0,4   │0,5    │0,5    │0,5  │0,5  │0,6  │
│13 │Смазка             │0,4   │0,4    │0,4    │0,5  │0,5  │0,5  │
│   │универсальная, кг  │      │       │       │     │     │     │
│14 │Краска масляная, кг│1     │1,3    │1,3    │1,3  │1,5  │1,5  │
│15 │Подшипники, шт.    │2     │2      │2      │2    │2    │2    │
│16 │Уплотнительные     │1     │1      │1      │1    │1    │1    │
│   │кольца, шт.        │      │       │       │     │     │     │
│17 │Сальниковая втулка,│1     │1      │1      │1    │1    │1    │
│   │шт.                │      │       │       │     │     │     │
│18 │Рабочее колесо, шт.│1     │1      │1      │1    │1    │1    │
│19 │Цемент, кг         │30    │46,4   │46,4   │59,3 │82,8 │107,2│
│20 │Песок речной, кг   │90    │139,2  │139,2  │177,9│248,4│321,6│
│21 │Кирпич строительный│79    │122    │122    │156  │218  │282  │
│   │красный, шт.       │      │       │       │     │     │     │
│22 │Фланец, шт.        │2     │2      │2      │2    │2    │2    │
│23 │Пиломатериалы,     │0,15  │0,15   │0,15   │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │куб. м             │      │       │       │     │     │     │
└───┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.12

КОНДЕНСАТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ КС
ПОДАЧЕЙ 6 - 19 КУБ. М/Ч

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч │
│зи-│                         ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│                         │ 6  │ 7  │7,2 │ 8  │ 9  │ 10 │10,8│
├───┼─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг      │3,9 │4,2 │4,2 │4,4 │4,7 │4,9 │5,1 │
│2  │Метизы, кг               │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│3  │Электроды, кг            │0,8 │0,8 │0,8 │0,9 │0,9 │0,9 │1   │
│4  │Ацетилен, кг             │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│5  │Кислород, баллон         │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│6  │Керосин, кг              │0,9 │1   │1   │1   │1,1 │1,1 │1,2 │
│7  │Резина техническая, кг   │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│8  │Паронит, кг              │1,0 │1,1 │1,1 │1,2 │1,2 │1,3 │1,4 │
│9  │Набивка сальниковая      │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │
│   │прографиченная, кг       │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок технический       │0,04│0,04│0,04│0,04│0,05│0,05│0,05│
│   │мелкошерстный, кг        │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг    │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │
│12 │Шнур резиновый, кг       │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │
│13 │Смазка универсальная, кг │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │
│14 │Краска масляная, кг      │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│15 │Подшипники, шт.          │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│16 │Уплотнительные кольца,   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.                      │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая втулка, шт.  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│18 │Рабочее колесо, шт.      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│19 │Цемент, кг               │30  │32  │32  │33  │36  │38  │40  │
│20 │Песок речной, кг         │90  │96  │96  │99  │108 │114 │120 │
│21 │Кирпич строительный      │79  │85  │85  │89  │95  │100 │104 │
│   │красный, шт.             │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.              │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы, куб. м    │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
└───┴─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.12

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │          1 насоса подачей, куб. м/ч           │
│зи-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│            │ 11  │ 12  │ 13  │14,5 │ 15  │ 16  │ 18  │ 19  │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про-  │5,1  │5,4  │5,6  │6    │6,1  │6,4  │6,9  │7,1  │
│   │катная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Метизы, кг  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │
│3  │Электроды,  │1    │1    │1,1  │1,2  │1,2  │1,2  │1,3  │1,4  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Ацетилен, кг│0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,8  │0,8  │
│5  │Кислород,   │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Керосин, кг │1,2  │1,3  │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │1,6  │1,7  │
│7  │Резина тех- │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │ническая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Паронит, кг │1,4  │1,4  │1,5  │1,6  │1,6  │1,7  │1,8  │1,9  │
│9  │Набивка     │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │сальниковая │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографичен-│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок тех- │0,05 │0,05 │0,06 │0,06 │0,06 │0,06 │0,07 │0,07 │
│   │нический    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь об-  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │тирочная, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Шнур рези-  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │
│   │новый, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Смазка уни- │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │
│   │версальная, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Краска      │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │0,9  │
│   │масляная, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Подшипники, │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Уплотнитель-│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │ные кольца, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Сальниковая │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │втулка, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Рабочее     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Цемент, кг  │40   │42   │43   │46   │47   │49   │53   │55   │
│20 │Песок       │120  │126  │129  │138  │141  │147  │159  │165  │
│   │речной, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Кирпич      │104  │110  │114  │122  │124  │130  │140  │144  │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Фланец, шт. │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│23 │Пиломатери- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.13

КОНДЕНСАТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ КС
ПОДАЧЕЙ 20 - 65 КУБ. М/Ч

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │ ремонт 1 насоса подачей, куб. м/ч │
│зи-│                        ├────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┤
│ции│                        │ 20 │21,6│ 23 │ 25  │ 27 │ 30 │ 32 │
├───┼────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная, кг     │7,3 │7,7 │8,1 │8,6  │9,1 │9,8 │9,9 │
│2  │Метизы, кг              │0,5 │0,5 │0,5 │0,6  │0,6 │0,6 │0,6 │
│3  │Электроды, кг           │1,4 │1,5 │1,6 │1,7  │1,8 │1,9 │1,9 │
│4  │Ацетилен, кг            │0,8 │0,8 │0,8 │0,8  │0,8 │1   │1   │
│5  │Кислород, баллон        │0,3 │0,3 │0,3 │0,3  │0,3 │0,4 │0,4 │
│6  │Керосин, кг             │1,7 │1,8 │1,9 │2    │2,1 │2,3 │2,3 │
│7  │Резина техническая, кг  │0,3 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4 │0,4 │0,4 │
│8  │Паронит, кг             │2,0 │2,1 │2,1 │2,3  │2,4 │2,6 │2,6 │
│9  │Набивка сальниковая     │0,3 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │прографиченная, кг      │    │    │    │     │    │    │    │
│10 │Войлок технический      │0,07│0,08│0,08│0,09 │0,09│0,1 │0,1 │
│   │мелкошерстный, кг       │    │    │    │     │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная, кг   │0,2 │0,2 │0,2 │0,3  │0,3 │0,3 │0,3 │
│12 │Шнур резиновый, кг      │0,2 │0,2 │0,2 │0,3  │0,3 │0,3 │0,3 │
│13 │Смазка универсальная, кг│0,4 │0,4 │0,4 │0,5  │0,5 │0,5 │0,5 │
│14 │Краска масляная, кг     │1,2 │1,2 │1,2 │1,2  │1,2 │1,5 │1,5 │
│15 │Подшипники, шт.         │2   │2   │2   │2    │2   │2   │2   │
│16 │Уплотнительные кольца,  │2   │2   │2   │2    │2   │2   │2   │
│   │шт.                     │    │    │    │     │    │    │    │
│17 │Сальниковая втулка, шт. │2   │2   │2   │2    │2   │2   │2   │
│18 │Рабочее колесо, шт.     │1   │1   │1   │1    │1   │1   │1   │
│19 │Цемент, кг              │56  │59  │62  │66,5 │70  │76  │76  │
│20 │Песок речной, кг        │168 │177 │186 │199,5│210 │228 │228 │
│21 │Кирпич строительный     │148 │157 │165 │175  │185 │200 │202 │
│   │красный, шт.            │    │    │    │     │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.             │2   │2   │2   │2    │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы, куб. м   │0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15│0,15│0,15│
└───┴────────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.13

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │ Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                  │       1 насоса подачей, куб. м/ч        │
│зи-│                  ├─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│                  │ 35  │ 36 │ 40 │ 45  │ 50 │ 55 │ 60 │ 65 │
├───┼──────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь прокатная,  │10,1 │10,2│10,4│10,7 │11  │11,3│11,6│11,9│
│   │кг                │     │    │    │     │    │    │    │    │
│2  │Метизы, кг        │0,7  │0,7 │0,7 │0,7  │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │
│3  │Электроды, кг     │2    │2   │2   │2,1  │2,1 │2,2 │2,3 │2,3 │
│4  │Ацетилен, кг      │1    │1   │1   │1    │1   │1   │1   │1   │
│5  │Кислород, баллон  │0,4  │0,4 │0,4 │0,4  │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│6  │Керосин, кг       │2,4  │2,4 │2,4 │2,5  │2,6 │2,6 │2,7 │2,8 │
│7  │Резина            │0,4  │0,4 │0,4 │0,4  │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │техническая, кг   │     │    │    │     │    │    │    │    │
│8  │Паронит, кг       │2,7  │2,7 │2,8 │2,8  │2,9 │3   │3,1 │3,2 │
│9  │Набивка сальнико- │0,4  │0,4 │0,4 │0,4  │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │вая прографичен-  │     │    │    │     │    │    │    │    │
│   │ная, кг           │     │    │    │     │    │    │    │    │
│10 │Войлок технический│0,1  │0,1 │0,11│0,11 │0,11│0,12│0,12│0,12│
│   │мелкошерстный, кг │     │    │    │     │    │    │    │    │
│11 │Ветошь обтирочная,│0,3  │0,3 │0,3 │0,3  │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │
│   │кг                │     │    │    │     │    │    │    │    │
│12 │Шнур резиновый, кг│0,3  │0,3 │0,3 │0,3  │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │
│13 │Смазка            │0,5  │0,5 │0,6 │0,6  │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│   │универсальная, кг │     │    │    │     │    │    │    │    │
│14 │Краска масляная,  │1,5  │1,5 │1,5 │1,5  │1,5 │1,8 │1,8 │1,8 │
│   │кг                │     │    │    │     │    │    │    │    │
│15 │Подшипники, шт.   │2    │2   │2   │2    │2   │2   │2   │2   │
│16 │Уплотнительные    │2    │2   │2   │2    │2   │2   │2   │2   │
│   │кольца, шт.       │     │    │    │     │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая       │2    │2   │2   │2    │2   │2   │2   │2   │
│   │втулка, шт.       │     │    │    │     │    │    │    │    │
│18 │Рабочее колесо,   │1    │1   │1   │1    │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.               │     │    │    │     │    │    │    │    │
│19 │Цемент, кг        │78   │79  │80  │82   │85  │87  │89  │91  │
│20 │Песок речной, кг  │234  │237 │240 │246  │255 │261 │267 │273 │
│21 │Кирпич строитель- │206  │208 │212 │218  │224 │230 │236 │242 │
│   │ный красный, шт.  │     │    │    │     │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.       │2    │2   │2   │2    │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы,    │0,15 │0,15│0,15│0,15 │0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │куб. м            │     │    │    │     │    │    │    │    │
└───┴──────────────────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 4.14

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ 2,5-ЦВ, 2,5-ЦВР, ЦВ-5/105

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │          ремонт 1 насоса          │
│зи-│                        ├─────────────────┬─────────────────┤
│ции│                        │   2,5-ЦВ-08;    │   2,5-ЦВ-1,1;   │
│   │                        │  2,5-ЦВ-0,8М;   │   2,5-ЦВ-1,1М   │
│   │                        │     2,5-ЦВР     │                 │
│   │                        ├─────────────────┴─────────────────┤
│   │                        │         подачей, куб. м/ч         │
│   │                        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                        │  5  │  9  │ 12  │ 10  │ 18  │ 24  │
├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │           2            │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │
├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь прокатная, кг     │4,3  │6,7  │8,0  │7,3  │9,9  │10,7 │
│2  │Метизы, кг              │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │
│3  │Электроды, кг           │0,8  │1,3  │1,6  │1,4  │1,9  │2,1  │
│4  │Ацетилен, кг            │0,8  │1,3  │1,3  │1,3  │1,8  │1,8  │
│5  │Кислород, баллон        │0,3  │0,5  │0,5  │0,5  │0,7  │0,7  │
│6  │Керосин, кг             │1    │1,6  │1,9  │1,7  │2,3  │2,5  │
│7  │Резина техническая, кг  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │
│8  │Паронит, кг             │1,1  │1,8  │2,1  │1,9  │2,6  │2,8  │
│9  │Набивка сальниковая     │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │
│   │прографиченная, кг      │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок технический      │0,04 │0,07 │0,08 │0,07 │0,1  │0,1  │
│   │мелкошерстный, кг       │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь обтирочная, кг   │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │
│12 │Шнур резиновый, кг      │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │
│13 │Смазка универсальная, кг│0,2  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │
│14 │Краска масляная, кг     │0,2  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │
│15 │Подшипники, шт.         │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│16 │Уплотнительные кольца,  │4    │4    │4    │4    │4    │4    │
│   │шт.                     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Сальниковая втулка, шт. │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│18 │Рабочее колесо, шт.     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│19 │Цемент, кг              │34,2 │34,2 │34,2 │34,2 │34,2 │36,8 │
│20 │Песок речной, кг        │102,6│102,6│102,6│102,6│102,6│110,4│
│21 │Кирпич строительный     │90   │90   │90   │90   │90   │97   │
│   │красный, шт.            │     │     │     │     │     │     │
│22 │Фланец, шт.             │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│23 │Пиломатериалы, куб. м   │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
└───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.15

ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ ЭПН, ЭСН, КСМ, МС

┌───┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │  Расход материалов на капитальный ремонт 1 насоса   │
│по-│            ├──────────┬──────────────┬───────────────┬───────────┤
│зи-│            │ЭПН-5/1-11│  ЭСН-2/1-11  │    ЭСН-1/1    │  КСМ, МС  │
│ции│            ├──────────┴──────────────┴───────────────┴───────────┤
│   │            │                  подачей, куб. м/ч                  │
│   │            ├──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│   │            │    5     │ 3  │ 5  │6,5 │ 8  │ 10 │ 12  │ 30  │ 50  │
├───┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │     2      │    3     │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │  9  │ 10  │ 11  │
├───┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про-  │4,3       │3,1 │4,3 │5,2 │6,1 │7,3 │8,0  │11,6 │14,3 │
│   │катная, кг  │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│2  │Метизы, кг  │0,3       │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │0,5 │0,5  │0,8  │0,9  │
│3  │Электроды,  │0,8       │0,6 │0,8 │1   │1,2 │1,4 │1,6  │2,2  │2,8  │
│   │кг          │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│4  │Ацетилен, кг│0,8       │0,5 │0,8 │0,8 │1   │1,3 │1,3  │2,1  │2,6  │
│5  │Кислород,   │0,3       │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │0,5 │0,5  │0,8  │1    │
│   │баллон      │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│6  │Керосин, кг │1         │0,7 │1   │1,2 │1,4 │1,7 │1,9  │2,7  │3,3  │
│7  │Резина тех- │0,2       │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3  │0,5  │0,6  │
│   │ническая, кг│          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│8  │Паронит, кг │1,1       │0,8 │1,1 │1,4 │1,6 │1,9 │2,1  │3,1  │3,8  │
│9  │Набивка     │0,2       │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3  │0,5  │0,6  │
│   │сальниковая │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │прографи-   │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │ченная, кг  │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│10 │Войлок тех- │0,04      │0,03│0,04│0,05│0,06│0,07│0,08 │0,1  │0,1  │
│   │нический    │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │мелкошерст- │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │ный, кг     │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│11 │Ветошь об-  │0,1       │0,09│0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2  │0,4  │0,4  │
│   │тирочная, кг│          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│12 │Шнур рези-  │0,1       │0,09│0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2  │0,4  │0,4  │
│   │новый, кг   │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│13 │Смазка уни- │0,2       │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4  │0,6  │0,8  │
│   │версальная, │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │кг          │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│14 │Краска мас- │0,2       │0,1 │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4  │0,6  │0,7  │
│   │ляная, кг   │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│15 │Подшипники, │2         │1   │1   │1   │1   │1   │1    │2    │2    │
│   │шт.         │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│16 │Уплотнитель-│1         │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│   │ные кольца, │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │шт.         │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│17 │Сальниковая │1         │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│   │втулка, шт. │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│18 │Рабочее     │1         │2   │2   │2   │2   │2   │2    │1    │1    │
│   │колесо, шт. │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│19 │Цемент, кг  │18,6      │13,3│18,6│22,4│26,2│31,5│34,6 │49,8 │61,6 │
│20 │Песок       │55,8      │39,9│55,8│67,3│78,6│94,6│103,7│149,3│184,7│
│   │речной, кг  │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│21 │Кирпич      │49        │35  │49  │59  │69  │83  │91   │131  │162  │
│   │строитель-  │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │ный, крас-  │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │ный, шт.    │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
│22 │Фланец, шт. │2         │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│23 │Пиломатери- │0,15      │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │          │    │    │    │    │    │     │     │     │
└───┴────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.16

ВИХРЕВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ В И ВС

┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│N  │   Материал    │  Расход материалов на капитальный ремонт   │
│по-│               │                  1 насоса                  │
│зи-│               ├────────────────────────┬───────────────────┤
│ции│               │  1ВС; 1В-0,9М; 1В-0,9  │  1,5ВС; 1В-0,3М;  │
│   │               │                        │     1,5В-1,3М     │
│   │               ├────────────────────────┴───────────────────┤
│   │               │             подачей, куб. м/ч              │
│   │               ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │               │ 1  │1,8 │2,5 │ 3  │3,5 │ 4  │4,5 │ 6  │ 8  │
├───┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь          │1,8 │2,3 │2,7 │3,1 │3,4 │3,7 │4   │4,9 │6,1 │
│   │прокатная, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Метизы, кг     │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │
│3  │Электроды, кг  │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │1   │1,2 │
│4  │Ацетилен, кг   │0,3 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,8 │0,8 │1,1 │
│5  │Кислород,      │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │
│   │баллон         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│6  │Керосин, кг    │0,4 │0,5 │0,6 │0,7 │0,8 │0,9 │0,9 │1,1 │1,3 │
│7  │Резина         │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│   │техническая, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Паронит, кг    │0,5 │0,6 │0,7 │0,8 │0,9 │1   │1,1 │1,3 │1,6 │
│9  │Набивка сальни-│0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│   │ковая прографи-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ченная, кг     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок техни-  │0,02│0,02│0,03│0,03│0,03│0,04│0,04│0,05│0,06│
│   │ческий мелко-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шерстный, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь         │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │
│   │обтирочная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Шнур резиновый,│0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │
│   │кг             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Смазка универ- │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │
│   │сальная, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Краска         │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │
│   │масляная, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Подшипники, шт.│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│16 │Уплотнительные │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │кольца, шт.    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │манжета, шт.   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│18 │Рабочее колесо,│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │шт.            │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Цемент, кг     │5,3 │6,4 │7,9 │9,1 │9,8 │10,6│13,3│14,4│17,8│
│20 │Песок речной,  │15,9│19,3│23,9│27,3│29,6│31,9│39,9│43,3│53,6│
│   │кг             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│21 │Кирпич         │14  │17  │21  │24  │26  │28  │35  │38  │47  │
│   │строительный   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │красный, шт.   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.    │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатериалы, │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│1,15│
│   │куб. м         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.16

┌───┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │     Расход материалов на капитальный ремонт      │
│по-│           │                     1 насоса                     │
│зи-│           ├───────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│ции│           │   2ВС; 2В-1,6М;   │    2,5ВС;    │ 3ВС; 3В-2,7М  │
│   │           │     2ВС-1,6М      │  2,5В-1,8М   │               │
│   │           ├───────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│   │           │                подачей, куб. м/ч                 │
│   │           ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│   │           │ 17 │ 18 │ 10 │ 15 │ 11 │15,5│ 18 │ 20 │ 28 │ 35  │
├───┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│1  │Сталь про- │5,5 │6,1 │7,3 │9,1 │7,7 │9,3 │9,9 │10,2│11,3│12,2 │
│   │катная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│2  │Метизы, кг │0,4 │0,4 │0,5 │0,6 │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8  │
│3  │Электроды, │1,1 │1,2 │1,4 │1,8 │1,5 │1,8 │1,9 │2   │2,2 │2,4  │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│4  │Ацетилен,  │1   │1,1 │1,3 │1,5 │1,3 │1,5 │1,8 │1,8 │2,1 │2,1  │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│5  │Кислород,  │0,4 │0,4 │0,5 │0,6 │0,5 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8  │
│   │баллон     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│6  │Керосин, кг│1,3 │1,3 │1,7 │2,1 │1,8 │2,1 │2,3 │2,4 │2,6 │2,8  │
│7  │Резина тех-│0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,6  │
│   │ническая,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│8  │Паронит, кг│1,5 │1,6 │1,9 │2,4 │2   │2,5 │2,6 │2,7 │3   │3,2  │
│9  │Набивка    │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5  │
│   │сальниковая│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │прографи-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │ченная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│10 │Войлок тех-│0,06│0,06│0,07│0,09│0,08│0,09│0,1 │0,1 │0,12│0,12 │
│   │нический   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │мелкошерст-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │ный, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│11 │Ветошь об- │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4  │
│   │тирочная,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│12 │Шнур рези- │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4  │
│   │новый, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│13 │Смазка уни-│0,3 │0,3 │0,4 │0,5 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6  │
│   │версальная,│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│14 │Краска мас-│0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6  │
│   │ляная, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│15 │Подшипники,│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│16 │Уплотни-   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │
│   │тельные    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │кольца, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│17 │Сальниковая│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │
│   │манжета,   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│18 │Рабочее    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │
│   │колесо, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│19 │Цемент, кг │15,9│17,8│21,2│26,6│22,4│27,4│29,3│30  │33  │35,7 │
│20 │Песок      │47,9│53,6│63,8│79,8│67,2│82  │87,8│90  │99  │107,2│
│   │речной, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│21 │Кирпич     │42  │47  │56  │70  │59  │72  │77  │79  │87  │94   │
│   │строитель- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │ный крас-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│   │ный, шт.   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
│22 │Фланец, шт.│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │
│23 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │
│   │алы, куб. м│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
└───┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Таблица 4.17

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ ЛК И 2ЛК (ЛК-11-7, ЛК-15-12, ЛК-5-15
ЛК-20-22) ПОДАЧЕЙ 5 - 18 КУБ. М/Ч

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │          Расход материалов на капитальный ремонт          │
│по-│            │                1 насоса подачей, куб. м/ч                 │
│зи-│            ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│            │ 5  │ 7  │ 9  │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │
├───┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь про-  │4,3 │5,5 │6,7 │7,3 │7,7 │8,0 │8,4 │8,8 │9,1 │9,5 │9,8 │9,9 │
│   │катная, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Метизы, кг  │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │
│3  │Электроды,  │0,8 │1,1 │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,6 │1,7 │1,8 │1,8 │1,9 │1,9 │
│   │кг          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Ацетилен, кг│0,8 │1   │1,3 │1,3 │1,3 │1,3 │1,6 │1,6 │1,6 │1,6 │1,8 │1,8 │
│5  │Кислород,   │0,3 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │
│   │баллон      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│6  │Керосин, кг │1   │1,3 │1,6 │1,7 │1,8 │1,9 │1,9 │2   │2,1 │2,2 │2,3 │2,3 │
│7  │Резина тех- │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │ническая, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Паронит, кг │1,1 │1,5 │1,8 │1,9 │2   │2,1 │2,2 │2,3 │2,4 │2,5 │2,6 │2,6 │
│9  │Набивка     │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │сальниковая │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │прографичен-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ная, кг     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок тех- │0,04│0,06│0,07│0,07│0,08│0,08│0,09│0,09│0,09│0,1 │0,1 │0,1 │
│   │нический    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │мелкошерст- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, кг     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь об-  │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│   │тирочная, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Шнур рези-  │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │
│   │новый, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Смазка уни- │0,2 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │версальная, │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Краска      │0,2 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │масляная, кг│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Подшипники, │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Уплотнитель-│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │ные кольца, │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шт.         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Рабочее     │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │колесо, шт. │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│18 │Цемент, кг  │14  │17,8│21,9│23,8│25,1│26,2│27,4│28,7│29,6│30,9│32,1│32,3│
│19 │Песок       │42  │53,6│65,6│71,3│75,2│78,7│82,1│86,1│88,9│92,9│96,3│96,9│
│   │речной, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│20 │Кирпич      │74  │94  │115 │125 │132 │138 │144 │151 │156 │163 │169 │170 │
│   │строительный│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │красный, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│21 │Фланец, шт. │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│22 │Пиломатери- │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 4.18

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ ТИПА ЛК И 2ЛК (ЛК-11-7, ЛК-15-12,
ЛК-5-15, ЛК-20-22) ПОДАЧЕЙ 20 - 45 КУБ. М/Ч

┌───┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │            Расход материалов на капитальный ремонт             │
│по-│           │                   1 насоса подачей, куб. м/ч                   │
│зи-│           ├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│           │ 20  │ 22  │ 28  │ 30 │ 33  │ 35  │ 36  │ 37  │ 40  │ 42  │ 45  │
├───┼───────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про- │10,2 │10,5 │11,3 │11,6│12   │12,2 │12,4 │12,5 │12,9 │13,2 │13,6 │
│   │катная, кг │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Метизы, кг │0,7  │0,7  │0,7  │0,8 │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │
│3  │Электроды, │2    │2    │2,2  │2,2 │2,3  │2,4  │2,4  │2,4  │2,5  │2,6  │2,6  │
│   │кг         │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Ацетилен,  │1,8  │1,8  │2,1  │2,1 │2,1  │2,1  │2,1  │2,1  │2,3  │2,3  │2,3  │
│   │кг         │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8 │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │
│   │баллон     │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Керосин, кг│2,4  │2,4  │2,6  │2,7 │2,8  │2,8  │2,9  │2,9  │3    │3,1  │3,2  │
│7  │Резина тех-│0,4  │0,4  │0,5  │0,5 │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │ническая,  │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Паронит, кг│2,7  │2,8  │3    │3,1 │3,2  │3,2  │3,3  │3,3  │3,4  │3,5  │3,6  │
│9  │Набивка    │0,4  │0,4  │0,5  │0,5 │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │
│   │сальниковая│     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографи-  │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ченная, кг │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок     │0,1  │0,11 │0,12 │0,12│0,12 │0,12 │0,13 │0,13 │0,13 │0,13 │0,14 │
│   │технический│     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст-│     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг    │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь об- │0,3  │0,3  │0,3  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │тирочная,  │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Шнур рези- │0,3  │0,3  │0,3  │0,4 │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │новый, кг  │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Смазка уни-│0,5  │0,6  │0,6  │0,6 │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │
│   │версальная,│     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Краска мас-│0,5  │0,5  │0,6  │0,6 │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │
│   │ляная, кг  │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Подшипники,│2    │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.        │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Уплотни-   │1    │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │тельные    │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кольца, шт.│     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Рабочее    │1    │1    │1    │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт.│     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Цемент, кг │33,3 │34,4 │36,9 │38  │39,3 │39,9 │40,5 │40,9 │42,2 │43,1 │44,5 │
│19 │Песок      │99,8 │103,2│110,6│114 │117,9│119,7│121,4│222,6│126,5│129,4│133,4│
│   │речной, кг │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Кирпич     │175  │181  │194  │200 │207  │210  │213  │215  │222  │227  │234  │
│   │строитель- │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Фланец, шт.│2    │2    │2    │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│22 │Пиломатери-│0,15 │0,15 │0,15 │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│     │     │     │    │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.19

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ХНЗ
ДЛЯ КОРРОДИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ

┌───┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │   Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│             │                   1 насоса                   │
│зи-│             ├──────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ции│             │   ХНЗ-3/23   │   ХНЗ-3/25   │    ХНЗ-5/23    │
│   │             ├──────────────┴──────────────┴────────────────┤
│   │             │               Подача, куб. м/ч               │
│   │             ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤
│   │             │ 5  │ 12 │ 19 │ 6  │ 12 │ 20 │ 15 │ 22  │ 29  │
├───┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь        │3,7 │5,4 │7,1 │3,9 │5,4 │7,3 │6,1 │7,8  │9,6  │
│   │прокатная, кг│    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│2  │Метизы, кг   │0,3 │0,4 │0,5 │0,3 │0,4 │0,5 │0,4 │0,5  │0,6  │
│3  │Электроды, кг│0,7 │1   │1,4 │0,8 │1   │1,4 │1,2 │1,5  │1,9  │
│4  │Ацетилен, кг │0,5 │1   │1,3 │0,8 │1   │1,3 │1   │1,3  │1,6  │
│5  │Кислород,    │0,2 │0,4 │0,5 │0,3 │0,4 │0,5 │0,4 │0,5  │0,6  │
│   │баллон       │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│6  │Керосин, кг  │0,9 │1,3 │1,7 │0,9 │1,3 │1,7 │1,4 │1,8  │2,2  │
│7  │Резина тех-  │0,2 │0,2 │0,3 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3  │0,4  │
│   │ническая, кг │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│8  │Паронит, кг  │1   │1,4 │1,9 │1   │1,4 │1,9 │1,6 │2,1  │2,5  │
│9  │Набивка      │0,2 │0,2 │0,3 │0,2 │0,2 │0,3 │0,3 │0,3  │0,4  │
│   │сальниковая  │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │прографичен- │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │ная, кг      │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│10 │Войлок техни-│0,04│0,05│0,07│0,04│0,05│0,07│0,06│0,08 │0,1  │
│   │ческий мелко-│    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │шерстный, кг │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│11 │Ветошь обти- │0,1 │0,2 │0,2 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2  │0,3  │
│   │рочная, кг   │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│12 │Асбест про-  │0,1 │0,2 │0,2 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2  │0,3  │
│   │графиченный, │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │кг           │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│13 │Смазка уни-  │0,2 │0,3 │0,4 │0,2 │0,3 │0,4 │0,3 │0,4  │0,5  │
│   │версальная,  │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │кг           │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│14 │Краска мас-  │0,4 │0,6 │0,6 │0,4 │0,6 │0,8 │0,6 │0,8  │1    │
│   │ляная, кг    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│15 │Подшипники,  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │
│   │шт.          │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│16 │Уплотнитель- │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │
│   │ные кольца,  │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │шт.          │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│17 │Сальниковая  │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │
│   │втулка, шт.  │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│18 │Рабочее      │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │
│   │колесо, шт.  │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│19 │Цемент, кг   │16,5│24,3│31,9│17,4│24,3│32,9│27,4│35,2 │43,1 │
│20 │Песок речной,│49,6│72,9│95,8│52,4│72,9│98,6│82,1│105,5│129,4│
│   │кг           │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│21 │Кирпич       │87  │128 │168 │92  │128 │173 │144 │185  │227  │
│   │строительный │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│   │красный, шт. │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
│22 │Фланец, шт.  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │
│23 │Пиломатери-  │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м  │    │    │    │    │    │    │    │     │     │
└───┴─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 4.19

┌───┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │      Расход материалов на капитальный ремонт       │
│по-│            │                      1 насоса                      │
│зи-│            ├────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ции│            │    ХНЗ-5/25    │    ХНЗ-6/27     │    ХНЗ-6/30     │
│   │            ├────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│   │            │                  Подача, куб. м/ч                  │
│   │            ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │            │ 18 │ 25  │ 32  │ 25  │ 45  │ 65  │ 30  │ 50  │ 70  │
├───┼────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про-  │6,9 │8,6  │9,9  │8,6  │10,7 │12   │9,8  │11   │12,2 │
│   │катная, кг  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Метизы, кг  │0,4 │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,8  │0,6  │0,7  │0,8  │
│3  │Электроды,  │1,3 │1,7  │1,9  │1,7  │2,1  │2,3  │1,9  │2,1  │2,4  │
│   │кг          │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Ацетилен, кг│1,3 │1,6  │1,8  │1,6  │1,8  │2,1  │1,8  │1,8  │2,1  │
│5  │Кислород,   │0,5 │0,6  │0,7  │0,6  │0,7  │0,8  │0,7  │0,7  │0,8  │
│   │баллон      │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Керосин, кг │1,6 │2    │2,3  │2    │2,5  │2,8  │2,3  │2,6  │2,8  │
│7  │Резина тех- │0,3 │0,3  │0,4  │0,3  │0,4  │0,5  │0,4  │0,4  │0,5  │
│   │ническая, кг│    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Паронит, кг │1,8 │2,3  │2,6  │2,3  │2,8  │3,2  │2,6  │2,9  │3,3  │
│9  │Набивка     │0,3 │0,3  │0,4  │0,3  │0,4  │0,5  │0,4  │0,4  │0,5  │
│   │сальниковая │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографичен-│    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок тех- │0,07│0,09 │0,1  │0,09 │0,11 │0,12 │0,1  │0,11 │0,12 │
│   │нический    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст- │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь обти-│0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,3  │0,3  │0,4  │
│   │рочная, кг  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Асбест про- │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,3  │0,3  │0,4  │
│   │графиченный,│    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Смазка уни- │0,4 │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,5  │0,6  │0,6  │
│   │версальная, │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Краска      │0,6 │0,8  │1    │0,8  │1    │1,2  │1    │1    │1,2  │
│   │масляная, кг│    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Подшипники, │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Уплотнитель-│1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │ные кольца, │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.         │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Сальниковая │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │втулка, шт. │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Рабочее     │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт. │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Цемент, кг  │30,9│38,8 │44,5 │38,8 │48,1 │53,9 │44,1 │49,4 │54,9 │
│20 │Песок       │92,9│116,3│133,4│116,3│144,2│161,9│132,2│148,2│164,7│
│   │речной, кг  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Кирпич      │163 │204  │234  │204  │253  │284  │232  │260  │289  │
│   │строительный│    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Фланец, шт. │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│23 │Пиломатери- │0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │    │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.20

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ХД
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│N  │            Материал            │   Расход материалов на    │
│по-│                                │капитальный ремонт 1 насоса│
│зи-│                                ├───────────────────────────┤
│ции│                                │1,5Х-6Д-1, 2Х-9Д-1, 3Х-9Д-1│
│   │                                ├───────────────────────────┤
│   │                                │     Подача, куб. м/ч      │
│   │                                ├────────┬─────────┬────────┤
│   │                                │   8    │   20    │   45   │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │               2                │   3    │    4    │   5    │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│1  │Сталь прокатная, кг             │4,4     │7,3      │10,7    │
│2  │Метизы, кг                      │0,3     │0,5      │0,7     │
│3  │Электроды, кг                   │0,9     │1,4      │2,1     │
│4  │Ацетилен, кг                    │0,8     │1,3      │1,8     │
│5  │Кислород, баллон                │0,3     │0,5      │0,7     │
│6  │Керосин, кг                     │1       │1,7      │2,5     │
│7  │Резина техническая, кг          │0,2     │0,3      │0,4     │
│8  │Паронит, кг                     │1,2     │2        │2,8     │
│9  │Набивка сальниковая             │0,2     │0,3      │0,4     │
│   │прографиченная, кг              │        │         │        │
│10 │Войлок технический              │0,05    │0,08     │0,11    │
│   │мелкошерстный, кг               │        │         │        │
│11 │Ветошь обтирочная, кг           │0,1     │0,2      │0,3     │
│12 │Шнур резиновый, кг              │0,1     │0,2      │0,3     │
│13 │Смазка универсальная, кг        │0,2     │0,4      │0,6     │
│14 │Краска масляная, кг             │0,6     │1,2      │1,5     │
│15 │Подшипники, шт.                 │2       │2        │2       │
│16 │Прижимной фланец, шт.           │1       │1        │1       │
│17 │Сальниковая втулка, шт.         │1       │1        │1       │
│18 │Рабочее колесо, шт.             │1       │1        │1       │
│19 │Цемент, кг                      │15,6    │25,8     │38      │
│20 │Песок речной, кг                │46,7    │77,5     │114     │
│21 │Кирпич строительный красный, шт.│82      │136      │200     │
│22 │Фланец, шт.                     │2       │2        │2       │
│23 │Пиломатериалы, куб. м           │0,15    │0,15     │0,15    │
└───┴────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┘

Таблица 4.21

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ НФ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

┌───┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │       Расход материалов на капитальный ремонт 1 насоса       │
│по-│           ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│зи-│           │            2 1/2 НФ             │         2 1/2 НФа          │
│ции│           ├─────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│   │           │                       Подача, куб. м/ч                       │
│   │           ├────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│   │           │ 32 │ 43 │ 45  │ 54  │ 75  │ 108 │ 40  │ 75  │ 105 │ 36  │ 70 │
├───┼───────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│1  │Сталь про- │10,9│11,3│11,4 │11,7 │12,4 │13,6 │11,2 │12,4 │13,5 │11,1 │12,2│
│   │катная, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│2  │Метизы, кг │0,6 │0,7 │0,7  │0,7  │0,8  │0,9  │0,7  │0,8  │0,9  │0,7  │0,8 │
│3  │Электроды, │2,1 │2,2 │2,2  │2,3  │2,4  │2,6  │2,2  │2,4  │2,6  │2,1  │2,4 │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│4  │Ацетилен,  │1,8 │2,1 │2,1  │2,1  │2,1  │2,3  │2,1  │2,1  │2,3  │1,8  │2,1 │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│5  │Кислород,  │0,7 │0,8 │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,8  │0,8  │0,9  │0,7  │0,8 │
│   │баллон     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│6  │Керосин, кг│2,5 │2,6 │2,6  │2,7  │2,9  │3,2  │2,6  │2,9  │3,1  │2,6  │2,8 │
│7  │Резина тех-│0,4 │0,5 │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,5  │0,5  │0,6  │0,5  │0,5 │
│   │ническая,  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│8  │Паронит, кг│2,9 │3   │3    │3,1  │3,3  │3,6  │3    │3,3  │3,6  │2,9  │3,2 │
│9  │Набивка    │0,4 │0,5 │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,5  │0,5  │0,6  │0,5  │0,5 │
│   │сальниковая│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │прографи-  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │ченная, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│10 │Войлок тех-│0,1 │0,1 │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1  │0,1 │
│   │нический   │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │мелкошерст-│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │ный, кг    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│11 │Ветошь     │0,3 │0,3 │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4 │
│   │обтирочная,│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│12 │Шнур рези- │0,3 │0,3 │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4  │0,4  │0,3  │0,4 │
│   │новый, кг  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│13 │Смазка     │0,6 │0,6 │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,6  │0,7  │0,7  │0,6  │0,6 │
│   │универсаль-│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │ная, кг    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│14 │Краска мас-│1   │1,2 │1,2  │1,2  │1,2  │1,4  │1    │1,2  │1,4  │1    │1,2 │
│   │ляная, кг  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│15 │Подшипники,│2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │
│   │шт.        │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│16 │Уплотни-   │2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │
│   │тельные    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │кольца, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│17 │Сальниковая│1   │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1   │
│   │втулка, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│18 │Рабочее    │1   │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1   │
│   │колесо, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│19 │Цемент, кг │32,9│34  │34,4 │35,2 │37,4 │41,1 │33,6 │37,4 │40,7 │33,4 │36,7│
│20 │Песок      │98,6│102 │103,2│105,5│112,3│123,1│100,9│112,3│121,9│100,3│110 │
│   │речной, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│21 │Кирпич     │173 │179 │181  │185  │197  │216  │177  │197  │214  │176  │193 │
│   │строитель- │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │ный крас-  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│   │ный, шт.   │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
│22 │Фланец, шт.│2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │
│23 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15│
│   │алы, куб. м│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │
└───┴───────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

Продолжение табл. 4.21

┌───┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │          Расход материалов на капитальный ремонт 1 насоса           │
│по-│           ├─────────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│зи-│           │2 1/2 НФа│    2 1/2 НФб    │    4НФ    │    6НФ    │       8НФ       │
│ции│           ├─────────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┤
│   │           │                          Подача, куб. м/ч                           │
│   │           ├─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │           │   100   │ 72  │ 101 │ 108 │ 180 │ 252 │ 360 │ 504 │ 432 │ 576 │ 864 │
├───┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про- │13,3     │12,3 │13,3 │13,6 │15,5 │17,1 │19,3 │21,9 │20,6 │23,1 │28,3 │
│   │катная, кг │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Метизы, кг │0,9      │0,8  │0,9  │0,9  │1,1  │1,2  │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │1,8  │
│3  │Электроды, │2,6      │2,4  │2,6  │2,6  │3    │3,3  │3,7  │4,2  │4    │4,5  │5,5  │
│   │кг         │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Ацетилен,  │2,3      │2,1  │2,3  │2,3  │2,6  │2,9  │3,4  │3,9  │3,6  │4,2  │4,9  │
│   │кг         │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Кислород,  │0,9      │0,8  │0,9  │0,9  │1    │1,1  │1,3  │1,5  │1,4  │1,6  │1,9  │
│   │баллон     │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Керосин, кг│3,1      │2,9  │3,1  │3,2  │3,6  │4    │4,5  │5,1  │4,8  │5,4  │6,6  │
│7  │Резина тех-│0,5      │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │0,8  │0,9  │1,2  │
│   │ническая,  │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Паронит, кг│3,5      │3,3  │3,5  │3,6  │4,1  │4,5  │5,1  │5,8  │5,5  │6,1  │7,5  │
│9  │Набивка    │0,5      │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │0,8  │0,9  │1,2  │
│   │сальниковая│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографи-  │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ченная, кг │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок тех-│0,1      │0,1  │0,1  │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │
│   │нический   │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст-│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг    │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь     │0,4      │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,6  │0,7  │0,9  │
│   │обтирочная,│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Шнур рези- │0,4      │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,6  │0,7  │0,9  │
│   │новый, кг  │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Смазка     │0,7      │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,2  │1,1  │1,2  │1,5  │
│   │универсаль-│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг    │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Краска     │1,2      │1,2  │1,4  │1,4  │1,6  │1,6  │1,8  │2,2  │2    │2,2  │2,8  │
│   │масляная,  │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг         │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Подшипники,│2        │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.        │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Уплотни-   │2        │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │тельные    │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кольца, шт.│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Сальниковая│1        │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │втулка, шт.│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Рабочее    │1        │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │колесо, шт.│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Цемент, кг │40,1     │37,1 │40,1 │41,1 │46,7 │51,5 │58,1 │65,9 │62,1 │69,5 │85,3 │
│20 │Песок      │120,3    │111,2│120,3│123,1│140,2│154,5│174,4│197,8│186,4│208,6│255,9│
│   │речной, кг │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Кирпич     │211      │195  │211  │216  │246  │271  │306  │347  │327  │366  │449  │
│   │строитель- │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный крас-  │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, шт.   │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Фланец, шт.│2        │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│23 │Пиломатери-│0,15     │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴───────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.22

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ НП

┌───┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │          Расход материалов на капитальный ремонт          │
│по-│           │                1 насоса подачей, куб. м/ч                 │
│зи-│           ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│           │ 20 │ 25 │ 28 │ 35 │ 36 │ 55 │ 65 │ 90 │120 │200 │220 │240 │
├───┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь про- │8,9 │9,1 │9,3 │9,6 │9,6 │10,5│11  │12,2│12,7│13,9│14,2│14,6│
│   │катная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Метизы, кг │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │0,9 │1,0 │1,1 │1,1 │1,2 │
│3  │Электроды, │1,7 │1,8 │1,8 │1,9 │1,9 │2   │2,1 │2,4 │2,5 │2,7 │2,8 │2,8 │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Ацетилен,  │1,6 │1,6 │1,6 │1,6 │1,8 │1,8 │1,8 │2,1 │2,3 │2,3 │2,6 │2,6 │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Кислород,  │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,7 │0,8 │0,9 │0,9 │1   │1   │
│   │баллон     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│6  │Керосин, кг│2,1 │2,1 │2,2 │2,2 │2,2 │2,4 │2,6 │2,8 │3   │3,2 │3,3 │3,4 │
│7  │Резина тех-│0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │
│   │ническая,  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│8  │Паронит, кг│2,4 │2,4 │2,5 │2,5 │2,5 │2,8 │2,9 │3,2 │3,4 │3,7 │3,8 │3,9 │
│9  │Набивка    │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,5 │0,5 │0,6 │6,6 │0,6 │
│   │сальниковая│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │прографи-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ченная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Войлок     │0,09│0,09│0,09│0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │
│   │технический│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │мелкошерст-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Ветошь     │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │обтирочная,│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кг         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Шнур рези- │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │0,4 │
│   │новый, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│13 │Смазка     │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,6 │0,6 │0,6 │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │
│   │универсаль-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ная, кг    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│14 │Краска мас-│0,8 │0,8 │1   │1   │1   │1   │1   │1,2 │1,2 │1,4 │1,4 │1,4 │
│   │ляная, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15 │Подшипники,│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│16 │Уплотни-   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │тельные    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кольца, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│17 │Сальниковая│1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │втулка, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│18 │Рабочее    │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │
│   │колесо, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│19 │Цемент, кг │19,9│20,5│20,9│21,7│21,7│23,6│24,7│27,6│28,5│31,4│31,9│32,9│
│20 │Песок      │59,8│61,6│62,7│64,9│64,9│70,7│74,1│82,7│85,5│94,1│95,8│98,6│
│   │речной, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│21 │Кирпич     │105 │108 │110 │114 │114 │124 │130 │145 │150 │165 │168 │173 │
│   │строитель- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный крас-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ный, шт.   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│22 │Фланец, шт.│2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │
│23 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 4.22

┌───┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │              Расход материалов на капитальный ремонт               │
│по-│           │                     1 насоса подачей, куб. м/ч                     │
│зи-│           ├────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┤
│ции│           │250 │270 │ 290 │ 300 │ 320 │ 330 │ 340 │ 350 │ 360 │ 420 │430 │ 450 │
├───┼───────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│1  │Сталь про- │14,7│15,7│16,7 │17,1 │18,1 │18,6 │19,1 │19,6 │20,1 │23   │23,5│24,5 │
│   │катная, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│2  │Метизы, кг │1,2 │1,2 │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │1,3  │1,4  │1,4 │1,4  │
│3  │Электроды, │2,8 │3   │3,2  │3,3  │3,5  │3,6  │3,7  │3,8  │3,9  │4,5  │4,6 │4,7  │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│4  │Ацетилен,  │2,6 │2,9 │2,9  │3,1  │3,1  │3,4  │3,4  │3,4  │3,6  │4,2  │4,2 │4,2  │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│5  │Кислород,  │1   │1,1 │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,3  │1,4  │1,6  │1,6 │1,6  │
│   │баллон     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│6  │Керосин, кг│3,4 │3,6 │3,9  │4    │4,2  │4,3  │4,4  │4,6  │4,7  │5,4  │5,5 │5,7  │
│7  │Резина тех-│0,6 │0,6 │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │1   │1    │
│   │ническая,  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│8  │Паронит, кг│3,9 │4,2 │4,4  │4,5  │4,8  │4,9  │5,1  │5,2  │5,3  │6,1  │6,2 │6,5  │
│9  │Набивка    │0,6 │0,6 │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │1   │1    │
│   │сальниковая│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │прографи-  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │ченная, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│10 │Войлок     │0,1 │0,2 │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2 │0,2  │
│   │технический│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │мелкошерст-│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │ный, кг    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│11 │Ветошь     │0,4 │0,5 │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7 │0,7  │
│   │обтирочная,│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │кг         │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│12 │Шнур рези- │0,4 │0,5 │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7 │0,7  │
│   │новый, кг  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│13 │Смазка     │0,8 │0,8 │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1    │1,1  │1,2  │1,2 │1,3  │
│   │универсаль-│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │ная, кг    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│14 │Краска мас-│1,4 │1,6 │1,6  │1,6  │1,8  │1,8  │1,8  │2    │2    │2,2  │2,4 │2,4  │
│   │ляная, кг  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│15 │Подшипники,│2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │2    │
│   │шт.        │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│16 │Уплотни-   │1   │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1   │1    │
│   │тельные    │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │кольца, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│17 │Сальниковая│1   │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1   │1    │
│   │втулка, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│18 │Рабочее    │1   │1   │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1   │1    │
│   │колесо, шт.│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│19 │Цемент, кг │33,1│35,3│37,6 │38,6 │40,9 │41,9 │43,1 │44,1 │45,2 │51,9 │53  │55,3 │
│20 │Песок      │99,2│106 │112,9│115,8│122,6│125,9│129,4│132,2│135,6│155,6│159 │165,9│
│   │речной, кг │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│21 │Кирпич     │174 │186 │198  │203  │215  │221  │227  │232  │238  │273  │279 │291  │
│   │строитель- │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │ный крас-  │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│   │ный, шт.   │    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
│22 │Фланец, шт.│2   │2   │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │2    │
│23 │Пиломатери-│0,15│0,15│0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15│0,15 │
│   │алы, куб. м│    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │
└───┴───────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┘

Таблица 4.23

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ ПН, ПНВ

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │          ремонт 1 насоса          │
│зи-│                        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│                        │ПН-1 │ПН-2 │ПН-3 │ПН-4 │ПНВ-2│ПНВ-3│
│   │                        ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│   │                        │         Подача, куб. м/ч          │
│   │                        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                        │ 7,2 │28,8 │50,4 │ 90  │ 30  │ 50  │
├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │           2            │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │
├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь прокатная, кг     │8,3  │9,3  │10,3 │12,2 │9,3  │10,3 │
│2  │Метизы, кг              │0,3  │0,6  │0,7  │0,9  │0,6  │0,7  │
│3  │Электроды, кг           │1,6  │1,8  │2    │2,4  │1,8  │2    │
│4  │Ацетилен, кг            │1,6  │1,6  │1,8  │2,1  │1,6  │1,8  │
│5  │Кислород, баллон        │0,6  │0,6  │0,7  │0,8  │0,6  │0,7  │
│6  │Керосин, кг             │1,9  │2,2  │2,4  │2,8  │2,2  │2,4  │
│7  │Резина техническая, кг  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,4  │0,4  │
│8  │Паронит, кг             │2,2  │2,5  │2,7  │3,2  │2,5  │2,7  │
│9  │Набивка сальниковая     │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,4  │0,4  │
│   │прографиченная, кг      │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок технический      │0,08 │0,09 │0,1  │0,12 │0,1  │0,1  │
│   │мелкошерстный, кг       │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь обтирочная, кг   │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,3  │0,3  │
│12 │Шнур резиновый, кг      │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,3  │0,3  │
│13 │Смазка универсальная, кг│0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,5  │0,5  │
│14 │Краска масляная, кг     │0,8  │1    │1    │1,2  │1    │1    │
│15 │Подшипники, шт.         │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│16 │Уплотнительные кольца,  │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │шт.                     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Сальниковая втулка, шт. │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│18 │Рабочее колесо, шт.     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│19 │Цемент, кг              │42,8 │47,9 │53,2 │62,9 │47,9 │53,2 │
│20 │Песок речной, кг        │128,3│143,6│159,6│188,7│143,6│159,6│
│21 │Кирпич строительный     │225  │252  │280  │331  │252  │280  │
│   │красный, шт.            │     │     │     │     │     │     │
│22 │Фланец, шт.             │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│23 │Пиломатериалы, куб. м   │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
└───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 4.24

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ МСГ И ПЭ

┌───┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │  Расход материалов на капитальный ремонт 1 насоса   │
│по-│           ├───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤
│зи-│           │3МСГ-10│4МСГ-10│ПЭ-65-42│ПЭ-65-56│ПЭ-100-56│ПЭ-150-67│
│ции│           ├───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┤
│   │           │                  Подача, куб. м/ч                   │
│   │           ├───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤
│   │           │  34   │  60   │   65   │   65   │   100   │   150   │
├───┼───────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │     2     │   3   │   4   │   5    │   6    │    7    │    8    │
├───┼───────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1  │Сталь про- │24,5   │32,1   │33,6    │33,6    │43,8     │54,2     │
│   │катная, кг │       │       │        │        │         │         │
│   │В том числе│3,5    │4,6    │4,8     │4,8     │6,3      │7,8      │
│   │конструк-  │       │       │        │        │         │         │
│   │ционная, кг│       │       │        │        │         │         │
│2  │Метизы, кг │0,7    │0,9    │0,9     │0,9     │1,2      │1,5      │
│3  │Ацетилен,  │1,3    │1,6    │1,6     │1,6     │2,1      │2,6      │
│   │кг         │       │       │        │        │         │         │
│4  │Кислород,  │0,5    │0,6    │0,6     │0,6     │0,8      │1        │
│   │баллон     │       │       │        │        │         │         │
│5  │Керосин, кг│2,9    │3,7    │3,9     │3,9     │5,1      │6,3      │
│6  │Электроды, │1,6    │2,1    │2,2     │2,2     │2,8      │3,5      │
│   │кг         │       │       │        │        │         │         │
│7  │Резина тех-│0,3    │0,4    │0,5     │0,5     │0,6      │0,7      │
│   │ническая,  │       │       │        │        │         │         │
│   │кг         │       │       │        │        │         │         │
│8  │Паронит, кг│1,2    │1,6    │1,6     │1,6     │2,1      │2,6      │
│9  │Набивка    │0,2    │0,3    │0,3     │0,3     │0,4      │0,4      │
│   │сальниковая│       │       │        │        │         │         │
│   │прографи-  │       │       │        │        │         │         │
│   │ченная, кг │       │       │        │        │         │         │
│10 │Войлок тех-│0,1    │0,2    │0,2     │0,2     │0,2      │0,3      │
│   │нический   │       │       │        │        │         │         │
│   │мелкошерст-│       │       │        │        │         │         │
│   │ный, кг    │       │       │        │        │         │         │
│11 │Шнур рези- │0,3    │0,3    │0,3     │0,3     │0,4      │0,6      │
│   │новый, кг  │       │       │        │        │         │         │
│12 │Ветошь     │0,4    │0,5    │0,5     │0,5     │0,6      │0,8      │
│   │обтирочная,│       │       │        │        │         │         │
│   │кг         │       │       │        │        │         │         │
│13 │Смазка уни-│0,4    │0,6    │0,6     │0,6     │0,8      │1        │
│   │версальная,│       │       │        │        │         │         │
│   │кг         │       │       │        │        │         │         │
│14 │Краска мас-│0,7    │0,9    │0,9     │0,9     │1,2      │1,5      │
│   │ляная, кг  │       │       │        │        │         │         │
│15 │Подшипники,│2      │2      │2       │2       │2        │2        │
│   │шт.        │       │       │        │        │         │         │
│16 │Баббит (для│0,8    │1,1    │1,2     │1,2     │1,5      │1,9      │
│   │насосов с  │       │       │        │        │         │         │
│   │подшипни-  │       │       │        │        │         │         │
│   │ками сколь-│       │       │        │        │         │         │
│   │жения), кг │       │       │        │        │         │         │
│17 │Бронза, кг │1,7    │2,2    │2,3     │2,3     │3        │3,7      │
│18 │Ткань про- │0,3    │0,4    │0,4     │0,4     │0,5      │0,6      │
│   │резиненная,│       │       │        │        │         │         │
│   │кг         │       │       │        │        │         │         │
│19 │Рабочее    │-      │-      │-       │-       │-        │-        │
│   │колесо <1>,│       │       │        │        │         │         │
│   │шт.        │       │       │        │        │         │         │
│20 │Цемент, кг │62,3   │81,5   │85,5    │85,5    │111,3    │137,8    │
│21 │Песок      │186,9  │244,5  │256,5   │256,5   │334      │413,3    │
│   │речной, кг │       │       │        │        │         │         │
│22 │Кирпич     │328    │429    │450     │450     │586      │725      │
│   │строитель- │       │       │        │        │         │         │
│   │ный крас-  │       │       │        │        │         │         │
│   │ный, шт.   │       │       │        │        │         │         │
│23 │Фланец, шт.│2      │2      │2       │2       │2        │2        │
│24 │Пиломатери-│0,15   │0,15   │0,15    │0,15    │0,15     │0,15     │
│   │алы, куб. м│       │       │        │        │         │         │
└───┴───────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘

--------------------------------
<1> Количество колес принимают по числу ступеней.

Таблица 4.25

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ 3В-200Х2

┌───┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │        Расход материалов на капитальный ремонт 1 насоса         │
│по-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│зи-│            │ 216 │ 250 │ 280 │ 290 │ 350 │ 360 │ 400 │ 450 │ 480 │ 500 │ 540 │
│ции│            │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │     2      │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про-  │68   │74,3 │78,3 │79,6 │87,6 │88,6 │92,4 │97,4 │100,2│102,2│106  │
│   │катная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │В том числе │9,8  │10,7 │11,3 │11,4 │12,6 │12,7 │13,3 │14   │14,4 │14,7 │15,9 │
│   │конструкци- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │онная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Метизы, кг  │1,9  │2    │2,1  │2,2  │2,4  │2,4  │2,5  │2,7  │2,7  │2,8  │2,9  │
│3  │Ацетилен, кг│3,4  │3,6  │3,6  │3,9  │4,2  │4,2  │4,4  │4,7  │4,9  │4,9  │5,2  │
│4  │Кислород,   │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │1,6  │1,6  │1,7  │1,8  │1,9  │1,9  │2    │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Керосин, кг │7,8  │8,7  │9,1  │9,3  │10,2 │10,3 │10,8 │11,3 │11,7 │11,9 │12,3 │
│6  │Электроды,  │4,4  │4,8  │5,1  │5,2  │5,7  │5,8  │6    │6,3  │6,5  │6,6  │6,9  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Резина тех- │0,9  │1    │1,1  │1,1  │1,2  │1,2  │1,3  │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │
│   │ническая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Паронит, кг │3,3  │3,6  │3,8  │3,9  │4,3  │4,3  │4,5  │4,7  │4,9  │5    │5,2  │
│9  │Набивка     │0,6  │0,6  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │
│   │сальниковая │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │прографичен-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Войлок      │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │
│   │технический │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мелкошерст- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ный, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Ветошь обти-│1,1  │1,1  │1,1  │1,1  │1,3  │1,3  │1,3  │1,4  │1,4  │1,5  │1,5  │
│   │рочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Шнур резино-│0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1,1  │
│   │вый, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Смазка уни- │1,2  │1,3  │1,4  │1,4  │1,6  │1,6  │1,6  │1,7  │1,8  │1,8  │1,9  │
│   │версальная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Краска      │3,8  │4    │4,2  │4,4  │4,8  │4,8  │5    │5,4  │5,4  │5,6  │5,8  │
│   │масляная, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Подшипники, │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │шт.         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Баббит (для │2,3  │2,5  │2,7  │2,7  │3    │3    │3,2  │3,3  │3,4  │3,5  │3,6  │
│   │насосов с   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │подшипниками│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │скольжения),│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Бронза, кг  │4,7  │5,1  │5,4  │5,4  │6    │6,1  │6,3  │6,7  │6,9  │7    │7,3  │
│18 │Ткань проре-│0,7  │0,8  │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1,1  │1,1  │1,1  │1,2  │
│   │зиненная, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Рабочее     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │колесо, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Цемент, кг  │43,1 │47,1 │49,6 │50,5 │55,5 │56,2 │58,7 │61,8 │63,7 │64,8 │67,3 │
│21 │Песок       │129,4│141,4│148,8│151,5│166,4│168,7│176,1│185,3│190,9│194,4│201,8│
│   │речной, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Кирпич      │227  │248  │261  │266  │292  │296  │309  │325  │335  │341  │354  │
│   │строительный│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Фланец, шт. │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│24 │Пиломатери- │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │0,15 │
│   │алы, куб. м │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

4.2. Паровые поршневые насосы

Таблица 4.26. Паровые поршневые насосы вертикальные одно- и двухцилиндровые и горизонтальные двухцилиндровые ПНП
Таблица 4.27. Паровые поршневые насосы горизонтальные 46ГМ, ПДГ и вертикальные ПДВ

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ПАРОВЫХ ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ (К ТАБЛ. 4.26 И 4.27)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,4         │3                                      │
│           │1           │4                                      │
│           │3,3         │7                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,15        │3                                      │
│           │1,3         │4                                      │
│           │1,6         │7                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 4.26

ПАРОВЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ОДНО- И ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ ПНП

┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│N  │           Материал          │     Расход материалов на     │
│по-│                             │ капитальный ремонт 1 насоса  │
│зи-│                             ├─────────┬──────────┬─────────┤
│ции│                             │ПНП-10/40│ПНП-10/50М│ПНП-60/20│
│   │                             ├─────────┴──────────┴─────────┤
│   │                             │       Подача, куб. м/ч       │
│   │                             ├─────────┬──────────┬─────────┤
│   │                             │   10    │    10    │   60    │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│1  │Сталь прокатная, кг          │9,5      │9,5       │11,8     │
│2  │Метизы, кг                   │2,4      │2,4       │2,9      │
│3  │Паронит, кг                  │1,3      │1,3       │1,2      │
│4  │Сальниковая набивка          │0,6      │0,6       │0,6      │
│   │асбестовая, кг               │         │          │         │
│5  │Лак огнеупорный, кг          │0,8      │0,8       │1,1      │
│6  │Краска масляная, кг          │1,4      │1,4       │1,2      │
│7  │Ветошь обтирочная, кг        │2,8      │2,8       │4,5      │
│8  │Кольца поршневые паровой     │2        │4         │4        │
│   │части, шт.                   │         │          │         │
│9  │То же, водяной части, шт.    │2        │4         │4        │
│10 │Клапаны водяной части, шт.   │1        │2         │2        │
│11 │Керосин, кг                  │2,9      │2,9       │2,4      │
│12 │Цемент, кг                   │66,5     │66,5      │82,5     │
│13 │Песок речной, кг             │199,5    │199,5     │247,4    │
│14 │Кирпич строительный красный, │350      │350       │434      │
│   │шт.                          │         │          │         │
│15 │Фланец, шт.                  │2        │2         │2        │
│16 │Пиломатериалы, куб. м        │0,5      │0,5       │0,5      │
└───┴─────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

Таблица 4.27

ПАРОВЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 46ГМ,
ПДГ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПДВ

┌───┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │ Материал  │          Расход материалов на капитальный ремонт 1 насоса          │
│по-│           ├────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┤
│зи-│           │46ГМ│ПДГ-2/20; │ПДГ-6/4│ПДВ-10/20;│ПДВ-10/30;│ПДВ-10/50;│ ПДВ-25/4; │
│ции│           │    │ ПДГ-6/20 │       │ПДВ-16/20;│ПДВ-16/30;│ПДВ-16/50;│ ПДВ-60/8  │
│   │           │    │          │       │ПДВ-25/30 │ПДВ-25/20 │ПДВ-25/50 │           │
│   │           ├────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┤
│   │           │                          Подача, куб. м/ч                          │
│   │           ├────┬────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┬─────┤
│   │           │ 14 │2,5 │ 6,3 │  6,3  │    10    │    16    │    25    │ 25  │ 60  │
├───┼───────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┤
│ 1 │     2     │ 3  │ 4  │  5  │   6   │    7     │    8     │     9    │ 10  │ 11  │
├───┼───────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь про- │11,4│5,9 │7,7  │4,3    │9,5       │11,7      │13,3      │7    │11,6 │
│   │катная, кг │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│2  │Метизы, кг │2,8 │1,5 │1,9  │1,1    │2,4       │2,9       │3,3       │1,8  │2,9  │
│3  │Паронит, кг│1,5 │0,8 │1    │0,4    │1,2       │1,5       │1,7       │0,7  │1,2  │
│4  │Сальниковая│0,7 │0,3 │0,4  │0,2    │0,5       │0,7       │0,8       │0,3  │0,6  │
│   │набивка    │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │асбестовая,│    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │кг         │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│5  │Лак огне-  │0,9 │0,5 │0,6  │0,4    │0,7       │0,9       │1         │0,6  │1    │
│   │упорный, кг│    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│6  │Краска мас-│1,7 │0,9 │1,1  │0,4    │1,4       │1,7       │2         │0,7  │1,2  │
│   │ляная, кг  │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│7  │Ветошь     │3,4 │1,8 │2,3  │1,7    │2,8       │3,5       │3,9       │7    │4,5  │
│   │обтирочная,│    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │кг         │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│8  │Кольца     │4   │4   │4    │4      │4         │4         │4         │4    │4    │
│   │поршневые  │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │паровой    │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │части, шт. │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│9  │То же,     │4   │4   │4    │4      │4         │4         │4         │4    │4    │
│   │водяной    │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │части, шт. │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│10 │Клапаны    │1   │1   │1    │1      │1         │1         │1         │1    │1    │
│   │водяной    │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │части, шт. │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│11 │Керосин, кг│3,4 │1,8 │2,3  │0,9    │2,9       │3,5       │4         │1,4  │2,4  │
│12 │Цемент, кг │57  │29,5│38,4 │21,5   │47,5      │58,3      │66,5      │34,9 │57,9 │
│13 │Песок      │171 │88,4│115,1│64,4   │142,5     │174,9     │199,5     │104,9│173,9│
│   │речной, кг │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│14 │Кирпич     │300 │155 │202  │113    │250       │307       │350       │184  │305  │
│   │строитель- │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │ный крас-  │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│   │ный, шт.   │    │    │     │       │          │          │          │     │     │
│15 │Фланец, шт.│2   │2   │2    │2      │2         │2         │2         │2    │2    │
│16 │Пиломатери-│0,5 │0,5 │0,5  │0,5    │0,5       │0,5       │0,5       │0,5  │0,5  │
│   │алы, куб. м│    │    │     │       │          │          │          │     │     │
└───┴───────────┴────┴────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┘

4.3. Роторные насосы

Таблица 4.28. Шестеренчатые горизонтальные насосы РЗ, ШФ
Таблица 4.29. Винтовые насосы МВН
Таблица 4.30. Винтовые насосы ЭМН

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ШЕСТЕРЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАСОСОВ РЗ (К ТАБЛ. 4.28)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,3         │7                                      │
│           │0,5         │8, 13                                  │
│           │0,7         │9                                      │
│           │1           │11, 12                                 │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,15        │7                                      │
│           │1,2         │13                                     │
│           │1,22        │8                                      │
│           │1,29        │9                                      │
│           │1,4         │12                                     │
│           │1,7         │11                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Значения коэффициентов альфа и лямбда
для винтовых насосов МВН и ЭМН (к табл. 4.29 и 4.30)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,3         │7                                      │
│           │0,5         │8, 13                                  │
│           │0,7         │9                                      │
│           │1           │11, 12                                 │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,15        │7                                      │
│           │1,2         │13                                     │
│           │1,22        │8                                      │
│           │1,29        │9                                      │
│           │1,4         │12                                     │
│           │1,7         │11                                     │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 4.28

ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ РЗ, ШФ

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │               1 насоса                │
│зи-│                    ├────────┬───────┬───────┬─────┬────────┤
│ции│                    │ РЗ-3;  │РЗ-4,5;│РЗ-7,5;│РЗ-30│ РЗ-60; │
│   │                    │ШФ-2/2,5│ШФ-5/25│ШФ-8/25│     │ШФ-80/16│
│   │                    ├────────┴───────┴───────┴─────┴────────┤
│   │                    │            Подача, куб. м/ч           │
│   │                    ├────────┬───────┬───────┬─────┬────────┤
│   │                    │   2    │  3,3  │   5   │ 18  │   38   │
├───┼────────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┤
│ 1 │         2          │   3    │   4   │   5   │  6  │   7    │
├───┼────────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼────────┤
│1  │Сталь прокатная, кг │2,4     │3,2    │4,3    │9,9  │12,6    │
│2  │Метизы, кг          │0,8     │0,9    │11     │2,4  │4,2     │
│3  │Электроды, кг       │0,5     │0,6    │0,8    │1,9  │2,5     │
│4  │Ацетилен, кг        │0,5     │0,5    │0,8    │1,8  │2,3     │
│5  │Кислород, баллон    │0,2     │0,2    │0,3    │0,7  │0,9     │
│6  │Керосин, кг         │0,6     │0,8    │1      │2,3  │2,9     │
│7  │Резина техническая, │0,1     │0,1    │0,2    │0,4  │0,5     │
│   │кг                  │        │       │       │     │        │
│8  │Паронит, кг         │0,6     │0,9    │1,1    │2,6  │3,4     │
│9  │Набивка сальниковая │0,1     │0,1    │0,2    │0,4  │0,5     │
│   │прографиченная, кг  │        │       │       │     │        │
│10 │Войлок технический  │0,02    │0,03   │0,04   │0,1  │0,13    │
│   │мелкошерстный, кг   │        │       │       │     │        │
│11 │Ветошь обтирочная,  │0,1     │0,1    │0,1    │0,3  │0,4     │
│   │кг                  │        │       │       │     │        │
│12 │Шнур резиновый, кг  │0,1     │0,1    │0,1    │0,3  │0,4     │
│13 │Смазка              │0,1     │0,2    │0,2    │0,5  │0,7     │
│   │универсальная, кг   │        │       │       │     │        │
│14 │Краска масляная, кг │0,4     │0,6    │0,6    │1,5  │1,8     │
│15 │Подшипники, шт.     │2       │2      │2      │2    │2       │
│16 │Уплотнительные      │3       │3      │3      │3    │3       │
│   │кольца, шт.         │        │       │       │     │        │
│17 │Сальниковая втулка, │-       │-      │-      │-    │-       │
│   │шт.                 │        │       │       │     │        │
│18 │Манжеты резиновые,  │3       │3      │3      │3    │3       │
│   │шт.                 │        │       │       │     │        │
│19 │Шестерни <1>, шт.   │2       │2      │2      │2    │2       │
│20 │Цемент, кг          │4,6     │6,1    │8,2    │19   │24,1    │
│21 │Песок речной, кг    │13,7    │18,2   │24,5   │57   │72,4    │
│22 │Кирпич строительный │24      │32     │43     │100  │127     │
│   │красный, шт.        │        │       │       │     │        │
│23 │Фланец, шт.         │2       │2      │2      │2    │2       │
│24 │Пиломатериалы,      │0,5     │0,5    │0,5    │0,5  │0,5     │
│   │куб. м              │        │       │       │     │        │
└───┴────────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴────────┘

--------------------------------
<1> В случае отсутствия шестерен на складе расход материала по позиции "Сталь прокатная" увеличивают на 5 кг.

Таблица 4.29

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА МВН

┌───┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал       │   Расход материалов на капитальный   │
│по-│                     │           ремонт 1 насоса            │
│зи-│                     ├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┤
│ции│                     │МВН-0,8│МВН-1,5│МВН-6л│МВН-10л│МВН-25л│
│   │                     ├───────┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│   │                     │           Подача, куб. м/ч           │
│   │                     ├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┤
│   │                     │  2,9  │  5,4  │ 21,6 │ 39,6  │  90   │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 1 │          2          │   3   │   4   │  5   │   6   │   7   │
├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│1  │Сталь прокатная, кг  │3      │4,6    │10,4  │12,9   │19,7   │
│2  │Метизы, кг           │0,9    │1      │1,1   │1,2    │2,2    │
│3  │Электроды, кг        │0,6    │0,9    │2     │2,5    │3,8    │
│4  │Ацетилен, кг         │0,5    │0,8    │1,8   │2,3    │3,4    │
│5  │Кислород, баллон     │0,2    │0,3    │0,7   │0,9    │1,3    │
│6  │Керосин, кг          │0,7    │1,1    │2,4   │3      │4,6    │
│7  │Резина техническая,  │0,1    │0,2    │0,4   │0,5    │0,8    │
│   │кг                   │       │       │      │       │       │
│8  │Паронит, кг          │0,8    │1,2    │2,8   │3,4    │5,2    │
│9  │Набивка сальниковая  │0,1    │0,2    │0,4   │0,5    │0,8    │
│   │прографиченная, кг   │       │       │      │       │       │
│10 │Войлок технический   │0,03   │0,05   │0,1   │0,13   │0,2    │
│   │мелкошерстный, кг    │       │       │      │       │       │
│11 │Ветошь обтирочная, кг│0,1    │0,1    │0,3   │0,4    │0,6    │
│12 │Шнур резиновый, кг   │0,1    │0,1    │0,3   │0,4    │0,6    │
│13 │Смазка универсальная,│0,2    │0,2    │0,6   │0,7    │1      │
│   │кг                   │       │       │      │       │       │
│14 │Краска масляная, кг  │0,5    │0,6    │1,5   │1,8    │3      │
│15 │Подшипники, шт.      │3      │3      │3     │3      │3      │
│16 │Уплотнительные       │2      │2      │2     │2      │2      │
│   │кольца, шт.          │       │       │      │       │       │
│17 │Сальниковая втулка,  │1      │1      │1     │1      │1      │
│   │шт.                  │       │       │      │       │       │
│18 │Цемент, кг           │6,7    │10,3   │23,4  │29,1   │44,5   │
│19 │Песок речной, кг     │20,1   │30,9   │70,2  │87,3   │133,5  │
│20 │Кирпич строительный  │35     │54     │123   │153    │234    │
│   │красный, шт.         │       │       │      │       │       │
│21 │Фланец, шт.          │2      │2      │2     │2      │2      │
│22 │Пиломатериалы, куб. м│0,5    │0,5    │0,5   │0,5    │0,5    │
└───┴─────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица 4.30

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ ЭМН

┌───┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│N  │         Материал         │Расход материалов на капитальный │
│по-│                          │         ремонт 1 насоса         │
│зи-│                          ├───────┬────────┬───────┬────────┤
│ции│                          │ЭМН-3/1│ЭМН-11/1│ЭМН-5/1│ЭМН-10/1│
│   │                          ├───────┴────────┴───────┴────────┤
│   │                          │        Подача, куб. м/ч         │
│   │                          ├───────┬────────┬───────┬────────┤
│   │                          │  50   │   45   │  90   │   12   │
├───┼──────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 │            2             │   3   │   4    │   5   │   6    │
├───┼──────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│1  │Сталь прокатная, кг       │14,3   │13,6    │19,7   │8       │
│2  │Метизы, кг                │1,3    │1,3     │2,2    │0,9     │
│3  │Электроды, кг             │2,8    │2,6     │3,8    │1,6     │
│4  │Ацетилен, кг              │2,6    │2,3     │3,4    │1,3     │
│5  │Кислород, баллон          │1      │0,9     │1,3    │0,5     │
│6  │Керосин, кг               │3,3    │3,2     │4,6    │1,9     │
│7  │Резина техническая, кг    │0,6    │0,6     │0,8    │0,3     │
│8  │Паронит, кг               │3,8    │3,6     │5,2    │2,1     │
│9  │Набивка сальниковая       │0,6    │0,6     │0,8    │0,3     │
│   │прографиченная, кг        │       │        │       │        │
│10 │Войлок технический        │0,15   │0,14    │0,2    │0,08    │
│   │мелкошерстный, кг         │       │        │       │        │
│11 │Ветошь обтирочная, кг     │0,4    │0,4     │0,6    │0,2     │
│12 │Шнур резиновый, кг        │0,4    │0,4     │0,6    │0,2     │
│13 │Смазка универсальная, кг  │0,8    │0,7     │1      │0,4     │
│14 │Краска масляная, кг       │2,1    │2,1     │3      │1,2     │
│15 │Подшипники, шт.           │3      │3       │3      │3       │
│16 │Уплотнительные кольца, шт.│2      │2       │2      │2       │
│17 │Сальниковая втулка, шт.   │1      │1       │1      │1       │
│18 │Цемент, кг                │32,3   │30,6    │44,5   │18,1    │
│19 │Песок речной, кг          │96,9   │91,8    │133,4  │54,2    │
│20 │Кирпич строительный       │170    │161     │234    │95      │
│   │красный, шт.              │       │        │       │        │
│21 │Фланец, шт.               │2      │2       │2      │2       │
│22 │Пиломатериалы, куб. м     │0,5    │0,5     │0,5    │0,5     │
└───┴──────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘

5. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
сетей и сетевых сооружений

5.1. Наружные тепловые сети (капитальный ремонт)

Таблица 5.1. Водяная двухтрубная тепловая сеть в непроходных каналах с подвесной тепловой изоляцией
Таблица 5.2. Водяная двухтрубная тепловая сеть в проходных или полупроходных каналах и надземная с подвесной тепловой изоляцией
Таблица 5.3. Водяная двухтрубная тепловая сеть при бесканальной прокладке с тепловой изоляцией из армированного пенобетона
Таблица 5.4. Паропровод в непроходном канале с подвесной тепловой изоляцией
Таблица 5.5. Паропровод в проходных или полупроходных каналах и при надземной прокладке с подвесной тепловой изоляцией
Таблица 5.6. Конденсатопровод с подвесной тепловой изоляцией
Примечание. Нормы расхода материалов на капитальный и текущий ремонты тепловых сетей (табл. 5.1 - 5.9) приняты по данным Минэнерго СССР в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей" (М.: Энергия, 1972).

Таблица 5.1

ВОДЯНАЯ ДВУХТРУБНАЯ ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ В НЕПРОХОДНЫХ
КАНАЛАХ С ПОДВЕСНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │  Расход материалов на капитальный ремонт 1 км эксплуатируемой   │
│по-│             │                  трассы для труб диаметром, мм                  │
│зи-│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │ 50  │ 80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │ 350 │ 400 │ 500 │ 600 │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы        │0,415│0,665│0,975│1,6  │2,83 │4,4  │5,9  │6,85 │6,63 │8,28 │9,83 │
│   │стальные, т  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Прокат черных│0,051│0,063│0,066│0,071│0,14 │0,146│0,167│0,175│0,481│0,645│0,658│
│   │металлов, т  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Электроды    │2,3  │3,6  │5,2  │8,4  │14,8 │22   │30,4 │33,2 │35,2 │41,5 │52   │
│   │Э-42, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород, л  │115  │180  │260  │420  │740  │1100 │1520 │1660 │1760 │2080 │2600 │
│5  │Ацетилен, л  │21   │33   │47   │76   │153  │200  │274  │300  │317  │373  │468  │
│6  │Задвижки     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │стальные, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │на 10 км     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Сальниковые  │-    │-    │-    │-    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │компенсаторы,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Листовая     │-    │-    │-    │-    │0,064│0,1  │0,127│0,173│0,242│0,435│0,615│
│   │сталь        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │толщиной     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │35 - 60 мм, т│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Битумный     │0,005│0,008│0,008│0,013│0,017│0,022│0,027│0,03 │0,032│0,04 │0,048│
│   │праймер, т   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Изольная     │0,024│0,037│0,043│0,065│0,086│0,108│0,131│0,149│0,169│0,2  │0,239│
│   │мастика, т   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Изол (два    │0,041│0,064│0,072│0,108│0,143│0,18 │0,218│0,248│0,27 │0,334│0,398│
│   │слоя толщиной│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │по 2 мм),    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ГОСТ         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │10296-79,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Крафт-бумага,│0,024│0,037│0,043│0,065│0,086│0,108│0,131│0,149│0,162│0,2  │0,239│
│   │тыс. кв. м   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Минераловат- │1,71 │1,9  │1,96 │2,66 │3,42 │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │ные скорлупы,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Минераловат- │-    │-    │-    │-    │-    │4,95 │5,68 │6,37 │8,48 │10,1 │11,6 │
│   │ные маты,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Металлическая│-    │-    │-    │-    │-    │0,1  │0,113│0,127│0,141│0,168│0,193│
│   │сетка N 12,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Проволока    │0,012│0,013│0,014│0,017│0,015│0,015│0,019│0,021│0,023│0,027│0,029│
│   │оцинкованная │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │диам. 0,8 -  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │1,2 мм, т    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Асбест сорта │-    │-    │-    │-    │-    │0,54 │0,612│0,696│0,755│0,93 │1,05 │
│   │VI - VII, т  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Цемент 300, т│-    │-    │-    │-    │-    │2,06 │2,36 │2,67 │2,9  │3,44 │4,08 │
│19 │Паронит валь-│0,084│0,153│0,204│0,288│0,473│0,595│0,768│0,92 │1,04 │1,44 │1,72 │
│   │цованный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Асбошнур, кг │0,17 │0,31 │0,41 │0,69 │1,28 │1,52 │2,08 │2,92 │5,16 │12,9 │11,83│
│21 │Термостойкая │0,086│0,156│0,208│0,344│0,64 │0,76 │1,04 │1,44 │1,55 │3,28 │3,56 │
│   │резина, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Бетон 200,   │1    │1    │1    │1    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Бетон 300,   │-    │-    │-    │-    │1,24 │1,24 │1,6  │1,6  │2,8  │2,8  │2,8  │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Сталь 3, т   │0,055│0,055│0,055│0,055│0,093│0,093│0,136│0,136│0,241│0,241│0,241│
│25 │Кирпич       │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │
│   │обожженный   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Строительный │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │
│   │лес, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│27 │Пиломатери-  │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │
│   │алы, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 5.2

ВОДЯНАЯ ДВУХТРУБНАЯ ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ В ПРОХОДНЫХ
ИЛИ ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ
С ПОДВЕСНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

┌───┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │   Расход материалов на капитальный ремонт 1 км эксплуатируемой   │
│по-│             │                  трассы для труб диаметром, мм                   │
│зи-│             ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │  50  │ 80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │ 350 │ 400 │ 500 │ 600 │
├───┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │      2      │  3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │
├───┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы        │0,338 │0,54 │0,812│1,33 │2,36 │3,66 │4,9  │5,7  │5,52 │6,9  │8,22 │
│   │стальные, т  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Прокат черных│0,042 │0,05 │0,045│0,059│0,11 │0,1  │0,124│0,127│0,37 │0,49 │0,498│
│   │металлов, т  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Электроды    │2     │3    │4,3  │7    │12,3 │18,6 │25,3 │29,3 │29,3 │34,6 │43,4 │
│   │Э-42, кг     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород, л  │100   │150  │215  │350  │615  │930  │1265 │1465 │1465 │1730 │2170 │
│5  │Ацетилен, л  │18    │27   │39   │63   │110  │167  │228  │264  │264  │312  │390  │
│6  │Задвижки     │2     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │стальные, шт.│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │на 10 км     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Сальниковые  │-     │-    │-    │-    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │компенсаторы,│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Листовая     │-     │-    │-    │-    │0,064│0,1  │0,127│0,173│0,242│0,435│0,615│
│   │сталь        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │толщиной     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │36 - 60 мм, т│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Битумный     │0,004 │0,006│0,007│0,011│0,014│0,018│0,022│0,025│0,027│0,033│0,04 │
│   │праймер, т   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Изольная     │0,0196│0,031│0,036│0,054│0,072│0,09 │0,109│0,124│0,135│0,167│0,199│
│   │мастика, т   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Изол (два    │0,033 │0,052│0,06 │0,09 │0,119│0,15 │0,182│0,206│0,225│0,278│0,332│
│   │слоя толщиной│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │по 2 мм) ГОСТ│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │10296-79,    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Крафт-бумага,│0,0196│0,031│0,036│0,054│0,072│0,09 │0,109│0,121│0,135│0,167│0,199│
│   │тыс. кв. м   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Минераловат- │1,38  │1,5  │1,63 │2,22 │2,84 │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │ные скорлупы,│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Минераловат- │-     │-    │-    │-    │-    │4,13 │4,73 │5,3  │7,05 │8,48 │9,65 │
│   │ные маты,    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Металлическая│-     │-    │-    │-    │-    │0,082│0,094│0,105│0,117│0,14 │0,161│
│   │сетка N 12,  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Проволока    │0,009 │0,01 │0,011│0,014│0,017│0,012│0,016│0,018│0,019│0,022│0,024│
│   │оцинкованная │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │диам. 0,8 -  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │1,2 мм, т    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Асбест сорта │-     │-    │-    │-    │-    │0,45 │0,51 │0,58 │0,63 │0,64 │0,876│
│   │VI - VII, т  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Цемент 300, т│-     │-    │-    │-    │-    │1,805│2,04 │2,31 │2,52 │2,96 │3,5  │
│19 │Паронит валь-│0,072 │0,13 │0,17 │0,24 │0,39 │0,5  │0,63 │0,766│0,865│1,2  │1,43 │
│   │цованный, кг │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Асбошнур, кг │0,143 │0,26 │0,34 │0,57 │1,07 │1,26 │1,73 │2,43 │4,3  │9,1  │9,85 │
│21 │Термостойкая │0,072 │0,13 │0,17 │0,28 │0,53 │0,63 │0,86 │1,2  │1,29 │2,8  │2,96 │
│   │резина, кг   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Кирпич       │100   │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │
│   │обожженный   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт. │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Строительный │0,033 │0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│
│   │лес, куб. м  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Пиломатери-  │0,066 │0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│
│   │алы, куб. м  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 5.3

ВОДЯНАЯ ДВУХТРУБНАЯ ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ
ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ АРМИРОВАННОГО ПЕНОБЕТОНА

┌───┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт│
│по-│                    │ 1 км эксплуатируемой трассы для труб  │
│зи-│                    │             диаметром, мм             │
│ции│                    ├──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┤
│   │                    │  50  │  60  │ 100  │ 150 │ 200 │ 250  │
├───┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│1  │Трубы стальные, т   │0,507 │0,81  │1,22  │2    │3,54 │5,5   │
│2  │Прокат черных       │0,063 │0,07  │0,076 │0,085│0,182│0,171 │
│   │металлов, т         │      │      │      │     │     │      │
│3  │Электроды Э-42, кг  │3     │4,5   │6,5   │10   │18,5 │28    │
│4  │Кислород, л         │150   │225   │325   │500  │925  │1400  │
│5  │Ацетилен, л         │27    │41    │59    │90   │166  │252   │
│6  │Задвижки стальные,  │2     │2     │2     │2    │2    │2     │
│   │шт. на 10 км        │      │      │      │     │     │      │
│7  │Сальниковые компен- │-     │-     │-     │-    │1    │1     │
│   │саторы, шт. на 10 км│      │      │      │     │     │      │
│8  │Цемент 300 - 400, т │2,07  │2,4   │2,54  │3,31 │4,35 │5     │
│9  │Песок, т            │0,83  │0,98  │1,02  │1,42 │2,04 │2,28  │
│10 │Проволока для       │0,155 │0,18  │0,19  │0,2  │0,211│0,22  │
│   │армопенобетона      │      │      │      │     │     │      │
│   │диам. 3,5 мм, т     │      │      │      │     │     │      │
│11 │Битуморезиновая     │0,322 │0,373 │0,394 │0,53 │0,65 │0,75  │
│   │мастика, т          │      │      │      │     │     │      │
│12 │Бризол теплоустой-  │0,266 │0,308 │0,326 │0,44 │0,535│0,625 │
│   │чивый, тыс. кв. м   │      │      │      │     │     │      │
│13 │Металлическая сетка │0,065 │0,075 │0,079 │0,11 │0,126│0,145 │
│   │N 12, тыс. кв. м    │      │      │      │     │     │      │
│14 │Проволока оцинкован-│0,0012│0,0014│0,0015│0,002│0,002│0,0022│
│   │ная диам. 1,2 мм, т │      │      │      │     │     │      │
│15 │Асбест сорта VI, т  │0,312 │0,361 │0,382 │0,49 │0,577│0,667 │
│16 │Паронит             │0,11  │0,2   │0,26  │0,36 │0,59 │0,67  │
│   │вальцованный, кг    │      │      │      │     │     │      │
│17 │Асбошнур диам.      │0,22  │0,39  │0,52  │0,86 │1,61 │1,9   │
│   │8 - 32 мм, кг       │      │      │      │     │     │      │
│18 │Термостойкая резина │0,11  │0,2   │0,26  │0,43 │0,8  │0,95  │
│   │диам. 8 - 32 мм, кг │      │      │      │     │     │      │
│19 │Строительный лес,   │0,05  │0,05  │0,05  │0,05 │0,05 │0,05  │
│   │куб. м              │      │      │      │     │     │      │
│20 │Пиломатериалы,      │0,1   │0,1   │0,1   │0,1  │0,1  │0,1   │
│   │куб. м              │      │      │      │     │     │      │
└───┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┘

Продолжение табл. 5.3

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│N  │        Материал         │ Расход материалов на капитальный │
│по-│                         │ремонт 1 км эксплуатируемой трассы│
│зи-│                         │      для труб диаметром, мм      │
│ции│                         ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│   │                         │ 300  │ 350  │ 400  │ 500  │ 600  │
├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1  │Трубы стальные, т        │7,37  │8,55  │8,3   │10,635│12,3  │
│2  │Прокат черных металлов, т│0,203 │0,219 │0,602 │0,806 │0,823 │
│3  │Электроды Э-42, кг       │38    │44    │44    │52    │65    │
│4  │Кислород, л              │1900  │2200  │2200  │2600  │3250  │
│5  │Ацетилен, л              │342   │396   │396   │468   │585   │
│6  │Задвижки стальные, шт. на│2     │2     │2     │2     │2     │
│   │10 км                    │      │      │      │      │      │
│7  │Сальниковые компенсаторы,│1     │1     │1     │1     │1     │
│   │шт. на 10 км             │      │      │      │      │      │
│8  │Цемент 300 - 400, т      │5,75  │6,9   │7,41  │9,05  │10,6  │
│9  │Песок, т                 │2,76  │3,6   │3,9   │4,9   │5,9   │
│10 │Проволока для армопено-  │0,23  │0,246 │0,255 │0,312 │0,376 │
│   │бетона диам. 3,5 мм, т   │      │      │      │      │      │
│11 │Битуморезиновая мастика, │0,860 │0,95  │1,02  │1,19  │1,39  │
│   │т                        │      │      │      │      │      │
│12 │Бризол теплоустойчивый,  │0,712 │0,785 │0,845 │0,995 │1,155 │
│   │тыс. кв. м               │      │      │      │      │      │
│13 │Металлическая сетка N 12,│0,164 │0,182 │0,1935│0,228 │0,263 │
│   │тыс. кв. м               │      │      │      │      │      │
│14 │Проволока оцинкованная   │0,0025│0,0025│0,003 │0,0034│0,0038│
│   │диам. 1,2 мм, т          │      │      │      │      │      │
│15 │Асбест сорта VI, т       │0,75  │0,83  │0,88  │1,030 │1,17  │
│16 │Паронит вальцованный, кг │0,95  │1,15  │1,3   │1,8   │2,15  │
│17 │Асбошнур диам. 8 - 32 мм,│2,6   │3,65  │6,45  │13,65 │14,8  │
│   │кг                       │      │      │      │      │      │
│18 │Термостойкая резина      │1,3   │1,8   │1,93  │4,1   │4,45  │
│   │диам. 8 - 32 мм, кг      │      │      │      │      │      │
│19 │Строительный лес, куб. м │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │
│20 │Пиломатериалы, куб. м    │0,1   │0,1   │0,1   │0,1   │0,1   │
└───┴─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 5.4

ПАРОПРОВОД В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ
С ПОДВЕСНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

┌───┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │Расход материалов на капитальный ремонт 1 км эксплуатируемой трассы│
│по-│             │                      для труб диаметром, мм                       │
│зи-│             ├──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │  50  │  80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │ 350 │ 400 │ 500 │ 600 │
├───┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │      2      │  3   │  4   │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │
├───┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы        │0,208 │0,332 │0,49 │0,8  │1,42 │2,2  │2,95 │3,42 │3,32 │4,14 │4,94 │
│   │стальные, т  │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Прокат черных│0,027 │0,032 │0,034│0,036│0,08 │0,08 │0,084│0,088│0,232│0,311│0,341│
│   │металлов, т  │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Электроды    │1,2   │2     │3    │5    │8    │11   │15   │18   │18   │21   │26   │
│   │Э-42, кг     │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород, л  │60    │100   │150  │250  │400  │550  │750  │900  │900  │1050 │1300 │
│5  │Ацетилен, л  │11    │18    │27   │45   │72   │99   │135  │162  │162  │189  │234  │
│6  │Задвижки     │1     │1     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │стальные, шт.│      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │на 10 км     │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Сальниковые  │-     │-     │-    │-    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │компенсаторы,│      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Листовая     │-     │-     │-    │-    │0,064│0,1  │0,127│0,173│0,242│0,435│0,615│
│   │сталь        │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │толщиной     │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │35 - 60 мм, т│      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Краска АЛ-177│0,0071│0,01  │0,012│0,018│0,027│0,033│0,039│0,045│0,054│0,06 │0,072│
│   │с 15% алюми- │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ниевой пудры │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ПАК-4 (по    │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │массе), т    │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Минераловат- │0,85  │0,99  │1,21 │1,66 │2,11 │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │ные скорлупы,│      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Минераловат- │-     │-     │-    │-    │-    │3,75 │4,28 │4,8  │5,88 │6,68 │8,56 │
│   │ные маты,    │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Металлическая│-     │-     │-    │-    │-    │0,062│0,071│0,079│0,086│0,086│0,107│
│   │сетка N 12,  │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Проволока    │0,0021│0,0025│0,003│0,005│0,006│0,01 │0,011│0,012│0,012│0,014│0,017│
│   │оцинкованная │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │диам. 0,8 -  │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │1,2 мм, т    │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Асбест сорта │-     │-     │-    │-    │-    │0,286│0,324│0,34 │0,4  │0,45 │0,528│
│   │VI - VII, т  │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Цемент 300, т│-     │-     │-    │-    │-    │1,14 │1,27 │1,36 │1,59 │1,85 │2,12 │
│16 │Паронит валь-│0,041 │0,075 │0,1  │0,14 │0,24 │0,3  │0,38 │0,46 │0,52 │0,72 │0,86 │
│   │цованный, кг │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Асбошнур, кг │0,09  │0,16  │0,21 │0,34 │0,64 │0,76 │1,04 │1,48 │2,58 │5,46 │5,92 │
│18 │Термостойкая │0,041 │0,075 │0,1  │0,17 │0,32 │0,38 │0,52 │0,72 │0,77 │1,64 │1,78 │
│   │резина, кг   │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Бетон 200,   │1     │1     │1    │1    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │куб. м       │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Бетон 300,   │-     │-     │-    │-    │1,24 │1,24 │1,6  │1,6  │2,8  │2,8  │2,8  │
│   │куб. м       │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Сталь 3, т   │0,055 │0,055 │0,055│0,055│0,1  │0,1  │0,136│0,136│0,241│0,241│0,241│
│22 │Кирпич       │60    │60    │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60   │
│   │обожженный   │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт. │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Строительный │0,04  │0,04  │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │
│   │лес, куб. м  │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Пиломатери-  │0,08  │0,08  │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │0,08 │
│   │алы, куб. м  │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 5.5

ПАРОПРОВОД В ПРОХОДНОМ ИЛИ ПОЛУПРОХОДНОМ КАНАЛЕ
И ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ С ПОДВЕСНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │  Расход материалов на капитальный ремонт 1 км эксплуатируемой   │
│по-│             │                  трассы для труб диаметром, мм                  │
│зи-│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │ 50  │ 80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │ 350 │ 400 │ 500 │ 600 │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │      2      │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы        │0,166│0,265│0,406│0,673│1,18 │1,83 │2,46 │2,85 │2,77 │3,45 │4,11 │
│   │стальные, т  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Прокат черных│0,022│0,026│0,028│0,03 │0,055│0,055│0,062│0,063│0,18 │0,24 │0,26 │
│   │металлов, т  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Электроды    │1    │1,5  │3    │4    │6    │9    │13   │15   │16   │17   │22   │
│   │Э-42, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Кислород, л  │50   │75   │150  │200  │300  │450  │650  │750  │800  │850  │1100 │
│5  │Ацетилен, л  │9    │14   │27   │36   │54   │81   │117  │135  │144  │153  │198  │
│6  │Задвижки     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │стальные, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │на 10 км     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Сальниковые  │-    │-    │-    │-    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │компенсаторы,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Листовая     │-    │-    │-    │-    │0,064│0,1  │0,127│0,173│0,242│0,435│0,615│
│   │сталь        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │толщиной     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │35 - 60 мм, т│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Краска АЛ-177│0,006│0,009│0,012│0,015│0,021│0,027│0,033│0,036│0,042│0,061│0,06 │
│   │с 15% алюми- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ниевой пудры │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │ПАК-4 (по    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │массе), т    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Минераловат- │0,69 │0,79 │1,01 │1,38 │1,76 │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │ные скорлупы,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Минераловат- │-    │-    │-    │-    │-    │3,11 │3,56 │4    │4,44 │5,73 │7,12 │
│   │ные маты,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Металлическая│-    │-    │-    │-    │-    │0,052│0,059│0,066│0,055│0,072│0,089│
│   │сетка N 12,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Проволока    │0,002│0,003│0,003│0,004│0,005│0,008│0,009│0,01 │0,01 │0,015│0,02 │
│   │оцинкованная │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │диам. 0,8 -  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │1,2 мм, т    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Асбест сорта │-    │-    │-    │-    │-    │0,238│0,27 │0,283│0,330│0,396│0,44 │
│   │VI - VII, т  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Цемент 300, т│-    │-    │-    │-    │-    │0,95 │1,06 │1,13 │1,32 │1,54 │1,76 │
│16 │Паронит валь-│0,04 │0,07 │0,09 │0,12 │0,19 │0,25 │0,32 │0,39 │0,43 │0,6  │0,72 │
│   │цованный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Асбошнур, кг │0,07 │0,13 │0,17 │0,29 │0,54 │0,63 │0,86 │1,23 │2,15 │4,55 │4,93 │
│18 │Термостойкая │0,04 │0,07 │0,09 │0,14 │0,27 │0,36 │0,43 │0,6  │0,64 │1,36 │1,48 │
│   │резина, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Кирпич       │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60   │60   │
│   │обожженный   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │красный, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Строительный │0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│0,033│
│   │лес, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Пиломатери-  │0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│0,066│
│   │алы, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 5.6

КОНДЕНСАТОПРОВОД С ПОДВЕСНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │ Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                  │  1 км эксплуатируемой трассы для труб   │
│зи-│                  │              диаметром, мм              │
│ции│                  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                  │ 50  │ 80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Трубы стальные, т │0,502│0,8  │1,22 │2    │2,53 │3,94 │5,28 │
│2  │Прокат черных     │0,06 │0,07 │0,075│0,089│0,138│0,142│0,149│
│   │металлов, т       │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Электроды Э-42, кг│3    │5    │7    │11   │14   │20   │27   │
│4  │Кислород, л       │150  │250  │350  │550  │700  │1000 │1350 │
│5  │Ацетилен, л       │27   │45   │63   │99   │126  │180  │243  │
│6  │Задвижки стальные,│1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │шт. на 10 км      │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Сальниковые       │-    │-    │-    │-    │1    │1    │1    │
│   │компенсаторы, шт. │     │     │     │     │     │     │     │
│   │на 10 км          │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Листовая сталь    │-    │-    │-    │-    │0,064│0,1  │0,127│
│   │толщиной 35 мм, т │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Битумный праймер, │0,006│0,009│0,011│0,016│0,016│0,019│0,024│
│   │т                 │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Изольная мастика, │0,029│0,045│0,054│0,081│0,078│0,097│0,117│
│   │т                 │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Изол (два слоя    │0,049│0,077│0,09 │0,135│0,129│0,162│0,195│
│   │толщиной по 2 мм),│     │     │     │     │     │     │     │
│   │ГОСТ 10296-79,    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м        │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Крафт-бумага,     │0,029│0,045│0,054│0,081│0,077│0,097│0,117│
│   │тыс. кв. м        │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Минераловатные    │1,8  │1,9  │1,98 │2,64 │2,42 │-    │-    │
│   │скорлупы, куб. м  │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Минераловатные    │-    │-    │-    │-    │-    │2,98 │3,49 │
│   │маты, куб. м      │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Металлическая     │-    │-    │-    │-    │-    │0,058│0,089│
│   │сетка N 12,       │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м        │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Проволока         │-    │-    │-    │-    │-    │0,012│0,014│
│   │оцинкованная диам.│     │     │     │     │     │     │     │
│   │0,8 - 1,2 мм, т   │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Асбест сорта      │-    │-    │-    │-    │-    │0,45 │0,522│
│   │VI - VII, т       │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Цемент 300, т     │-    │-    │-    │-    │-    │1,83 │2,1  │
│19 │Паронит           │0,1  │0,19 │0,26 │0,36 │0,42 │0,54 │0,68 │
│   │вальцованный, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Асбошнур диам.    │0,15 │0,25 │0,52 │0,86 │1,15 │1,36 │1,86 │
│   │8 - 32 мм, кг     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Термостойкая      │0,08 │0,12 │0,26 │0,43 │0,57 │0,68 │0,93 │
│   │резина, кг        │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

5.2. Наружные тепловые сети (текущий ремонт)

Таблица 5.7. Водяная двухтрубная тепловая сеть
Таблица 5.8. Паропровод
Таблица 5.9. Конденсатопровод

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЛЯМБДА
ДЛЯ ВОДЯНОЙ ДВУХТРУБНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, ПАРОПРОВОДОВ
И КОНДЕНСАТОПРОВОДОВ (К ТАБЛ. 5.7 - 5.9)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │8, 9, 10, 11, 13 - 18                  │
│           │1,15        │12                                     │
│           │1,2         │7                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 5.7

ВОДЯНАЯ ДВУХТРУБНАЯ ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │Годовой расход материалов на текущий ремонт 1 км эксплуатируемой │
│по-│             │                  трассы для труб диаметром, мм                  │
│зи-│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │ 50  │ 80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │ 350 │ 400 │ 500 │ 600 │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Болты диам.  │20   │20   │20   │20   │30   │30   │30   │40   │40   │50   │50   │
│   │16 - 27 мм с │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │гайками, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Шпильки диам.│20   │20   │20   │20   │30   │30   │30   │40   │40   │50   │50   │
│   │16 - 27 мм с │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │гайками, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Краны и вен- │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │тили бронзо- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вые диам.    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │13 - 50 мм,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Манометры    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │1 - 1,5 МПа  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(10 - 15     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кгс/кв. см), │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Гильзы с тер-│4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │
│   │мометрами,   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Люки чугунные│1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │для камер,   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Минераловат- │1,9  │2,2  │2,45 │3,35 │4,25 │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │ные скорлупы,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Минераловат- │-    │-    │-    │-    │-    │6,2  │7,1  │7,95 │10,6 │12,6 │14,5 │
│   │ные маты с   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │двухсторонней│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │сеткой,      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Металлическая│-    │-    │-    │-    │-    │0,13 │0,14 │0,16 │0,18 │0,21 │0,24 │
│   │сетка N 12,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Проволока    │0,015│0,018│0,02 │0,021│0,025│0,02 │0,024│0,03 │0,29 │0,034│0,036│
│   │оцинкованная │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │диам. 0,8 -  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │1,2 мм, т    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Асбест сорта │-    │-    │-    │-    │-    │0,68 │0,76 │0,87 │0,94 │1,12 │1,32 │
│   │VI - VII, т  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Цемент       │-    │-    │-    │-    │-    │2,72 │3,07 │3,5  │3,78 │4,45 │5,25 │
│   │200 - 300, т │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Паронит      │0,5  │1    │1,5  │2,2  │3,5  │4,4  │5,7  │6    │7,8  │10,8 │12,9 │
│   │вальцованный │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │толщиной     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │5 - 4 мм, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Асбошнур     │1    │2    │3,1  │5,2  │9,6  │11,4 │15,6 │21,9 │38,7 │82   │89   │
│   │диам.        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │8 - 32 мм, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Термостойкая │0,5  │1    │1,5  │2,1  │5,1  │5,7  │7,8  │10,8 │11,6 │24,6 │26,7 │
│   │резина диам. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │8 - 32 мм, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Масло индуст-│0,2  │0,4  │0,62 │1,04 │1,92 │2,28 │3,12 │4,38 │7,75 │16,4 │17,88│
│   │риальное     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │СУ-50, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Масло        │0,1  │0,2  │0,31 │0,52 │0,96 │1,14 │1,56 │2,19 │3,87 │8,2  │8,9  │
│   │(автол), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Графит       │0,03 │0,06 │0,09 │0,16 │0,29 │0,34 │0,47 │0,66 │1,16 │2,46 │2,67 │
│   │(порошок), кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Солидол, кг  │0,2  │0,4  │0,62 │1,04 │1,92 │2,28 │3,12 │4,38 │7,75 │16,4 │17,8 │
│20 │Трубы, кг    │18,5 │29,5 │51,7 │76,4 │142,6│178  │211,7│283,8│320,2│400,9│479,9│
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 5.8

ПАРОПРОВОД

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │Годовой расход материалов на текущий ремонт 1 км эксплуатируемой │
│по-│             │                  трассы для труб диаметром, мм                  │
│зи-│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │ 50  │ 80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │ 350 │ 400 │ 500 │ 600 │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Болты диам.  │10   │10   │10   │10   │15   │15   │15   │20   │20   │25   │25   │
│   │16 - 27 мм с │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │гайками, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Шпильки диам.│10   │10   │10   │10   │15   │15   │15   │20   │20   │25   │25   │
│   │16 - 27 мм с │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │гайками, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Краны и вен- │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │тили бронзо- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вые диам.    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │13 - 50 мм,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Манометры    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │1 - 1,5 МПа  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(10 - 15     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кгс/кв. см), │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Гильзы с     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │
│   │термометрами,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Люки чугунные│1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │для камер,   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Минераловат- │1,16 │1,35 │1,51 │2,08 │2,64 │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │ные скорлупы,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Минераловат- │-    │-    │-    │-    │-    │4,7  │5,4  │6    │6,6  │8,6  │10,7 │
│   │ные маты с   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │двухсторонней│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │сеткой,      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Металлическая│-    │-    │-    │-    │-    │0,08 │0,09 │0,1  │0,08 │0,11 │0,14 │
│   │сетка N 12,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Проволока    │0,003│0,004│0,005│0,01 │0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │
│   │оцинкованная │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │диам. 0,8 -  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │1,2 мм, т    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Асбест VI -  │-    │-    │-    │-    │-    │0,36 │0,41 │0,43 │0,5  │0,58 │0,66 │
│   │VII сорта, т │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Цемент       │-    │-    │-    │-    │-    │1,43 │1,6  │1,7  │1,98 │2,32 │2,7  │
│   │200 - 300, т │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Паронит      │0,3  │0,5  │0,8  │1,1  │1,8  │2,3  │3    │3,5  │4    │5,5  │6,5  │
│   │вальцованный │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │3 - 4 мм, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Асбошнур     │0,5  │1    │1,6  │2,6  │5    │5,8  │8    │11   │19,3 │41   │40,5 │
│   │диам. 8 - 25 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мм, кг       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Термостойкая │0,2  │0,5  │0,8  │1,1  │2,5  │2,9  │4    │5,5  │5,8  │12,3 │13,3 │
│   │резина диам. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │8 - 25 мм, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Масло индуст-│0,1  │0,2  │0,3  │0,5  │1    │1,1  │1,6  │2,2  │3,8  │8,2  │8,9  │
│   │риальное     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │СУ-50, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Масло        │0,05 │0,1  │0,15 │0,26 │0,48 │0,57 │0,78 │1,1  │1,93 │4,1  │4,45 │
│   │(автол), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Графит       │0,01 │0,03 │0,05 │0,08 │0,15 │0,17 │0,24 │0,33 │0,58 │0,93 │1,34 │
│   │(порошок), кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Солидол, кг  │0,05 │0,1  │0,15 │0,26 │0,48 │0,57 │0,78 │1,1  │1,93 │4,1  │4,45 │
│20 │Трубы, кг    │18,5 │29,5 │51,7 │76,4 │142,6│178  │211,7│283,5│320,2│400,9│479,9│
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 5.9

КОНДЕНСАТОПРОВОД

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │Годовой расход материалов на текущий ремонт 1 км эксплуатируемой │
│по-│             │                  трассы для труб диаметром, мм                  │
│зи-│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │ 50  │ 80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │ 350 │ 400 │ 500 │ 600 │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Болты диам.  │10   │10   │10   │10   │15   │15   │15   │-    │-    │-    │-    │
│   │16 - 21 мм с │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │гайками, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Шпильки диам.│10   │10   │10   │10   │15   │15   │15   │-    │-    │-    │-    │
│   │16 - 21 мм с │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │гайками, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Краны, вен-  │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │-    │-    │-    │-    │
│   │тили бронзо- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вые диам.    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │13 - 50 мм,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Манометры    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │-    │-    │-    │-    │
│   │1 МПа        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │(10 кгс/     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. см), шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │на 10 км     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Гильзы с     │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │-    │-    │-    │-    │
│   │термометрами,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт. на 10 км │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Люки         │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │-    │-    │-    │-    │
│   │чугунные, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Минераловат- │0,58 │0,7  │0,99 │1,32 │1,7  │-    │-    │-    │-    │-    │-    │
│   │ные скорлупы,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│8  │Минераловат- │-    │-    │-    │-    │-    │2,1  │2,44 │-    │-    │-    │-    │
│   │ные маты с   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │двухсторонней│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │сеткой,      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Металлическая│-    │-    │-    │-    │-    │0,06 │0,06 │-    │-    │-    │-    │
│   │сетка N 12,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │тыс. кв. м   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Проволока    │0,003│0,004│0,005│0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │-    │-    │-    │-    │
│   │оцинкованная │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │диам. 0,8 -  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │1,2 мм, т    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Асбест VI -  │-    │-    │-    │-    │-    │0,32 │0,37 │-    │-    │-    │-    │
│   │VII сорта, т │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Цемент 200 - │-    │-    │-    │-    │-    │1,29 │1,47 │-    │-    │-    │-    │
│   │300, т       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Паронит      │0,3  │0,5  │0,8  │1,1  │1,8  │2,3  │3    │-    │-    │-    │-    │
│   │вальцовочный │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │толщиной     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │3 - 4 мм, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Асбошнур     │0,5  │1    │1,6  │2,6  │5    │5,8  │8    │-    │-    │-    │-    │
│   │диам. 8 - 29 │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мм, кг       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Термостойкая │0,2  │0,5  │0,9  │1,3  │2,5  │2,9  │4    │-    │-    │-    │-    │
│   │резина диам. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │8 - 19 мм, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Масло индуст-│0,1  │0,2  │0,3  │0,5  │0,96 │1,14 │1,6  │-    │-    │-    │-    │
│   │риальное     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │СУ-50, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Масло        │0,05 │0,1  │0,15 │0,26 │0,48 │0,57 │0,78 │-    │-    │-    │-    │
│   │(автол), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Графит       │0,01 │0,03 │0,05 │0,08 │0,15 │0,17 │0,24 │-    │-    │-    │-    │
│   │(порошок), кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Солидол, кг  │0,05 │0,1  │0,15 │0,26 │0,48 │0,57 │0,78 │-    │-    │-    │-    │
│20 │Трубы, кг    │18,5 │29,5 │51,7 │76,4 │142,6│178  │211,7│-    │-    │-    │-    │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

5.3. Напорные и безнапорные трубопроводы

Таблица 5.10. Напорные трубопроводы (водопроводы) из асбестоцементных и чугунных труб
Таблица 5.11. Безнапорные трубопроводы (канализация) из асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб
Таблица 5.12. Воздуховоды металлические

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ НАПОРНЫХ И БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

К табл. 5.10

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                     Асбестоцементные трубы                     │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1 - 3, 4, 5                            │
│лямбда     │1,1         │1 - 3                                  │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                         Чугунные трубы                         │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1 - 5, 6                               │
│лямбда     │1,1         │1 - 4, 5                               │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

К табл. 5.11

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     Асбестоцементные трубы                     │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1 - 4, 5                               │
│лямбда     │1,1         │1 - 4                                  │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│         Керамические, бетонные и железобетонные трубы          │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1 - 4, 5                               │
│лямбда     │1,1         │1 - 4                                  │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

К табл. 5.12

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│альфа      │0,19        │2                                      │
│           │0,2         │1                                      │
│           │0,25        │3                                      │
│           │0,5         │5                                      │
│           │1           │6, 7                                   │
│           │5           │4                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,3         │4, 7                                   │
│           │1,7         │1, 2, 6                                │
│           │1,9         │5                                      │
│           │2,8         │3                                      │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 5.10

НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ВОДОПРОВОДЫ)
ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ

┌───┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │ Расход материалов на капитальный ремонт 1 км трубопровода  │
│по-│            │                       диаметром, мм                        │
│зи-│            ├───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│            │25 │50 │80 │100│150 │200 │250 │300 │350 │400 │450 │500 │600 │
├───┴────────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│                           Асбестоцементные трубы                            │
├───┬────────────┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Трубы асбес-│20 │20 │20 │20 │20  │25  │25  │25  │25  │25  │25  │25  │25  │
│   │тоцементные │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │напорные, м │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Муфты САМ-1,│10 │10 │10 │10 │10  │13  │13  │13  │13  │13  │13  │13  │13  │
│   │САМ-2,      │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │САМ-4, шт.  │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Резиновые   │20 │20 │20 │20 │20  │26  │26  │26  │26  │26  │26  │26  │26  │
│   │уплотнитель-│   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ные манжеты,│   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шт.         │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Цемент, кг  │2  │2,5│3,1│3,5│4   │4,5 │5   │5,5 │6   │6,5 │7   │7,5 │8   │
│5  │Пиломатери- │0,1│0,1│0,1│0,1│0,1 │0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├───┴────────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│                               Чугунные трубы                                │
├───┬────────────┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Трубы чугун-│20 │20 │23 │23 │24  │24  │25  │25  │25  │25  │25  │25  │25  │
│   │ные водопро-│   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │водные, м   │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Муфты двух- │6  │6  │6  │6  │6   │6   │6   │7   │7   │7   │7   │7   │7   │
│   │раструбные, │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шт.         │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Льняная     │0,6│0,6│0,7│0,9│1,2 │1,5 │1,8 │2   │2,5 │3   │3,3 │3,5 │3,8 │
│   │пенька, кг  │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Цемент, кг  │1,5│2  │2,2│2,5│3,5 │4   │4,5 │5   │5,5 │6   │6,4 │6,5 │7   │
│5  │Асбест, кг  │0,5│0,5│0,5│0,6│0,8 │0,9 │1   │1,3 │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │
│6  │Пиломатери- │0,1│0,1│0,1│0,1│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м │   │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 5.11

БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ (КАНАЛИЗАЦИЯ) ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ,
КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │   Расход материалов на капитальный ремонт 1 км    │
│по-│            │            трубопровода диаметром, мм             │
│зи-│            ├───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│            │50 │100│150│200 │250 │300 │350 │400 │450 │500 │600 │
├───┴────────────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│                       Асбестоцементные трубы                       │
├───┬────────────┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Трубы асбес-│9  │9  │9  │13  │13  │13  │13  │13  │13  │13  │13  │
│   │тоцементные,│   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │м           │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Муфты асбес-│3  │3  │3  │4   │4   │4   │4   │4   │4   │4   │4   │
│   │тоцементные,│   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │шт.         │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Льняная     │1  │1,5│1,8│2   │2,3 │2,4 │2,5 │2,5 │2,6 │2,6 │2,7 │
│   │пенька, кг  │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
│4  │Цемент, кг  │1,5│2  │2,2│2,5 │2,6 │2,7 │2,8 │2,8 │3   │3   │3,2 │
│5  │Пиломатери- │0,1│0,1│0,1│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
├───┴────────────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│           Керамические, бетонные и железобетонные трубы            │
├───┬────────────┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Трубы, м    │-  │-  │12 │14  │14  │14  │14  │14  │14  │14  │14  │
│2  │Льняная     │-  │-  │4  │4,5 │5   │6   │6,5 │7   │7   │7   │7,5 │
│   │пенька, кг  │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Цемент, кг  │-  │-  │18 │19  │20  │21  │21,5│22,0│22,5│23  │24,5│
│4  │Жидкое стек-│-  │-  │-  │-   │0,1 │0,2 │0,3 │0,4 │0,5 │0,6 │0,7 │
│   │ло, кг      │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Пиломатери- │-  │-  │0,1│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│0,15│
│   │алы, куб. м │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴────────────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 5.12

ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

┌───┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │         Расход материалов на капитальный ремонт 100 м воздуховодов         │
│по-│            │                                диаметром, мм                               │
│зи-│            ├────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│ции│            │100 │150 │200 │250 │300 │ 350 │ 400 │ 450 │500 │ 600 │ 700 │ 800 │ 900 │1000│
├───┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│1  │Сталь       │10  │11,9│14,4│18,7│21,9│25   │32,5 │35   │37,5│43,7 │50   │56,2 │62,5 │68,7│
│   │сортовая, кг│    │    │    │    │    │     │     │     │    │     │     │     │     │    │
│2  │Сталь       │80  │95  │115 │150 │175 │200  │260  │280  │300 │350  │400  │450  │500  │550 │
│   │листовая, кг│    │    │    │    │    │     │     │     │    │     │     │     │     │    │
│3  │Болты и     │1,2 │1,4 │1,7 │2,2 │2,6 │3    │3,9  │4,2  │4,5 │5,2  │6    │6,7  │7,5  │8,2 │
│   │гайки, кг   │    │    │    │    │    │     │     │     │    │     │     │     │     │    │
│4  │Листовой    │5   │5,9 │7,2 │9,4 │10,9│12,5 │16,2 │17,5 │18,7│21,9 │25   │28,1 │31,2 │34,4│
│   │асбест, кг  │    │    │    │    │    │     │     │     │    │     │     │     │     │    │
│5  │Листовой    │3   │3,6 │4,3 │5,6 │6,6 │7,5  │9,7  │10,5 │11,2│13,1 │15   │16,9 │18,7 │20,6│
│   │картон, кг  │    │    │    │    │    │     │     │     │    │     │     │     │     │    │
│6  │Масляная    │10,0│11,9│14,4│18,7│21,9│25   │32,5 │35   │37,5│43,7 │50   │56,2 │62,5 │68,7│
│   │краска раз- │    │    │    │    │    │     │     │     │    │     │     │     │     │    │
│   │веденная, кг│    │    │    │    │    │     │     │     │    │     │     │     │     │    │
│7  │Сетка-раби- │31,4│47,1│62,8│78,5│94,2│109,9│125,6│141,6│157 │188,4│219,8│251,2│282,6│314 │
│   │ца, кв. м   │    │    │    │    │    │     │     │     │    │     │     │     │     │    │
└───┴────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

5.4. Трубопроводная арматура

Таблица 5.13. Трубопроводная арматура

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ (К ТАБЛ. 5.13)

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                    Задвижки, краны, вентили                    │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │1                                      │
│           │0,5         │6, 10                                  │
│           │1           │2, 3, 8                                │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,3         │8                                      │
│           │1,44        │2, 3                                   │
│           │1,5         │1                                      │
│           │1,8         │6, 10                                  │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                        Клапаны обратные                        │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,4         │5                                      │
│           │0,5         │8                                      │
│           │0,6         │3, 4                                   │
│           │1           │1, 9 - 11, 13                          │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,2         │11                                     │
│           │1,25        │8                                      │
│           │1,3         │3                                      │
│           │1,4         │4                                      │
│           │1,5         │1, 9, 10, 13                           │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│            Клапаны редукционные и предохранительные            │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,5         │2 - 5, 10, 11, 13                      │
│           │0,6         │6                                      │
│           │0,75        │1                                      │
│           │0,8         │9                                      │
│           │1           │12, 7                                  │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,2         │12                                     │
│           │1,25        │6                                      │
│           │1,28        │1                                      │
│           │1,33        │2 - 5                                  │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│              Конденсатоотводчики и водоотделители              │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │3                                      │
│           │1           │4, 5                                   │
│           │0,5         │9                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,5         │3, 4, 5, 7                             │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                    Сальниковые компенсаторы                    │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │1           │1, 3 - 6                               │
│           │0,5         │8                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,25        │1, 3 - 6                               │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 5.13

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │      Расход материалов на капитальный ремонт единицы оборудования       │
│по-│             │                               диаметром, мм                             │
│зи-│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│             │ 25  │ 50  │ 80  │ 100 │ 150 │ 200 │ 250 │ 300 │ 350 │400 │450 │500 │600 │
├───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│                                         Задвижки                                          │
├───┬─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Набивка      │-    │0,06 │0,08 │0,1  │0,12 │0,14 │0,16 │0,19 │0,22 │0,25│0,31│0,38│0,46│
│   │сальниковая  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │прографичен- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ная, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│2  │Прокладочные │-    │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,6 │0,8 │1   │1,2 │
│   │материалы    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │(паронит,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │резина техни-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ческая), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│3  │Болты и      │-    │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,6 │0,8 │1   │1,2 │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│4  │Бронза       │-    │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5 │0,6 │0,8 │0,9 │
│   │(латунь), кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│5  │Порошок при- │-    │0,03 │0,04 │0,05 │0,06 │0,07 │0,08 │0,09 │0,1  │0,12│0,15│0,18│0,22│
│   │тирочный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│6  │Масло индуст-│-    │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5 │0,6 │0,8 │0,9 │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│7  │Керосин, кг  │-    │0,2  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │1   │1,2 │1,5 │1,8 │
│8  │Ветошь обти- │-    │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5 │0,6 │0,8 │0,9 │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│9  │Лакокрасочные│-    │0,2  │0,38 │0,46 │0,57 │0,76 │0,87 │1    │1,1  │1,2 │1,3 │1,5 │1,8 │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│10 │Солидол, кг  │-    │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5 │0,6 │0,8 │0,9 │
├───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│                                Краны муфтовые и фланцевые                                 │
├───┬─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Набивка      │0,08 │0,12 │0,18 │0,25 │0,31 │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │сальниковая  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │прографичен- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ная, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│2  │Прокладочные │0,2  │0,3  │0,5  │0,6  │0,8  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │(паронит,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │резина техни-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ческая), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│3  │Болты и      │0,2  │0,3  │0,5  │0,6  │0,8  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│4  │Бронза       │0,15 │0,24 │0,36 │0,48 │0,6  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │(латунь), кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│5  │Порошок при- │0,04 │0,06 │0,09 │0,12 │0,16 │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │тирочный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│6  │Масло индуст-│0,15 │0,24 │0,36 │0,48 │0,6  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│7  │Керосин, кг  │0,3  │0,5  │0,7  │1    │1,2  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│8  │Ветошь обти- │0,15 │0,24 │0,36 │0,48 │0,6  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│9  │Лакокрасочные│0,1  │0,15 │0,3  │0,4  │0,5  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│10 │Солидол, кг  │0,1  │0,2  │0,3  │0,4  │0,5  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
├───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│                              Вентили запорные и регулирующие                              │
├───┬─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Набивка саль-│0,08 │0,09 │0,12 │0,14 │0,15 │0,19 │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │никовая про- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │графиченная, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│2  │Прокладочные │0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │(паронит,    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │резина техни-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ческая), кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│3  │Бронза       │0,15 │0,18 │0,22 │0,27 │0,3  │0,38 │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │(латунь), кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│4  │Порошок при- │0,04 │0,04 │0,06 │0,07 │0,07 │0,09 │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │тирочный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│5  │Масло индуст-│0,15 │0,18 │0,22 │0,27 │0,3  │0,38 │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│6  │Керосин, кг  │0,3  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,8  │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│7  │Ветошь обти- │0,15 │0,18 │0,22 │0,27 │0,3  │0,38 │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│8  │Метизы, кг   │0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│9  │Лакокрасочные│0,2  │0,38 │0,7  │0,72 │1    │1,2  │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│10 │Солидол, кг  │0,1  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
├───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│                                     Клапаны обратные                                      │
├───┬─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Набивка      │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │0,07│0,08│0,08│0,09│
│   │сальниковая  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │прографичен- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ная, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│2  │Резина техни-│0,15 │0,18 │0,22 │0,27 │0,03 │0,36 │0,46 │0,55 │0,64 │0,73│0,76│0,82│0,91│
│   │ческая термо-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │стойкая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│3  │Порошок при- │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,33 │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │0,07│0,08│0,08│0,09│
│   │тирочный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│4  │Масло индуст-│0,14 │0,18 │0,22 │0,27 │0,32 │0,36 │0,45 │0,54 │0,63 │0,72│0,76│0,81│0,9 │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│5  │Смазка уни-  │0,07 │0,09 │0,1  │0,13 │0,16 │0,17 │0,22 │0,26 │0,3  │0,35│0,37│0,39│0,43│
│   │версальная,  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│6  │Краска       │0,04 │0,05 │0,06 │0,08 │0,09 │0,1  │0,13 │0,15 │0,18 │0,2 │0,21│0,23│0,25│
│   │масляная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│7  │Бронза, кг   │0,12 │0,15 │0,18 │0,22 │0,27 │0,3  │0,37 │0,45 │0,52 │0,6 │0,63│0,67│0,75│
│8  │Болты и      │0,06 │0,07 │0,09 │0,11 │0,13 │0,15 │0,18 │0,22 │0,26 │0,29│0,31│0,33│0,36│
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│9  │Манжеты саль-│2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2    │2   │2   │2   │2   │
│   │никовые, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│10 │Керосин, кг  │0,06 │0,07 │0,09 │0,11 │0,13 │0,15 │0,18 │0,22 │0,26 │0,29│0,31│0,37│0,36│
│11 │Ветошь обти- │0,12 │0,15 │0,18 │0,22 │0,27 │0,3  │0,37 │0,45 │0,52 │0,6 │0,63│0,67│0,75│
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│12 │Лакокрасочные│0,15 │0,19 │0,3  │0,34 │0,46 │0,53 │0,6  │0,8  │1    │1,2 │1,4 │1,6 │1,8 │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│13 │Солидол, кг  │0,1  │0,15 │0,2  │0,25 │0,3  │0,35 │0,4  │0,5  │0,6  │0,7 │0,7 │0,8 │0,9 │
├───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│                                   Клапаны редукционные                                    │
├───┬─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Набивка      │1,4  │1,9  │2,8  │3,8  │4,7  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │сальниковая  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │прографичен- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ная, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│2  │Паронит, кг  │1,4  │1,9  │2,8  │3,8  │4,7  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│3  │Асбест       │0,7  │0,9  │1,4  │1,9  │2,3  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │шнуровой, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│4  │Графит       │0,7  │0,9  │1,4  │1,9  │2,3  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │(порошок), кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│5  │Олифа, кг    │1,4  │1,9  │2,8  │3,8  │4,7  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│6  │Болты и      │3,5  │4,7  │7,1  │9,4  │11,8 │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│7  │Пружины, кг  │1    │1    │1    │1    │1    │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│8  │Бронза, кг   │0,5  │0,6  │0,9  │1,2  │1,5  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│9  │Порошок при- │0,1  │0,1  │0,2  │0,3  │0,4  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │тирочный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│10 │Масло индуст-│0,5  │0,6  │0,9  │1,2  │1,5  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│11 │Керосин, кг  │0,9  │1,2  │1,8  │2,4  │3    │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│12 │Ветошь обти- │0,5  │0,6  │0,9  │1,2  │1,5  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│13 │Солидол, кг  │0,1  │0,2  │0,3  │0,4  │0,5  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│14 │Лакокрасочные│0,38 │0,53 │0,76 │0,84 │1,1  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
├───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│                                 Клапаны предохранительные                                 │
├───┬─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Набивка      │0,7  │0,9  │1,2  │1,5  │1,9  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │сальниковая  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │прографичен- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ная, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│2  │Паронит, кг  │0,7  │0,9  │1,2  │1,5  │1,9  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│3  │Асбест       │0,3  │0,5  │0,6  │0,8  │0,9  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │шнуровой, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│4  │Графит       │0,3  │0,5  │0,6  │0,8  │0,9  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │(порошок), кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│5  │Лакокрасочные│0,7  │0,9  │1,2  │1,5  │1,9  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│6  │Болты и      │1,6  │2,4  │3,1  │3,8  │4,7  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│7  │Пружины (для │1    │1    │1    │1    │1    │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │пружинных    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │клапанов),   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │шт.          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│8  │Бронза, кг   │0,2  │0,3  │0,4  │0,5  │0,6  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│9  │Порошок при- │0,05 │0,07 │0,1  │0,12 │0,15 │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │тирочный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│10 │Масло индуст-│0,2  │0,3  │0,4  │0,5  │0,6  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│11 │Керосин, кг  │0,4  │0,6  │0,8  │1    │1,2  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│12 │Ветошь обти- │0,2  │0,3  │0,4  │0,6  │0,6  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│13 │Солидол, кг  │0,2  │0,3  │0,4  │0,5  │0,6  │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
├───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│                           Конденсатоотводчики и водоотделители                            │
├───┬─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Сталь тонко- │1,5  │2,3  │3,1  │3,8  │5,4  │6,9  │8,5  │10   │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │листовая     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │оцинкованная,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│2  │Припой, кг   │0,001│0,001│0,002│0,002│0,003│0,004│0,004│0,005│-    │-   │-   │-   │-   │
│3  │Паронит, кг  │0,008│0,012│0,016│0,02 │0,028│0,036│0,044│0,052│-    │-   │-   │-   │-   │
│4  │Керосин, кг  │0,15 │0,22 │0,29 │0,36 │0,51 │0,66 │0,8  │0,95 │-    │-   │-   │-   │-   │
│5  │Ветошь обти- │0,3  │0,5  │0,6  │0,8  │1,1  │1,4  │1,7  │2    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│6  │Бронза (для  │0,3  │0,5  │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │конденсатоот-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │водчиков), кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│7  │Болты и      │0,4  │0,6  │0,8  │1    │1,4  │1,8  │2,2  │2,6  │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│8  │Лакокрасочные│0,27 │0,38 │0,51 │0,63 │0,89 │1,1  │1,4  │1,65 │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│9  │Солидол, кг  │0,1  │0,15 │0,2  │0,25 │0,3  │0,35 │0,4  │0,45 │-    │-   │-   │-   │-   │
├───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│                                 Сальниковые компенсаторы                                  │
├───┬─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1  │Набивка      │-    │-    │1,9  │2,2  │2,9  │3,7  │4,4  │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │сальниковая  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │прографичен- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│   │ная, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│2  │Болты и      │-    │-    │2,8  │3,3  │4,3  │5,4  │6,5  │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │гайки, кг    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│3  │Масло индуст-│-    │-    │1,6  │1,8  │2,4  │3    │3,6  │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │риальное, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│4  │Прокладочные │-    │-    │1,8  │2    │2,7  │3,4  │4,1  │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│5  │Керосин, кг  │-    │-    │0,6  │0,7  │1    │1,2  │1,5  │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│6  │Ветошь обти- │-    │-    │1,3  │1,5  │2    │2,5  │3    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│7  │Лакокрасочные│-    │-    │0,3  │0,5  │0,7  │0,9  │1    │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
│   │материалы, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │    │    │    │
│8  │Солидол, кг  │-    │-    │0,3  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │-    │-    │-   │-   │-   │-   │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┘

6. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
оборудования для подготовки воды

Таблица 6.1. Фильтры механические вертикальные и горизонтальные ХВ, О и ОГ
Таблица 6.2. Фильтры натрий-катионитные I и II ступени параллельно-точные модернизированные N-2; N-2,6; N-3; N-3,4; 2N-2; 2N-2,6; 2N-3
Таблица 6.3. Фильтры натрий-катионитные I и II ступени вертикальные параллельно-точные ХВ-122, К-185883, В-7086/С, ХВ-040-1, ХВ-040-2, ХВ-041-1, ХВ-041-2
Таблица 6.4. Фильтры водород-катионитные I и II ступени вертикальные параллельно-точные В-2, В-2,6, В-3, В-3,4, 2В-2, 2В-2,6, 2В-3
Таблица 6.5. Фильтры водород-катионитные I и II ступени вертикальные параллельно-точные ХВ-042-1, ХВ-042-2, ХВ-043-1, ХВ-043-2
Таблица 6.6. Солерастворители В-7075/С, К-188810/С, К-181899/А
Таблица 6.7. Дозаторы шайбовые для кислых и щелочных реагентов К-182501, К-182525
Таблица 6.8. Распределители воды "Струя" и дисковые РД-100, РД-200, РД-400
Таблица 6.9. Мешалки гидравлические для известкового молока М-1, М-2 и кислых реагентов МК-1, МК-2 (унифицированные) и гидравлические циркуляционные для известкового молока М-4, М-8, М-14 (унифицированные)
Таблица 6.10. Баки для хранения крепкой серной кислоты БК-15, едкого натра БЕ-3 и баки-вытеснители крепкой серной кислоты К-281536, ХВ-190
Таблица 6.11. Деаэраторы атмосферные смешивающего типа

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ Фильтры механические вертикальные и горизонтальные ХВ, О и ОГ  │
│                         (к табл. 6.1)                          │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │5, 34, 35, 36                          │
│           │0,3         │11, 14, 15                             │
│           │0,4         │2, 9, 13                               │
│           │0,5         │4, 10, 6                               │
│           │1           │1, 8                                   │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │5, 8, 34, 35, 36                       │
│           │1,14        │6                                      │
│           │1,2         │2, 9, 11, 14, 15, 13                   │
│           │1,25        │4, 10                                  │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Фильтры натрий-катионитные N-2; N-2,6; N-3,4; 2N-2; 2N-2,6; 2N-3│
│                         (к табл. 6.2)                          │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │3, 10, 32, 33, 34                      │
│           │0,3         │6, 16, 18, 19                          │
│           │0,4         │11, 17                                 │
│           │0,5         │7, 9, 12 - 14, 4                       │
│           │1           │1, 8, 15                               │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │3, 8, 32, 33, 34                       │
│           │1,14        │4                                      │
│           │1,2         │6, 11, 16 - 19                         │
│           │1,25        │7, 9, 14                               │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Фильтры натрий-катионитные ХВ-122, К-185883, В-7086/С, ХВ-040-1,│
│           ХВ-040-2, ХВ-041-1, ХВ-041-2 (к табл. 6.3)           │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │3, 10, 32, 33, 34                      │
│           │0,25        │11                                     │
│           │0,3         │6, 17, 19, 20                          │
│           │0,4         │16, 18                                 │
│           │0,5         │4, 7, 9, 12 - 14                       │
│           │1           │1, 5, 8, 15                            │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │3, 8, 32, 33, 34                       │
│           │1,14        │4                                      │
│           │1,2         │6, 11, 16 - 20                         │
│           │1,25        │7, 9, 14                               │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│   Фильтры водород-катионитные В-2, В-2,6, В-3, В-3,4, 2В-2,    │
│                   2В-2,6, 2В-3 (к табл. 6.4)                   │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │3, 10, 32, 33, 34                      │
│           │0,3         │6, 16, 18, 19                          │
│           │0,4         │11, 17, 31                             │
│           │0,5         │4, 7, 9, 12 - 14                       │
│           │1           │1, 8, 15                               │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │3, 8, 32, 33, 34                       │
│           │1,14        │4                                      │
│           │1,2         │6, 11, 16 - 19                         │
│           │1,25        │7, 9, 14                               │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│   Фильтры водород-катионитные ХВ-042-1, ХВ-042-2, ХВ-043-1,    │
│                     ХВ-043-2 (к табл. 6.5)                     │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │3, 10, 32, 33, 34                      │
│           │0,25        │11                                     │
│           │0,3         │6, 17, 19, 20                          │
│           │0,4         │16, 18                                 │
│           │0,5         │4, 7, 9, 12 - 14                       │
│           │1           │1, 5, 8, 15                            │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │3, 8, 32, 33, 34                       │
│           │1,14        │4                                      │
│           │1,2         │6, 11, 16 - 20                         │
│           │1,25        │7, 9, 14                               │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Солерастворители В-7075/С, К-188810/С, К-181899/А (к табл. 6.6) │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │8, 22, 25, 26                          │
│           │0,3         │5 - 7                                  │
│           │0,4         │3, 4, 15, 24                           │
│           │0,5         │12 - 14                                │
│           │1           │2, 16                                  │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │2, 22, 25, 26                          │
│           │1,14        │8                                      │
│           │1,2         │3 - 7, 15                              │
│           │1,25        │12 - 14                                │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│  Дозаторы шайбовые для кислых и щелочных реагентов К-182501,   │
│                     К-182525 (к табл. 6.7)                     │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │3                                      │
│           │0,3         │5 - 7, 19                              │
│           │0,4         │2, 4, 17, 18                           │
│           │1           │1, 11 - 16                             │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │1                                      │
│           │1,14        │3                                      │
│           │1,2         │2, 4 - 7, 17 - 19                      │
│           │1,33        │11, 12                                 │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ Распределители воды "Струя" и дисковые РД-100, РД-200, РД-400  │
│                         (к табл. 6.8)                          │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │4                                      │
│           │0,3         │6 - 8                                  │
│           │0,4         │5                                      │
│           │0,5         │9                                      │
│           │1           │3                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │3                                      │
│           │1,14        │4                                      │
│           │1,2         │5 - 8                                  │
│           │1,25        │9                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Мешалки гидравлические для известкового молока М-1, М-2 и кислых│
│    реагентов МК-1, МК-2 (унифицированные) и гидравлические     │
│     циркуляционные для известкового молока М-4, М-8, М-14      │
│                (унифицированные) (к табл. 6.9)                 │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,3         │11, 12, 13                             │
│           │0,4         │2, 9, 10, 14                           │
│           │0,5         │4                                      │
│           │1           │1                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │1                                      │
│           │1,2         │2, 9 - 14                              │
│           │1,25        │4                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│  Баки для хранения крепкой серной кислоты БК-15, едкого натра  │
│БЕ-3 и баки-вытеснители крепкой серной кислоты К-281536, ХВ-190 │
│                        (к табл. 6.10)                          │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,3         │4, 5, 6                                │
│           │0,4         │2, 3, 10                               │
│           │0,5         │7                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │7                                      │
│           │1,2         │2 - 6, 10                              │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│    Деаэраторы атмосферные смешивающего типа (к табл. 6.11)     │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │9, 10, 37                              │
│           │0,5         │2, 18                                  │
│           │1           │12, 16, 19                             │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,15        │19, 9, 10, 37                          │
│           │1,25        │2, 18                                  │
│           │1,33        │12, 16                                 │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 6.1

ФИЛЬТРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ХВ, О И ОГ

┌───┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │   Расход материалов на капитальный ремонт 1 фильтра диаметром, мм   │
│по-│            ├────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┤
│зи-│            │       вертикальные однокамерные        │ вертикальные  │горизонталь-│
│ции│            │                                        ├───────┬───────┤ные однока- │
│   │            │                                        │двух-  │трех-  │мерные      │
│   │            │                                        │камер- │камер- │            │
│   │            │                                        │ные    │ные    │            │
│   │            ├────────┬────────┬────┬─────┬─────┬─────┼───────┼───────┼──────┬─────┤
│   │            │ХВ-044-1│ХВ-044-2│О-2 │О-2,6│ О-3 │О-3,4│О-2-3,4│О-3-3,4│ОГ-5,5│ОГ-10│
│   │            ├────────┼────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┴───────┼──────┴─────┤
│   │            │  1000  │  1500  │2000│2600 │3000 │3400 │     3400      │    3000    │
├───┼────────────┼────────┼────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┬───────┼──────┬─────┤
│1  │Фильтрующий │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │материал, т:│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │антрацит    │1,53    │3,7     │6,95│10,28│15,27│23,32│38,2   │54,2   │30,4  │52,5 │
│   │кварцевый   │0,76    │1,85    │3,5 │5,14 │7,62 │11,66│19,1   │27,1   │15,2  │27,6 │
│   │песок       │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│2  │Щелевые кол-│20      │50      │-   │-    │-    │-    │-      │-      │-     │-    │
│   │пачки, шт.  │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│3  │Манометр,   │2       │2       │2   │2    │2    │2    │2      │2      │2     │2    │
│   │шт.         │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│4  │Арматура    │10      │10      │10  │10   │10   │10   │14     │16     │11    │12   │
│   │разная, шт. │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│5  │Набивка     │3,6     │4,9     │7,5 │10,6 │12,7 │14,8 │14,8   │14,8   │12,7  │12,7 │
│   │сальниковая │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │прографичен-│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │ная, кг     │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│6  │Паронит, кг │7,3     │9,8     │15  │21,3 │25,5 │29,7 │29,7   │29,7   │25,5  │25,5 │
│7  │Резина      │17,6    │18,4    │20,2│22,5 │23,9 │25,4 │25,4   │25,4   │23,9  │23,9 │
│   │техническая │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │термостой-  │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │кая, кг     │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│8  │Метизы, кг  │8       │11      │16,5│23,5 │28   │32,5 │32,5   │32,5   │28    │28   │
│9  │Краска      │10      │13,5    │21  │30   │35,7 │41,5 │41,5   │41,5   │35,7  │35,7 │
│   │масляная, кг│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│10 │Шкурка шли- │1,5     │2       │3   │4,3  │5,1  │5,9  │5,9    │5,9    │5,1   │5,1  │
│   │фовальная на│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │тканевой ос-│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │нове, кв. м │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│11 │Шкурка шли- │2,2     │3       │4,5 │6,4  │7,6  │8,9  │8,9    │8,9    │7,6   │7,6  │
│   │фовальная на│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │бумажной ос-│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │нове, кв. м │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│12 │Наждачные   │0,7     │1       │1,5 │2,1  │2,5  │3    │3      │3      │2,5   │2,5  │
│   │камни, шт.  │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│13 │Порошок при-│0,4     │0,5     │0,7 │1,1  │1,3  │1,5  │1,5    │1,5    │1,3   │1,3  │
│   │тирочный, кг│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│14 │Ветошь об-  │3,3     │4,3     │6,5 │9,3  │11,1 │12,9 │12,9   │12,9   │11,1  │11,1 │
│   │тирочная, кг│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│15 │Керосин, кг │1,1     │1,4     │2,2 │3,1  │3,7  │4,3  │4,3    │4,3    │3,7   │3,7  │
│16 │Дренажная   │1       │1       │1   │1    │1    │1    │1      │1      │1     │1    │
│   │система     │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │фильтров    │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │(ремонт и   │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │замена пол- │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │ностью), шт.│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│17 │Резина      │40,9    │66,64   │96,9│136,6│164,5│193,2│276,1  │370,7  │296,2 │534,8│
│   │N 2566б,    │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │покрытие    │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │4,5 мм, кг  │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│18 │Клей резино-│0,7     │1,2     │1,7 │2,4  │3    │3,5  │4,9    │6,6    │5,3   │9,6  │
│   │вый N 4508, │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│19 │Термопрен,  │0,3     │0,5     │0,7 │1    │1,2  │1,4  │2      │2,6    │2,1   │3,8  │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│20 │Бензин авиа-│24,8    │40,5    │58,8│82,9 │101  │120,3│167,6  │225    │189,9 │324,7│
│   │ционный, кг │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│21 │Эпоксидная, │3,66    │6       │8,7 │11,2 │14,9 │17,7 │24,7   │33,2   │26,5  │47,8 │
│   │смола ЭД-5, │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│22 │Дибутилен-  │0,72    │1,2     │1,7 │2,4  │3    │3,5  │4,9    │6,6    │5,3   │9,6  │
│   │полизмин, кг│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│23 │Полиэтилен- │0,36    │0,61    │0,9 │1,2  │1,5  │1,8  │2,5    │3,4    │2,7   │4,9  │
│   │полизмин, кг│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│24 │Графитовый  │2,41    │3,9     │5,71│8,1  │9,8  │11,7 │16,3   │21,8   │17,5  │31,5 │
│   │порошок, кг │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│25 │Шпатлевка   │6,5     │10,6    │15,4│21,7 │26,4 │31,5 │44,8   │58,9   │47,1  │85   │
│   │эпоксидная, │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│26 │Отвердитель │0,6     │1       │1,5 │2    │2,5  │3    │4,2    │5,6    │4,4   │8    │
│   │N 1, кг     │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│27 │Растворитель│2,4     │3,9     │5,71│1,2  │1,5  │1,8  │2,5    │3,4    │2,7   │4,9  │
│   │Р-1, кг     │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│28 │Кислород,   │0,5     │0,8     │1   │1,3  │1,5  │1,7  │1,7    │1,7    │1,5   │1,5  │
│   │баллон      │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│29 │Ацетилен, кг│1,3     │2,1     │2,6 │3,4  │3,9  │4,4  │4,4    │4,4    │3,9   │3,9  │
│30 │Грунт 138,  │10      │15      │20  │26   │30   │34   │34     │34     │30    │30   │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│31 │Лак ХСЛ-1   │10      │15      │20  │26   │30   │34   │34     │34     │30    │30   │
│   │или ОНИЛХ-3,│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│32 │Цемент М200,│0,3     │0,4     │0,5 │0,6  │0,7  │1    │1      │1      │0,7   │0,7  │
│   │т           │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│33 │Электроды,  │1,5     │2,3     │3   │3,9  │4,5  │5,1  │5,1    │5,1    │4,5   │4,5  │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│34 │Сурик желез-│0,3     │0,4     │0,5 │0,6  │0,7  │1    │1      │1      │0,7   │0,7  │
│   │ный, кг     │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│35 │Лен длинно- │0,1     │0,1     │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3    │0,3    │0,3   │0,3  │
│   │волокнистый,│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│36 │Резина ваку-│3       │4       │5   │6    │7    │10   │10     │10     │7     │7    │
│   │умная, кг   │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│37 │Трубы цель- │0,25    │0,55    │0,09│0,13 │0,15 │0,18 │0,18   │0,18   │0,15  │0,15 │
│   │нотянутые из│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │нержавеющей │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │стали, т    │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│38 │Сталь сорто-│6,9     │9,2     │11,5│14,3 │16,1 │17,9 │17,9   │17,9   │16,1  │16,1 │
│   │вая про-    │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │фильная, кг │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│39 │Сталь тол-  │4,5     │6       │7,5 │9,3  │10,5 │11,7 │11,7   │11,7   │10,5  │10,5 │
│   │столистовая,│        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│   │кг          │        │        │    │     │     │     │       │       │      │     │
│40 │Фланцы, шт. │6       │6       │6   │6    │6    │6    │6      │6      │6     │6    │
└───┴────────────┴────────┴────────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴─────┘

Таблица 6.2

ФИЛЬТРЫ НАТРИЙ-КАТИОНИТНЫЕ I И II СТУПЕНИ
ПАРАЛЛЕЛЬНО-ТОЧНЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ N-2; N-2,6; N-3;
N-3,4; 2N-2; 2N-2,6; 2N-3

┌───┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│N  │    Материал     │Расход материалов на капитальный ремонт   │
│по-│                 │                1 фильтра                 │
│зи-│                 ├───────────────────────┬──────────────────┤
│ции│                 │       I ступени       │    II ступени    │
│   │                 ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬──────┬─────┤
│   │                 │ N-2 │N-2,6│ N-3 │N-3,4│2N-2 │2N-2,6│2N-3 │
│   │                 ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┤
│   │                 │               Диаметр, мм                │
│   │                 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┤
│   │                 │2000 │2600 │3000 │3400 │2000 │ 2600 │3000 │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│1  │Сульфоуголь или  │1,65 │2,79 │3,72 │4,8  │0,99 │1,68  │2,25 │
│   │катионит КУ-12, т│     │     │     │     │     │      │     │
│2  │Трубы цельнотяну-│0,09 │0,13 │0,15 │0,18 │0,09 │0,13  │0,15 │
│   │тые из нержавею- │     │     │     │     │     │      │     │
│   │щей стали, т     │     │     │     │     │     │      │     │
│3  │Набивка сальнико-│7,5  │10,6 │12,7 │14,8 │7,5  │10,6  │12,7 │
│   │вая прографичен- │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная, кг          │     │     │     │     │     │      │     │
│4  │Паронит, кг      │15   │21,3 │25,5 │29,7 │15   │21,3  │25,5 │
│5  │Резина техничес- │20,2 │22,5 │23,9 │25,4 │20,2 │22,5  │23,9 │
│   │кая термостойкая,│     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг               │     │     │     │     │     │      │     │
│6  │Карбид бора      │0,4  │0,6  │0,8  │0,9  │0,4  │0,6   │0,8  │
│   │зернистого, кг   │     │     │     │     │     │      │     │
│7  │Электроды, кг    │3    │3,9  │4,5  │5,1  │3    │3,9   │4,5  │
│8  │Метизы, кг       │21   │30   │35,5 │41,5 │21   │30    │35,5 │
│9  │Арматура разная, │11   │11   │11   │11   │11   │11    │11   │
│   │шт.              │     │     │     │     │     │      │     │
│10 │Цемент           │0,7  │1,1  │1,3  │1,5  │0,7  │1,1   │1,3  │
│   │кислостойкий, т  │     │     │     │     │     │      │     │
│11 │Краска масляная, │25,8 │36,6 │43,9 │51   │25,8 │36,6  │43,9 │
│   │кг               │     │     │     │     │     │      │     │
│12 │Нитрокраска, кг  │3,6  │5,1  │6,1  │7,1  │3,6  │5,1   │6,1  │
│13 │Растворитель, кг │3,6  │5,1  │6,1  │7,1  │3,6  │5,1   │6,1  │
│14 │Шкурка шлифоваль-│3    │4,3  │5,1  │5,9  │3    │4,3   │5,1  │
│   │ная на тканевой  │     │     │     │     │     │      │     │
│   │основе, кв. м    │     │     │     │     │     │      │     │
│15 │Наждачные камни, │1,5  │2,1  │2,5  │3    │1,5  │2,1   │2,5  │
│   │шт.              │     │     │     │     │     │      │     │
│16 │Шкурка шлифоваль-│4,5  │6,4  │7,6  │8,9  │4,5  │6,4   │7,6  │
│   │ная на бумажной  │     │     │     │     │     │      │     │
│   │основе, кв. м    │     │     │     │     │     │      │     │
│17 │Порошок          │0,7  │1,1  │1,3  │1,5  │0,7  │1,1   │1,3  │
│   │притирочный, кг  │     │     │     │     │     │      │     │
│18 │Ветошь           │45   │63,9 │76,5 │89,1 │45   │63,9  │76,5 │
│   │обтирочная, кг   │     │     │     │     │     │      │     │
│19 │Керосин, кг      │2,2  │3,1  │3,7  │4,3  │2,2  │3,1   │3,7  │
│20 │Манометр, шт.    │2    │2    │2    │2    │2    │2     │2    │
│21 │Дренажная система│1    │1    │1    │1    │1    │1     │1    │
│   │фильтров, шт.    │     │     │     │     │     │      │     │
│22 │Резина N 1976, кг│142,2│196  │271  │276,1│97   │137,2 │166,3│
│23 │Клей N 4508, кг  │2,5  │3,5  │4,2  │4,9  │1,7  │2,5   │3    │
│24 │Термопрен, кг    │1,02 │1,4  │1,7  │2    │0,7  │1     │1,2  │
│25 │Бензин           │78,7 │108,5│130,6│152,8│53,6 │76    │92,1 │
│   │авиационный, кг  │     │     │     │     │     │      │     │
│26 │Кислород, баллон │1    │1,3  │1,5  │1,7  │1    │1,3   │1,5  │
│27 │Ацетилен, кг     │2,6  │3,4  │3,9  │4,4  │2,6  │3,4   │3,9  │
│28 │Грунт 138, кг    │20   │22   │25   │28   │20   │22    │25   │
│29 │Лак ХСЛ-1 или    │20   │26   │30   │34   │20   │26    │30   │
│   │ОНИЛХ-3, кг      │     │     │     │     │     │      │     │
│30 │Цемент 200, т    │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,5  │0,6   │0,7  │
│31 │Колпачки         │30   │30   │30   │30   │30   │30    │30   │
│   │(% от числа      │     │     │     │     │     │      │     │
│   │установленных)   │     │     │     │     │     │      │     │
│32 │Сурик железный,  │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,5  │0,6   │0,7  │
│   │кг               │     │     │     │     │     │      │     │
│33 │Лен длинноволок- │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,2  │0,2   │0,3  │
│   │нистый, кг       │     │     │     │     │     │      │     │
│34 │Резина вакуумная,│5    │6,5  │7,5  │8,5  │5    │6,5   │7,5  │
│   │кг               │     │     │     │     │     │      │     │
│35 │Сталь сортовая   │16,8 │20,4 │22,8 │25,2 │16,8 │20,4  │22,8 │
│   │профильная, кг   │     │     │     │     │     │      │     │
│36 │Сталь толстолис- │10,5 │12,3 │13,5 │14,7 │10,5 │12,3  │13,5 │
│   │товая, кг        │     │     │     │     │     │      │     │
│37 │Фланцы, шт.      │8    │8    │8    │8    │8    │8     │8    │
└───┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

Таблица 6.3

ФИЛЬТРЫ НАТРИЙ-КАТИОНИТНЫЕ I И II СТУПЕНИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНО-ТОЧНЫЕ ХВ-122, К-185883, В-7086/С,
ХВ-040-1, ХВ-040-2, ХВ-041-1, ХВ-041-2

┌───┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │     Расход материалов на капитальный ремонт 1 фильтра      │
│по-│            ├──────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│зи-│            │                I ступени                 │   II ступени    │
│ции│            ├──────┬────────┬────────┬────────┬────────┼────────┬────────┤
│   │            │ХВ-122│В-7086/С│К-185883│ХВ-040-1│ХВ-040-2│ХВ-041-1│ХВ-041-2│
│   │            ├──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│   │            │                        Диаметр, мм                         │
│   │            ├──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│   │            │ 700  │  700   │  1000  │  1000  │  1500  │  1000  │  1500  │
├───┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1  │Сульфоуголь │0,16  │0,14    │0,33    │0,33    │0,75    │0,25    │0,57    │
│   │или катионит│      │        │        │        │        │        │        │
│   │КУ-2, т     │      │        │        │        │        │        │        │
│2  │Трубы цель- │0,03  │0,03    │0,04    │0,04    │0,06    │0,04    │0,06    │
│   │нотянутые из│      │        │        │        │        │        │        │
│   │нержавеющей │      │        │        │        │        │        │        │
│   │стали, т    │      │        │        │        │        │        │        │
│3  │Набивка     │2,9   │2,9     │3,6     │3,6     │4,9     │3,6     │4,9     │
│   │сальниковая │      │        │        │        │        │        │        │
│   │прографичен-│      │        │        │        │        │        │        │
│   │ная, кг     │      │        │        │        │        │        │        │
│4  │Паронит, кг │5,8   │5,8     │7,3     │7,3     │9,8     │7,3     │9,8     │
│5  │Резина тех- │12    │12      │12,6    │12,6    │13,4    │12,6    │13,4    │
│   │ническая    │      │        │        │        │        │        │        │
│   │термостой-  │      │        │        │        │        │        │        │
│   │кая, кг     │      │        │        │        │        │        │        │
│6  │Карбид бора │0,2   │0,2     │0,2     │0,2     │0,3     │0,2     │0,3     │
│   │зернистого, │      │        │        │        │        │        │        │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│7  │Электроды,  │1,4   │1,4     │2       │2       │3       │2       │3       │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│8  │Метизы, кг  │8     │8       │10      │10      │14      │10      │14      │
│9  │Арматура    │11    │10      │11      │11      │11      │11      │11      │
│   │разная, шт. │      │        │        │        │        │        │        │
│10 │Цемент кис- │0,3   │0,3     │0,4     │0,4     │0,5     │0,4     │0,5     │
│   │лостойкий, т│      │        │        │        │        │        │        │
│11 │Краска      │10    │10      │12,5    │12,5    │17      │12,5    │17      │
│   │масляная, кг│      │        │        │        │        │        │        │
│12 │Нитрокраска,│1,5   │1,5     │1,8     │1,8     │2,4     │1,8     │2,4     │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│13 │Раствори-   │1,5   │1,5     │1,8     │1,8     │2,4     │1,8     │2,4     │
│   │тель, кг    │      │        │        │        │        │        │        │
│14 │Шкурка шли- │1,2   │1,2     │1,5     │1,5     │2       │1,5     │2       │
│   │фовальная на│      │        │        │        │        │        │        │
│   │тканевой ос-│      │        │        │        │        │        │        │
│   │нове, кв. м │      │        │        │        │        │        │        │
│15 │Наждачные   │0,6   │0,6     │0,7     │0,7     │1       │0,7     │1       │
│   │камни, шт.  │      │        │        │        │        │        │        │
│16 │Щелевые кол-│6     │15      │23      │20      │49      │41      │105     │
│   │пачки ВТИ-К,│      │        │        │        │        │        │        │
│   │шт.         │      │        │        │        │        │        │        │
│17 │Шкурка шли- │1,7   │1,7     │2,2     │2,2     │3       │2,2     │3       │
│   │фовальная на│      │        │        │        │        │        │        │
│   │бумажной ос-│      │        │        │        │        │        │        │
│   │нове, кв. м │      │        │        │        │        │        │        │
│18 │Порошок при-│0,3   │0,3     │0,4     │0,4     │0,5     │0,4     │0,5     │
│   │тирочный, кг│      │        │        │        │        │        │        │
│19 │Ветошь обти-│17    │17      │22      │22      │29,5    │22      │29,5    │
│   │рочная, кг  │      │        │        │        │        │        │        │
│20 │Керосин, кг │0,8   │0,8     │1,1     │1,1     │1,4     │1,1     │1,4     │
│21 │Манометр,   │2     │2       │2       │2       │2       │2       │2       │
│   │шт.         │      │        │        │        │        │        │        │
│22 │Дренажная   │1     │1       │1       │1       │1       │1       │1       │
│   │система     │      │        │        │        │        │        │        │
│   │фильтров,   │      │        │        │        │        │        │        │
│   │шт.         │      │        │        │        │        │        │        │
│23 │Резина      │39,2  │37      │58,8    │53,2    │85,7    │40,9    │66,6    │
│   │N 1976, кг  │      │        │        │        │        │        │        │
│24 │Клей резино-│0,7   │0,7     │1       │0,95    │1,5     │0,7     │1,2     │
│   │вый N 4508, │      │        │        │        │        │        │        │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│25 │Термопрен,  │0,32  │0,26    │0,42    │0,38    │0,61    │0,29    │0,48    │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│26 │Бензин авиа-│21,7  │20,5    │32,6    │29,5    │47,4    │22,6    │36,9    │
│   │ционный, кг │      │        │        │        │        │        │        │
│27 │Кислород,   │0,15  │0,15    │0,5     │0,5     │0,75    │0,5     │0,75    │
│   │баллон      │      │        │        │        │        │        │        │
│28 │Ацетилен, кг│0,4   │0,4     │1,3     │1,3     │2       │1,3     │2       │
│29 │Грунт 138,  │7     │7       │10      │10      │15      │10      │15      │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│30 │Лак ХСЛ-1   │7     │7       │10      │10      │15      │10      │15      │
│   │или ОНИХЛ-3,│      │        │        │        │        │        │        │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│31 │Цемент 200, │0,1   │0,1     │0,3     │0,3     │0,5     │0,3     │0,5     │
│   │т           │      │        │        │        │        │        │        │
│32 │Сурик       │0,2   │0,2     │0,5     │0,5     │0,75    │0,5     │0,75    │
│   │железный, кг│      │        │        │        │        │        │        │
│33 │Лен длинно- │0,07  │0,07    │0,1     │0,1     │0,15    │0,1     │0,15    │
│   │волокнистый,│      │        │        │        │        │        │        │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│34 │Резина ваку-│1     │1       │3       │3       │4,5     │3       │4,5     │
│   │умная, кг   │      │        │        │        │        │        │        │
│35 │Сталь сорто-│9,2   │9,2     │11,5    │11,5    │13,8    │11,5    │13,8    │
│   │вая профиль-│      │        │        │        │        │        │        │
│   │ная, кг     │      │        │        │        │        │        │        │
│36 │Сталь тол-  │6     │6       │7,5     │7,5     │9       │7,5     │9       │
│   │столистовая,│      │        │        │        │        │        │        │
│   │кг          │      │        │        │        │        │        │        │
│37 │Фланцы, шт. │8     │8       │8       │8       │8       │8       │8       │
└───┴────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Таблица 6.4

ФИЛЬТРЫ ВОДОРОД-КАТИОНИТНЫЕ I И II СТУПЕНИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ТОЧНЫЕ В-2; В-2,6; В-3;
В-3,4; 2В-2; 2В-2,6; 2В-3

┌───┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│N  │    Материал     │     Расход материалов на капитальный     │
│по-│                 │             ремонт 1 фильтра             │
│зи-│                 ├───────────────────────┬──────────────────┤
│ции│                 │       I ступени       │    II ступени    │
│   │                 ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬──────┬─────┤
│   │                 │ В-2 │В-2,6│ В-3 │В-3,4│2В-2 │2В-2,6│2В-3 │
│   │                 ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┤
│   │                 │               Диаметр, мм                │
│   │                 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┤
│   │                 │2000 │2600 │3000 │3400 │2000 │ 2600 │3000 │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│1  │Сульфоуголь или  │1,65 │2,79 │3,72 │4,8  │0,99 │1,68  │2,25 │
│   │катионит КУ-2, т │     │     │     │     │     │      │     │
│2  │Трубы цельнотяну-│0,09 │0,13 │0,15 │0,18 │0,09 │0,13  │0,15 │
│   │тые из нержавею- │     │     │     │     │     │      │     │
│   │щей стали, т     │     │     │     │     │     │      │     │
│3  │Набивка сальнико-│7,5  │10,6 │12,7 │14,8 │7,5  │10,6  │12,7 │
│   │вая прографичен- │     │     │     │     │     │      │     │
│   │ная, кг          │     │     │     │     │     │      │     │
│4  │Паронит, кг      │15   │21,3 │25,5 │29,7 │15   │21,3  │25,5 │
│5  │Резина техничес- │20,2 │22,5 │23,9 │25,4 │20,2 │22,5  │23,9 │
│   │кая термостойкая,│     │     │     │     │     │      │     │
│   │кг               │     │     │     │     │     │      │     │
│6  │Карбид бора      │0,4  │0,6  │0,8  │0,9  │0,4  │0,6   │0,8  │
│   │зернистого, кг   │     │     │     │     │     │      │     │
│7  │Электроды, кг    │3    │3,9  │4,5  │5,1  │3    │3,9   │4,5  │
│8  │Метизы, кг       │21   │30   │35,5 │41,5 │21   │30    │35,5 │
│9  │Арматура разная, │11   │11   │11   │11   │11   │11    │11   │
│   │шт.              │     │     │     │     │     │      │     │
│10 │Цемент           │0,7  │1,1  │1,3  │1,5  │0,7  │1,1   │1,3  │
│   │кислостойкий, т  │     │     │     │     │     │      │     │
│11 │Краска масляная, │25,8 │36,6 │43,9 │51   │25,8 │36,6  │43,9 │
│   │кг               │     │     │     │     │     │      │     │
│12 │Нитрокраска, кг  │3,6  │5,1  │6,1  │7,1  │3,6  │5,1   │6,1  │
│13 │Растворитель, кг │3,6  │5,1  │6,1  │7,1  │3,6  │5,1   │6,1  │
│14 │Шкурка шлифоваль-│3    │4,3  │5,1  │5,9  │3    │4,3   │5,1  │
│   │ная на тканевой, │     │     │     │     │     │      │     │
│   │основе, кв. м    │     │     │     │     │     │      │     │
│15 │Наждачные камни, │1,5  │2,1  │2,5  │3    │1,5  │2,1   │2,5  │
│   │шт.              │     │     │     │     │     │      │     │
│16 │Шкурка шлифоваль-│4,5  │6,4  │7,6  │8,9  │4,5  │6,4   │7,6  │
│   │ная на бумажной  │     │     │     │     │     │      │     │
│   │основе, кв. м    │     │     │     │     │     │      │     │
│17 │Порошок          │0,7  │1,1  │1,3  │1,5  │0,7  │1,1   │1,3  │
│   │притирочный, кг  │     │     │     │     │     │      │     │
│18 │Ветошь           │45   │63,9 │76,5 │89,1 │45   │63,9  │76,5 │
│   │обтирочная, кг   │     │     │     │     │     │      │     │
│19 │Керосин, кг      │2,2  │3,1  │3,7  │4,3  │2,2  │3,1   │3,7  │
│20 │Манометры, шт.   │2    │2    │2    │2    │2    │2     │2    │
│21 │Дренажная система│1    │1    │1    │1    │1    │1     │1    │
│   │фильтров, шт.    │     │     │     │     │     │      │     │
│22 │Резина N 1976, кг│144,8│199,5│238,8│271  │98,6 │139,7 │169,3│
│23 │Клей резиновый   │2,5  │3,5  │4,2  │4,9  │1,7  │2,5   │3    │
│   │N 4508, кг       │     │     │     │     │     │      │     │
│24 │Термопрен, кг    │0,9  │1,4  │1,7  │2    │0,7  │1     │1,2  │
│25 │Бензин           │78,7 │108,5│167,6│197,2│53,6 │76    │92,1 │
│   │авиационный, кг  │     │     │     │     │     │      │     │
│26 │Кислород, баллон │1    │1,3  │1,5  │1,7  │1    │1,3   │1,5  │
│27 │Ацетилен, кг     │2,6  │3,4  │3,9  │4,4  │2,6  │3,4   │3,9  │
│28 │Грунт 138, кг    │20   │22   │25   │28   │20   │22    │25   │
│29 │Лак ХСЛ-1 или    │20   │26   │30   │34   │20   │26    │30   │
│   │ОНИЛХ-3, кг      │     │     │     │     │     │      │     │
│30 │Цемент 200, т    │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,5  │0,6   │0,7  │
│31 │Колпачки         │30   │30   │30   │30   │30   │30    │30   │
│   │(% от числа      │     │     │     │     │     │      │     │
│   │установленных)   │     │     │     │     │     │      │     │
│32 │Сурик железный,  │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │0,5  │0,6   │0,7  │
│   │кг               │     │     │     │     │     │      │     │
│33 │Лен длинноволок- │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,2  │0,2   │0,3  │
│   │нистый, кг       │     │     │     │     │     │      │     │
│34 │Резина вакуумная,│5    │6,5  │7,5  │8,5  │5    │6,5   │7,5  │
│   │кг               │     │     │     │     │     │      │     │
│35 │Сталь сортовая   │16,8 │20,4 │22,8 │25,2 │16,8 │20,4  │22,8 │
│   │профильная, кг   │     │     │     │     │     │      │     │
│36 │Сталь толстолис- │10,5 │12,3 │13,5 │14,7 │10,5 │12,3  │13,5 │
│   │товая, кг        │     │     │     │     │     │      │     │
│37 │Фланцы, шт.      │8    │8    │8    │8    │8    │8     │8    │
└───┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

Таблица 6.5

ФИЛЬТРЫ ВОДОРОД-КАТИОНИТНЫЕ I И II СТУПЕНИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНО-ТОЧНЫЕ ХВ-042-1, ХВ-042-2, ХВ-043-1, ХВ-043-2

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │        Материал        │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │         ремонт 1 фильтра          │
│зи-│                        ├─────────────────┬─────────────────┤
│ции│                        │    I ступени    │   II ступени    │
│   │                        ├────────┬────────┼────────┬────────┤
│   │                        │ХВ-042-1│ХВ-042-2│ХВ-043-1│ХВ-043-2│
│   │                        ├────────┴────────┴────────┴────────┤
│   │                        │            Диаметр, мм            │
│   │                        ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│   │                        │  1000  │  1500  │  1000  │  1500  │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1  │Сульфоуголь или катионит│0,33    │0,75    │0,25    │0,57    │
│   │КУ-2, т                 │        │        │        │        │
│2  │Трубы цельнотянутые из  │0,04    │0,06    │0,04    │0,06    │
│   │нержавеющей стали, т    │        │        │        │        │
│3  │Набивка сальниковая     │3,6     │4,9     │3,6     │4,9     │
│   │прографиченная, кг      │        │        │        │        │
│4  │Паронит, кг             │7,3     │9,8     │7,3     │9,8     │
│5  │Резина техническая      │12,6    │13,4    │12,6    │13,4    │
│   │термостойкая, кг        │        │        │        │        │
│6  │Карбид бора зернистого, │0,2     │0,3     │0,2     │0,3     │
│   │кг                      │        │        │        │        │
│7  │Электроды, кг           │2       │3       │2       │3       │
│8  │Метизы, кг              │10      │14      │10      │14      │
│9  │Арматура разная, шт.    │11      │11      │11      │11      │
│10 │Цемент кислостойкий, т  │0,4     │0,5     │0,4     │0,5     │
│11 │Краска масляная, кг     │12,5    │17      │12,5    │1,7     │
│12 │Нитрокраска, кг         │1,8     │2,4     │1,8     │2,4     │
│13 │Растворитель, кг        │1,8     │2,4     │1,8     │2,4     │
│14 │Шкурка шлифовальная на  │1,5     │2       │1,5     │2       │
│   │тканевой основе, кв. м  │        │        │        │        │
│15 │Наждачные камни, шт.    │0,7     │1       │0,7     │1       │
│16 │Щелевые колпачки ВТИ-К, │20      │50      │40      │105     │
│   │шт.                     │        │        │        │        │
│17 │Шкурка шлифовальная на  │2,2     │3       │2,2     │3       │
│   │бумажной основе, кв. м  │        │        │        │        │
│18 │Порошок притирочный, кг │0,4     │0,5     │0,4     │0,5     │
│19 │Ветошь обтирочная, кг   │22      │29,5    │22      │29,5    │
│20 │Керосин, кг             │1,1     │1,4     │1,1     │1,4     │
│21 │Манометр, шт.           │2       │2       │2       │2       │
│22 │Дренажная система       │1       │1       │1       │1       │
│   │фильтров, шт.           │        │        │        │        │
│23 │Резина N 1976, кг       │53,2    │86,2    │40,5    │67,8    │
│24 │Клей резиновый N 4508,  │0,9     │1,5     │0,7     │1,2     │
│   │кг                      │        │        │        │        │
│25 │Термопрен, кг           │0,4     │0,61    │0,3     │0,5     │
│26 │Бензин авиационный, кг  │29,5    │47,4    │22      │36,9    │
│27 │Кислород, баллон        │0,5     │0,75    │0,5     │0,75    │
│28 │Ацетилен, кг            │1,3     │2       │1,3     │2       │
│29 │Грунт 138, кг           │10      │15      │10      │15      │
│30 │Лак ХСЛ-1 или ОНИЛХ-3,  │10      │15      │10      │15      │
│   │кг                      │        │        │        │        │
│31 │Цемент 200, т           │0,3     │0,5     │0,3     │0,5     │
│32 │Сурик железный, кг      │0,5     │0,7     │0,5     │0,75    │
│33 │Лен длинноволокнистый,  │0,1     │0,15    │0,1     │0,15    │
│   │кг                      │        │        │        │        │
│34 │Резина вакуумная, кг    │3       │4,5     │3       │4,5     │
│35 │Сталь сортовая          │11,5    │13,8    │11,5    │13,8    │
│   │профильная, кг          │        │        │        │        │
│36 │Сталь толстолистовая, кг│7,5     │9       │7,5     │9       │
│37 │Фланцы, шт.             │8       │8       │8       │8       │
└───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Таблица 6.6

СОЛЕРАСТВОРИТЕЛИ В-7075/С, К-188810/С, К-181899/А

┌───┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│N  │             Материал             │  Расход материалов на   │
│по-│                                  │ремонт 1 солерастворителя│
│зи-│                                  │ условным диаметром, мм  │
│ции│                                  ├───────┬────────┬────────┤
│   │                                  │  450  │  600   │  1000  │
├───┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1  │Сталь листовая углеродистая, кг   │7,3    │9,2     │17,1    │
│2  │Метизы, кг                        │3,9    │3,9     │3,9     │
│3  │Краска масляная, кг               │2,5    │2,5     │3       │
│4  │Лак, кг                           │0,7    │0,9     │1,7     │
│5  │Кислород, баллон                  │0,4    │0,4     │0,5     │
│6  │Ацетилен, кг                      │1      │1       │1,3     │
│7  │Электроды, кг                     │0,7    │0,9     │1,7     │
│8  │Паронит, кг                       │2,6    │2,6     │2,6     │
│9  │Штуцера, шт.                      │2      │2       │2       │
│10 │Манометры, шт.                    │2      │2       │2       │
│11 │Фланцы, шт.                       │6      │6       │6       │
│12 │Запорная арматура, шт.            │6      │7       │7       │
│13 │Краны трехходовые, шт.            │2      │2       │2       │
│14 │Краны спускные, шт.               │1      │-       │-       │
│15 │Обтирочный материал, кг           │0,7    │0,9     │1,7     │
│16 │Кварц или антрацит, кг            │130    │240     │640     │
│   │                                  │65     │120     │320     │
│17 │Резина N 2556 <*>, кг             │13,8   │17,5    │32,3    │
│18 │Клей резиновый N 4508 <*>, кг     │0,3    │0,3     │0,6     │
│19 │Термопрен <*>, кг                 │0,1    │0,1     │0,2     │
│20 │Бензин <*>, кг                    │8,1    │10,2    │18,9    │
│21 │Сетка стальная, кв. м             │-      │1       │2       │
│22 │Набивка сальниковая, кг           │3      │3       │5       │
│23 │Цемент 200, кг                    │50     │75      │100     │
│24 │Колпачки (% от числа              │50     │50      │50      │
│   │установленных)                    │       │        │        │
│25 │Сурик железный тертый, кг         │0,2    │0,2     │0,2     │
│26 │Лен длинноволокнистый, кг         │0,1    │0,1     │0,1     │
│27 │Трубы стальные, кг                │2,7    │3,6     │4,8     │
│28 │Сталь сортовая профильная, кг     │5,18   │6,9     │9,2     │
└───┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘

--------------------------------
<*> Для внутренней химической защиты.

Таблица 6.7

ДОЗАТОРЫ ШАЙБОВЫЕ ДЛЯ КИСЛЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ РЕАГЕНТОВ
К-182501 И К-182525

┌───┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│N  │               Материал                │Расход материалов на│
│по-│                                       │ капитальный ремонт │
│зи-│                                       │     1 дозатора     │
│ции│                                       ├──────────┬─────────┤
│   │                                       │ К-182501 │К-182525 │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│1  │Сталь углеродистая листовая, кг        │9,2       │9,2      │
│2  │Метизы, кг                             │3,9       │3,9      │
│3  │Паронит, кг                            │5         │5        │
│4  │Краска масляная, кг                    │7         │7        │
│5  │Ацетилен, кг                           │0,4       │0,4      │
│6  │Кислород, баллон                       │0,15      │0,15     │
│7  │Электроды, кг                          │3,3       │3,3      │
│8  │Трубы стальные цельнотянутые диам. 20 и│12        │12       │
│   │50 мм, кг                              │          │         │
│9  │Штуцера, шт.                           │6         │6        │
│10 │Фланцы, шт.                            │8         │8        │
│11 │Водомерное стекло, шт.                 │2         │2        │
│12 │Защитный кожух для водомерного стекла, │2         │2        │
│   │шт.                                    │          │         │
│13 │Стеклянный поплавок, шт.               │2         │2        │
│14 │Диафрагма, шт.                         │2         │2        │
│15 │Краны бронзовые, шт.                   │4         │4        │
│16 │Запорная арматура, шт.                 │8         │8        │
│17 │Ветошь обтирочная, кг                  │2,2       │2,2      │
│18 │Порошок притирочный, кг                │0,3       │0,3      │
│19 │Керосин, кг                            │0,7       │0,7      │
│20 │Резина N 2556 <*>, кг                  │19,1      │19,1     │
│21 │Клей резиновый N 4508 <*>, кг          │0,4       │0,4      │
│22 │Термопрен <*>, кг                      │0,14      │0,14     │
│23 │Бензин <*>, кг                         │11,2      │11,2     │
│24 │Трубы стальные, кг                     │3,6       │3,6      │
│25 │Сталь сортовая профильная, кг          │6,9       │6,9      │
└───┴───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘

--------------------------------
<*> Для внутренней химической защиты.

Таблица 6.8

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВОДЫ "СТРУЯ" И ДИСКОВЫЕ
РД-100, РД-200, РД-400

┌───┬───────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│N  │           Материал            │    Расход материалов на    │
│по-│                               │     капитальный ремонт     │
│зи-│                               │   1 распределителя воды    │
│ции│                               ├───────────┬────────────────┤
│   │                               │  "Струя"  │    дисковые    │
│   │                               ├───────────┴────────────────┤
│   │                               │Производительность, куб. м/ч│
│   │                               ├─────┬─────┬────┬─────┬─────┤
│   │                               │ 20  │ 100 │100 │ 200 │ 400 │
├───┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь сортовая, кг             │6,5  │12,6 │15,2│15,2 │15,2 │
│2  │Сталь углеродистая листовая, кг│27,2 │52,4 │21  │47,6 │47,6 │
│3  │Метизы, кг                     │0,5  │0,5  │0,5 │0,5  │0,5  │
│4  │Паронит, кг                    │1,6  │1,6  │1,6 │1,6  │1,6  │
│5  │Краска масляная, кг            │1,8  │3,6  │1,4 │3,2  │3,2  │
│6  │Ацетилен, кг                   │0,4  │0,7  │0,3 │0,7  │0,7  │
│7  │Кислород, баллон               │0,2  │0,3  │0,1 │0,3  │0,3  │
│8  │Электроды, кг                  │2,7  │5,2  │2,1 │4,8  │4,8  │
│9  │Запорная арматура, шт.         │-    │-    │-   │-    │-    │
│10 │Штуцера, шт.                   │1    │1    │1   │1    │1    │
│11 │Фланцы, шт.                    │2    │2    │2   │2    │2    │
│12 │Трубы стальные, кг             │1,4  │7,2  │7,2 │14,4 │28,8 │
└───┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

Таблица 6.9

МЕШАЛКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА М-1,
М-2 И КИСЛЫХ РЕАГЕНТОВ МК-1, МК-2 (УНИФИЦИРОВАННЫЕ)
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ИЗВЕСТКОВОГО
МОЛОКА М-4, М-8, М-14 (УНИФИЦИРОВАННЫЕ)

┌───┬───────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│N  │          Материал             │    Расход материалов на    │
│по-│                               │капитальный ремонт 1 мешалки│
│зи-│                               ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│                               │М-1;│М-2; │ М-4 │ М-8 │М-14 │
│   │                               │МК-1│МК-2 │     │     │     │
├───┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь листовая углеродистая, кг│11,5│18,8 │33   │56,8 │92,4 │
│2  │Метизы (нержавеющая сталь), кг │6,6 │10,7 │18,9 │32,5 │52,8 │
│3  │Трубы стальные, кг             │49,2│74,7 │74,7 │82,1 │106,7│
│4  │Арматура запорная, шт.         │6   │6    │6    │6    │6    │
│5  │Фланцы стальные, шт.           │12  │12   │12   │12   │12   │
│6  │Штуцера, шт.                   │2   │2    │2    │2    │2    │
│7  │Рукав прорезиненный, м         │5   │5    │5    │5    │5    │
│8  │Кислостойкая резина, кг        │1,7 │2,9  │5    │8,6  │14   │
│9  │Краска масляная, кг            │0,8 │1,3  │2,4  │4,1  │6,6  │
│10 │Лаки, кг                       │1,2 │2    │3,5  │6,1  │9,9  │
│11 │Ацетилен, кг                   │0,2 │0,3  │0,5  │0,8  │1,3  │
│12 │Кислород, баллон               │0,06│0,1  │0,2  │0,3  │0,5  │
│13 │Электроды, кг                  │1,1 │1,8  │3,2  │5,5  │8,9  │
│14 │Ветошь обтирочная, кг          │1,1 │1,8  │3,2  │5,5  │8,9  │
│15 │Резина N 2556 <*>, кг          │21,7│35,5 │62,5 │107,6│174,9│
│16 │Клей резиновый N 4508 <*>, кг  │0,4 │0,7  │1,2  │2    │3,3  │
│17 │Термопрен <*>, кг              │0,2 │0,3  │0,5  │0,8  │1    │
│18 │Бензин <*>, кг                 │12,7│20,8 │36,6 │62,9 │102,3│
│19 │Сталь сортовая профильная, кг  │4,6 │7,5  │13,2 │22,7 │37   │
└───┴───────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

--------------------------------
<*> Для внутренней химической защиты.

Таблица 6.10

БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КРЕПКОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ БК-15,
ЕДКОГО НАТРА БЕ-3 И БАКИ-ВЫТЕСНИТЕЛИ КРЕПКОЙ
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ К-281536, ХВ-190

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│N  │      Материал          │ Расход материалов на капитальный  │
│по-│                        │          ремонт 1 бака            │
│зи-│                        ├─────────────────┬────────┬────────┤
│ции│                        │   вытеснителя   │   для  │  для   │
│   │                        │  крепкой серной │хранения│хранения│
│   │                        │кислоты К-281536;│ крепкой│ едкого │
│   │                        │      ХВ-190     │ серной │ натра  │
│   │                        │                 │ кислоты│  БЕ-3  │
│   │                        │                 │  БК-15 │        │
│   │                        ├─────────────────┴────────┴────────┤
│   │                        │       Условный диаметр, мм        │
│   │                        ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│   │                        │  800   │  1000  │  2000  │  2600  │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1  │Сталь листовая          │10,6    │21      │99,4    │136,2   │
│   │углеродистая, кг        │        │        │        │        │
│2  │Краска масляная, кг     │0,7     │1,4     │6,7     │9,8     │
│3  │Лак, кг                 │1,1     │2,1     │9,9     │14,7    │
│4  │Ацетилен, кг            │0,2     │0,3     │1,4     │2       │
│5  │Кислород, баллон        │0,05    │0,12    │0,6     │0,7     │
│6  │Электроды, кг           │1,1     │2,1     │9,9     │14,7    │
│7  │Паронит, кг             │1,5     │1,7     │2       │2,9     │
│8  │Штуцера, шт.            │3       │3       │3       │4       │
│9  │Фланцы, шт.             │6       │6       │6       │8       │
│10 │Ветошь обтирочная, кг   │1,1     │2,1     │9,9     │14,7    │
│11 │Трубы из нержавеющей    │2       │3,2     │2,8     │9,4     │
│   │стали (диам. 2,5 мм), кг│        │        │        │        │
│12 │Резина N 2566 <*>, кг   │21,3    │42      │198,8   │259,7   │
│13 │Клей резиновый          │0,4     │0,8     │3,6     │4,9     │
│   │N 4508 <*>, кг          │        │        │        │        │
│14 │Термопрен <*>, кг       │0,15    │0,3     │1,4     │2       │
│15 │Бензин авиационный, кг  │11,8    │23,3    │110,1   │151,9   │
│16 │Сталь сортовая          │4,2     │8,4     │39,8    │54,5    │
│   │профильная, кг          │        │        │        │        │
└───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

--------------------------------
<*> Для внутренней химической защиты.

Таблица 6.11

ДЕАЭРАТОРЫ АТМОСФЕРНЫЕ СМЕШИВАЮЩЕГО ТИПА

┌───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │ Расход материалов на капитальный ремонт 1 деаэратора │
│по-│            │               производительностью, т/ч               │
│зи-│            ├────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│            │ 5  │ 10 │ 15 │ 25 │ 50  │ 75 │ 100 │ 150 │ 200 │ 300 │
├───┼────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь       │53  │56,6│60  │66,6│83   │100 │133  │166,6│200  │266,6│
│   │листовая, кг│    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│2  │Паронит, кг │5,3 │5,7 │6   │6,7 │8,3  │10  │13,3 │16,7 │20   │26,7 │
│3  │Метизы, кг  │4   │4,3 │4,5 │5   │6,2  │7,4 │10   │12,5 │15   │20   │
│4  │Вата мине-  │1,6 │2,3 │2,9 │3,8 │3,8  │5,5 │7,3  │7,9  │11,2 │11,5 │
│   │ральная,    │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │куб. м      │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│5  │Асбест, кг  │79,5│84,9│90  │99,9│124,5│150 │199,5│249,9│300  │399,9│
│6  │Сетка сталь-│6,7 │7,2 │7,5 │8,3 │10,4 │12,5│16,4 │20,8 │25   │33,3 │
│   │ная, кв. м  │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│7  │Цемент, кг  │26,5│28,3│30  │33,3│41,5 │50  │66,5 │83,3 │100  │133  │
│8  │Мешковина,  │8   │8,5 │9   │10  │12,5 │15  │20   │25   │30   │40   │
│   │кв. м       │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│9  │Краска      │3,6 │5,1 │6,6 │8,5 │8,7  │12,4│16,5 │17,8 │25,3 │26   │
│   │масляная, кг│    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│10 │Краска алю- │10,6│11,4│12  │13,4│16,6 │20  │26,6 │33,4 │40   │53,4 │
│   │миниевая, кг│    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│11 │Лак, кг     │5,3 │5,7 │6   │6,7 │8,3  │10  │13,3 │16,7 │20   │26,7 │
│12 │Графит, кг  │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1  │0,1 │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │
│13 │Ацетилен, кг│0,8 │0,8 │0,8 │0,8 │1    │1,3 │1,8  │2,1  │2,6  │3,3  │
│14 │Кислород,   │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4  │0,5 │0,7  │0,8  │1    │1,3  │
│   │баллон      │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│15 │Электроды,  │5,3 │5,7 │6   │6,7 │8,3  │10  │13,3 │16,7 │20   │26,7 │
│   │кг          │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│16 │Стекло водо-│2   │2   │2   │2   │2    │2   │2    │2    │2    │2    │
│   │мерное, шт. │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│17 │Краны к     │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │водомерному │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │стеклу,     │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │компл.      │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│18 │Сальниковая │0,5 │0,6 │0,6 │0,7 │0,8  │1   │1,3  │1,7  │2    │2,7  │
│   │набивка, кг │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│19 │Обтирочный  │5,3 │5,7 │6   │6,7 │8,3  │10  │13,3 │16,7 │20   │26,7 │
│   │материал, кг│    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│20 │Арматура за-│4   │4   │4   │4   │4    │4   │4    │4    │4    │4    │
│   │порная, шт. │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│21 │Шнур асбес- │4,2 │4,5 │4,8 │5,3 │6,6  │8   │11,1 │13,3 │16   │21,3 │
│   │товый, кг   │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│22 │Импульсная  │6   │6   │6   │6   │6    │6   │6    │6    │6    │6    │
│   │трубка, м   │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│23 │Дроссельный │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │клапан, шт. │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│24 │Манометр    │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │технический,│    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │шт.         │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│25 │Мановакуум- │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │метр, шт.   │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│26 │Термометр,  │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │шт.         │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│27 │Штуцера, шт.│5   │5   │5   │5   │5    │5   │5    │5    │5    │5    │
│28 │Регулятор   │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │малый быст- │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │роходный,   │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │шт.         │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│29 │Трубы сталь-│10  │10  │10  │10  │10   │10  │10   │10   │10   │10   │
│   │ные диам.   │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │89 - 108 мм │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │(для деаэра-│    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │торов пере- │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │гретой во-  │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │ды), м      │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│30 │Фланцы, шт. │7   │7   │7   │7   │7    │7   │7    │7    │7    │7    │
│31 │Сетка мелкая│10  │10  │10  │10  │10   │10  │10   │10   │10   │10   │
│   │медная, кг  │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│32 │Эмаль ВЛ-515│18,4│25,8│33,1│43  │44   │62,9│83,3 │89,9 │127,9│131,4│
│   │<*>, кг     │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│33 │Растворитель│12,6│17,8│22,8│29,6│30,2 │43,2│57,3 │61,8 │87,1 │90,4 │
│   │Р-4 <*>, кг │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│34 │Растворитель│7,5 │10,6│13,6│17,7│18   │25,8│34,2 │36,9 │52,5 │53,9 │
│   │Р-60 <*>, кг│    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│35 │Трубка      │1   │1,3 │1,3 │1,5 │1,5  │2   │2    │3    │3    │4    │
│   │стеклянная  │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │18 мм, м    │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│36 │Кран треххо-│1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │довой, шт.  │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│37 │Сурик       │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3  │0,3 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │тертый, кг  │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│38 │Змеевик для │1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │охладителя  │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │проб, шт.   │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│39 │Щетки метал-│1   │1   │1   │1   │1    │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │лические,   │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │шт.         │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│40 │Сталь сорто-│23  │28,8│32,2│36,8│39,1 │41,4│46   │48,3 │50,6 │55,2 │
│   │вая профиль-│    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
│   │ная, кг     │    │    │    │    │     │    │     │     │     │     │
└───┴────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

--------------------------------
<*> Для внутренней химической защиты.

7. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
прочего теплосилового оборудования

Таблица 7.1. Конденсационные баки
Таблица 7.2. Расширительные баки
Таблица 7.3. Расширители периодической продувки и сепараторы непрерывной продувки
Таблица 7.4. Скруббер центробежный ВТИ
Таблица 7.5. Осветлители
Таблица 7.6. Отстойники
Таблица 7.7. Декарбонизаторы
Таблица 7.8. Сатураторы
Таблица 7.9. Баки взрыхляющей промывки осветлительных фильтров
Таблица 7.10. Баки взрыхляющей промывки катионитных фильтров
Таблица 7.11. Баки гидроперегрузки фильтрующих материалов
Таблица 7.12. Мазутные фильтры
Таблица 7.13. Ленточные конвейеры

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ПРОЧЕГО ТЕПЛОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│             Для конденсационных баков (к табл. 7.1)            │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │12, 13, 14                             │
│           │0,3         │3, 4, 5                                │
│           │0,4         │2                                      │
│           │0,5         │11                                     │
│           │1           │6, 8, 9                                │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │11, 12, 13, 14                         │
│           │1,2         │2 - 5                                  │
│           │1,33        │6, 9                                   │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│             Для расширительных баков (к табл. 7.2)             │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │9, 10, 11                              │
│           │0,3         │3, 4, 5                                │
│           │0,4         │2                                      │
│           │0,5         │7                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │7, 9, 10, 11                           │
│           │1,2         │2 - 5                                  │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│     Для расширителей периодической продувки и сепараторов      │
│               непрерывной продувки (к табл. 7.3)               │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,3         │3, 4, 5                                │
│           │0,4         │2                                      │
│           │0,5         │6                                      │
│           │1           │8 - 14, 18                             │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │6                                      │
│           │1,2         │2 - 5                                  │
│           │1,33        │11, 12, 13                             │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│          Для центробежных скрубберов ВТИ (к табл. 7.4)         │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,4         │2, 3                                   │
│           │1           │4 - 6                                  │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,2         │2, 3                                   │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                 Для осветлителей (к табл. 7.5)                 │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │3                                      │
│           │0,3         │5, 6, 7                                │
│           │0,4         │4, 12                                  │
│           │0,5         │11                                     │
│           │1           │2                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │2                                      │
│           │1,14        │3                                      │
│           │1,2         │4 - 7, 12                              │
│           │1,25        │11                                     │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                  Для отстойников (к табл. 7.6)                 │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │3                                      │
│           │0,3         │5 - 7                                  │
│           │0,4         │4, 12, 13                              │
│           │0,5         │11                                     │
│           │1           │2                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │2                                      │
│           │1,14        │3                                      │
│           │1,2         │4 - 7, 12, 13                          │
│           │1,25        │11                                     │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│               Для декарбонизаторов (к табл. 7.7)               │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │6                                      │
│           │0,3         │3 - 5                                  │
│           │0,4         │2, 9, 15 - 17                          │
│           │0,5         │10                                     │
│           │1           │11, 13                                 │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │11                                     │
│           │1,14        │6                                      │
│           │1,2         │2 - 5, 9, 15 - 17                      │
│           │1,25        │10                                     │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                   Для сатураторов (к табл. 7.8)                │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,3         │7 - 9                                  │
│           │0,4         │3, 4, 12                               │
│           │0,5         │5, 6                                   │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,2         │3, 4, 7 - 9, 12                        │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│     Для баков взрыхляющей промывки осветлительных фильтров     │
│                         (к табл. 7.9)                          │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │6                                      │
│           │0,3         │3, 5                                   │
│           │0,4         │2, 9                                   │
│           │0,5         │10                                     │
│           │1           │11 - 13                                │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │11                                     │
│           │1,14        │6                                      │
│           │1,2         │2 - 6, 9                               │
│           │1,33        │12, 13                                 │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│      Для баков взрыхляющей промывки катионитных фильтров       │
│ и гидроперегрузки фильтрующих материалов (к табл. 7.10 и 7.11) │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │6                                      │
│           │0,3         │3 - 5, 9                               │
│           │0,4         │2                                      │
│           │0,5         │10                                     │
│           │1           │12 - 14                                │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │11                                     │
│           │1,14        │6                                      │
│           │1,2         │2 - 5, 9                               │
│           │1,33        │12, 13                                 │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│              Для мазутных фильтров (к табл. 7.12)              │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,2         │10                                     │
│           │0,3         │12, 13                                 │
│           │0,4         │2                                      │
│           │0,5         │9                                      │
│           │1           │8                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │8, 10                                  │
│           │1,2         │2, 12, 13                              │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│             Для ленточных конвейеров (к табл. 7.13)            │
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,3         │11, 12, 17                             │
│           │0,5         │2, 5, 10, 14, 16, 18                   │
│           │1           │15                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │15                                     │
│           │1,2         │5, 10 - 12, 14, 17, 18                 │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 7.1

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ БАКИ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │         Расход материалов на капитальный ремонт         │
│по-│             │         1 конденсационного бака вместимостью, л         │
│зи-│             ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │300 │400 │500 │600 │800 │1000│1200│1500│2000 │3000 │5000 │
├───┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь листо- │24,8│29,2│34,4│40,8│48,4│50,4│56,4│62  │77,6 │96,8 │135,6│
│   │вая углеро-  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │дистая, кг   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│2  │Краска       │0,4 │6,5 │0,6 │0,7 │0,9 │0,9 │1   │1,1 │1,4  │1,7  │2,4  │
│   │масляная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│3  │Ацетилен, кг │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,3  │0,3  │0,5  │
│4  │Кислород,    │0,03│0,04│0,05│0,05│0,06│0,07│0,08│0,08│0,1  │0,13 │0,18 │
│   │баллон       │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│5  │Электроды, кг│0,9 │1,05│1,2 │1,5 │1,8 │1,8 │2,1 │2,25│2,85 │3,45 │4,95 │
│6  │Водомерное   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│   │стекло, шт.  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│7  │Труба сталь- │5   │5   │5   │6,6 │6,6 │6,6 │6,6 │6,6 │7,9  │7,9  │8,7  │
│   │ная цельно-  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │тянутая, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│8  │Запорная     │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│   │арматура, шт.│    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│9  │Защитный     │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│   │кожух на     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │водомерное   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │стекло, шт.  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│10 │Фланцы, шт.  │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2   │2    │2    │2    │
│11 │Паронит, кг  │0,9 │1,1 │1,3 │1,5 │1,8 │1,9 │2,1 │2,3 │2,9  │3,6  │5,1  │
│12 │Сетка метал- │3,4 │3,9 │4,4 │4,9 │5,8 │6,8 │7,8 │9,2 │11,6 │16,4 │26   │
│   │лическая,    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │кв. м        │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│13 │Минеральная  │30,6│35,1│39,6│44,1│52,2│61,2│70,2│82,8│104,4│147,6│234  │
│   │вата, кг     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│14 │Мешковина,   │3,4 │3,9 │4,4 │4,9 │5,8 │6,8 │7,8 │9,2 │11,6 │16,4 │26   │
│   │кв. м        │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│15 │Сталь сорто- │3,7 │4,4 │5,2 │6,1 │7,3 │7,6 │8,5 │9,3 │11,7 │14,5 │20,3 │
│   │вая профиль- │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│   │ная, кг      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │     │
└───┴─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 7.2

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │     Расход материалов на капитальный ремонт     │
│по-│             │     1 расширительного бака вместимостью, л      │
│зи-│             ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ции│             │ 75 │100 │150 │200 │250 │300 │400 │500 │600 │700 │
├───┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Сталь        │5   │5,8 │7,2 │7,6 │9,2 │10,2│11,8│15  │16,4│17,6│
│   │листовая, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│2  │Краска       │0,2 │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │0,4 │0,4 │0,5 │0,6 │0,6 │
│   │масляная, кг │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│3  │Ацетилен, кг │0,03│0,05│0,05│0,05│0,05│0,08│0,08│0,10│0,1 │0,13│
│4  │Кислород,    │0,01│0,02│0,02│0,02│0,02│0,03│0,03│0,04│0,04│0,05│
│   │баллон       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│5  │Электроды, кг│0,3 │0,45│0,45│0,6 │0,6 │0,75│0,9 │1,05│1,2 │1,2 │
│6  │Штуцера, шт. │4   │4   │4   │4   │4   │4   │4   │4   │4   │4   │
│7  │Паронит, кг  │0,4 │0,4 │0,5 │0,6 │0,7 │0,8 │0,9 │1,1 │1,2 │1,3 │
│8  │Трубы сталь- │20  │23,1│28,2│29,7│36,6│40,4│46,6│59,3│64,8│69,7│
│   │ные цельно-  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │тянутые, кг  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│9  │Минеральная  │19,8│21,6│25,2│27  │28,8│30,6│35,1│39,6│44,1│48,2│
│   │вата, куб. м │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│10 │Сетка метал- │2,2 │2,4 │2,8 │3   │3,2 │3,4 │3,9 │4,4 │4,9 │5,4 │
│   │лическая,    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │кв. м        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│11 │Мешковина,   │2,2 │2,4 │2,8 │3   │3,2 │3,4 │3,9 │4,4 │4,9 │5,4 │
│   │кв. м        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12 │Сталь сорто- │0,8 │0,9 │1,1 │1,2 │1,4 │1,5 │1,8 │2,3 │2,5 │2,6 │
│   │вая профиль- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│   │ная, кг      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└───┴─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 7.2

┌───┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │        Расход материалов на капитальный ремонт        │
│по-│             │        1 расширительного бака вместимостью, л         │
│зи-│             ├────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │800 │900 │1000│1200│1500 │2000 │2500 │3000 │3500 │4000 │
├───┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь        │19  │20,2│21,2│23,2│31,2 │32,4 │36,2 │39,8 │43   │46   │
│   │листовая, кг │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│2  │Краска       │0,7 │0,7 │0,8 │0,8 │1,1  │1,2  │1,3  │1,4  │1,5  │1,6  │
│   │масляная, кг │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│3  │Ацетилен, кг │0,13│0,13│0,16│0,16│0,21 │0,23 │0,26 │0,29 │0,31 │0,31 │
│4  │Кислород,    │0,05│0,05│0,06│0,06│0,08 │0,09 │0,1  │0,11 │0,12 │0,12 │
│   │баллон       │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│5  │Электроды, кг│1,35│1,5 │1,5 │1,65│2,25 │2,4  │2,55 │2,85 │3,15 │3,3  │
│6  │Штуцера, шт. │4   │4   │4   │4   │4    │4    │4    │4    │4    │4    │
│7  │Паронит, кг  │1,4 │1,5 │1,6 │1,7 │2,3  │2,4  │2,7  │3    │3,2  │3,4  │
│8  │Трубы сталь- │75,3│80,1│83,9│91,9│123,9│128,8│143,9│158,1│170,7│182,3│
│   │ные цельно-  │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│   │тянутые, кг  │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│9  │Минеральная  │52,2│56,7│61,2│70,2│82,8 │104,4│126  │147,6│169,2│190,8│
│   │вата, куб. м │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│10 │Сетка метал- │5,8 │6,3 │6,8 │7,8 │9,2  │11,6 │14   │16,4 │18,8 │23,2 │
│   │лическая,    │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│   │кв. м        │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│11 │Мешковина,   │5,8 │6,3 │6,8 │7,8 │9,2  │11,6 │14   │16,4 │18,8 │23,2 │
│   │кв. м        │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│12 │Сталь сорто- │2,9 │3   │3,2 │3,5 │4,7  │4,9  │5,4  │6    │6,5  │6,9  │
│   │вая профиль- │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
│   │ная, кг      │    │    │    │    │     │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 7.3

РАСШИРИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ И СЕПАРАТОРЫ
НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ

┌───┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│N  │         Материал          │Расход материалов на капитальный│
│по-│                           │  ремонт 1 аппарата емкостью,   │
│зи-│                           │             куб. м             │
│ции│                           ├───────────────────┬────────────┤
│   │                           │    расширители    │ сепараторы │
│   │                           ├──────┬──────┬─────┼──────┬─────┤
│   │                           │ 5,5  │ 7,5  │ 12  │ 0,7  │ 1,5 │
├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│1  │Сталь листовая, кг         │55,7  │62,4  │74,5 │18,8  │28,3 │
│2  │Краска масляная, кг        │4     │4,5   │5,3  │1,3   │2    │
│3  │Ацетилен, кг               │0,8   │0,8   │1    │0,3   │0,5  │
│4  │Кислород, баллон           │0,3   │0,3   │0,4  │0,1   │0,2  │
│5  │Электроды, кг              │5,4   │6     │7,2  │1,8   │2,7  │
│6  │Паронит, кг                │8,4   │9,4   │11,2 │2,8   │4,2  │
│7  │Штуцера, шт.               │2     │2     │2    │4     │4    │
│8  │Клапан предохранительный,  │1     │1     │1    │1     │1    │
│   │шт.                        │      │      │     │      │     │
│9  │Регулятор перелива, шт.    │1     │1     │1    │1     │1    │
│10 │Манометр, шт.              │1     │1     │1    │1     │1    │
│11 │Стекло водомерное, шт.     │1     │1     │1    │1     │1    │
│12 │Краны к водомерным стеклам,│2     │2     │2    │2     │2    │
│   │шт.                        │      │      │     │      │     │
│13 │Кожух защитный для         │1     │1     │1    │1     │1    │
│   │водомерного стекла, шт.    │      │      │     │      │     │
│14 │Арматура запорная, шт.     │2     │2     │2    │2     │2    │
│15 │Фланцы стальные, шт.       │7     │7     │7    │10    │10   │
│16 │Трубопроводы стальные      │63,7  │71,4  │85,1 │21,4  │32,3 │
│   │холоднотянутые, кг         │      │      │     │      │     │
│17 │Краны трехходовые, шт.     │1     │1     │1    │1     │1    │
└───┴───────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

Таблица 7.4

СКРУББЕР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВТИ

┌───┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│N  │    Материал     │ Расход материалов на капитальный ремонт  │
│по-│                 │1 скруббера производительностью, куб. м/ч │
│зи-│                 ├────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│                 │1250│2250│3500│5100│7000│9000 │11500│14000│
├───┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь листовая,  │4,8 │7,8 │12,0│17,1│23  │29,7 │35   │45,6 │
│   │кг               │    │    │    │    │    │     │     │     │
│2  │Краска масляная, │0,3 │0,6 │0,9 │1,2 │1,6 │2,1  │2,5  │3,3  │
│   │кг               │    │    │    │    │    │     │     │     │
│3  │Лаки, кг         │0,3 │0,6 │0,9 │1,2 │1,6 │2,1  │2,5  │3,3  │
│4  │Запорная         │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│   │арматура, шт.    │    │    │    │    │    │     │     │     │
│5  │Мигалка, шт.     │1   │1   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│6  │Уплотнительные   │3   │3   │4   │4   │5   │5    │6    │7    │
│   │кольца, шт.      │    │    │    │    │    │     │     │     │
└───┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 7.5

ОСВЕТЛИТЕЛИ

┌───┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│N  │            Материал             │Расход материалов на капи-│
│по-│                                 │тальный ремонт 1 осветли- │
│зи-│                                 │теля объемом, куб. м      │
│ции│                                 ├─────┬──────┬──────┬──────┤
│   │                                 │ 98  │ 180  │ 200  │ 450  │
├───┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│1  │Сталь листовая углеродистая, кг  │359,8│580,2 │692,4 │1011,6│
│2  │Метизы, кг                       │25,9 │47,4  │37    │47    │
│3  │Паронит, кг                      │1,7  │2,8   │2,6   │3,5   │
│4  │Краска масляная, кг              │25,2 │40,6  │48,5  │70,8  │
│5  │Ацетилен, кг                     │4,7  │7,5   │9,1   │13,3  │
│6  │Кислород, баллон                 │1,8  │2,9   │3,5   │5,1   │
│7  │Электроды, кг                    │34,5 │55,7  │66,5  │97,1  │
│8  │Трубы стальные цельнотянутые     │68   │83,7  │130,7 │141,2 │
│   │25 - 50 мм, кг                   │     │      │      │      │
│9  │Штуцера, шт.                     │7    │7     │10    │10    │
│10 │Фланцы, шт.                      │9    │9     │10    │10    │
│11 │Запорная арматура, шт.           │7    │7     │7     │7     │
│12 │Ветошь обтирочная, кг            │36   │58    │69,2  │101,2 │
│13 │Резина N 2566б, покрытие 4,5 мм, │719,6│1160,3│1384,9│2023,3│
│   │кг                               │     │      │      │      │
│14 │Клей резиновый N 4508, кг        │12,8 │20,7  │24,7  │36,1  │
│15 │Термопрен, кг                    │5,1  │8,3   │9,9   │14,5  │
│16 │Бензин авиационный, кг           │398,3│642,3 │766,6 │1120  │
│17 │Эпоксидная смола ЭД-5, кг        │64,2 │103,6 │123,6 │180,6 │
│18 │Дибутиленполизмин, кг            │12,8 │20,7  │24,7  │36,1  │
│19 │Полиэтиленполизмин, кг           │6,6  │10,6  │12,6  │18,4  │
│20 │Графитовый порошок, кг           │42,4 │68,4  │81,6  │119,2 │
│21 │Шпатлевка эпоксидная, кг         │115,6│186,5 │222,6 │325,2 │
│22 │Отвердитель N 1, кг              │10,3 │16,6  │19,8  │28,9  │
│23 │Растворитель Р-1, кг             │42,4 │68,4  │81,6  │119,2 │
└───┴─────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 7.6

ОТСТОЙНИКИ

┌───┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │Расход материалов на капитальный ремонт 1 отстойника объемом, куб. м│
│по-│             ├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│зи-│             │с древесно-шерстным фильтром │             без фильтра              │
│ции│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┤
│   │             │ 13  │ 18  │ 28  │ 42  │73,3 │ 108 │ 148 │ 186 │240,5 │ 290  │ 370  │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│1  │Сталь листо- │96,3 │116,5│119,8│199,1│279,2│357,3│439,3│495,6│608,7 │663,3 │827,7 │
│   │вая углеро-  │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │дистая, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│2  │Метизы, кг   │8,8  │11,2 │14,5 │16,9 │14,5 │16,9 │19,3 │22,5 │26,9  │31    │38    │
│3  │Паронит, кг  │0,5  │0,6  │0,9  │0,9  │0,9  │1    │1,25 │1,4  │1,6   │1,8   │2,1   │
│4  │Краска       │6,7  │8,2  │8,4  │13,9 │19,5 │25   │30,8 │34,7 │42,6  │46,4  │57,9  │
│   │масляная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│5  │Ацетилен, кг │1,3  │1,6  │1,7  │2,6  │3,6  │4,7  │5,7  │6,5  │7,8   │8,6   │10,7  │
│6  │Кислород,    │0,5  │0,6  │0,6  │1    │1,4  │1,8  │2,2  │2,5  │3     │3,3   │4,1   │
│   │баллон       │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│7  │Электроды, кг│9,2  │11,2 │11,5 │19,1 │26,2 │34,3 │42,2 │47,6 │58,4  │63,7  │79,5  │
│8  │Трубы сталь- │41,8 │47,1 │50,2 │54,4 │58,6 │36,5 │39,1 │41,8 │44,4  │47,1  │52,3  │
│   │ные цельно-  │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │тянутые диам.│     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │25 - 50 мм,  │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│9  │Штуцера, шт. │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4     │4     │4     │
│10 │Фланцы, шт.  │5    │5    │5    │5    │5    │5    │5    │5    │5     │5     │5     │
│11 │Запорная     │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4     │4     │4     │
│   │арматура, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│12 │Ветошь обти- │9,6  │11,6 │12   │19,9 │27,9 │35,7 │43,9 │49,6 │60,3  │66,6  │82,8  │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│13 │Древесная    │4    │5    │7,2  │9,7  │16,1 │-    │-    │-    │-     │-     │-     │
│   │шерсть,      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │куб. м       │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│14 │Резина       │192,6│233  │239,7│398,2│558,3│714,6│878,6│991,2│1217,4│1326,6│1655,4│
│   │N 2566-Б,    │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │покрытие     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │4,5 мм, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│15 │Клей резино- │3,4  │4,2  │4,3  │7,1  │10   │12,8 │15,7 │17,7 │21,7  │23,7  │29,6  │
│   │вый N 4508,  │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│16 │Термопрен, кг│1,4  │1,7  │1,7  │2,8  │4    │5,1  │6,3  │7,1  │8,7   │9,5   │11,8  │
│17 │Бензин авиа- │106,6│129  │132,7│220,4│309,1│395,6│486,4│548,7│673,9 │734,4 │916,4 │
│   │ционный, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│18 │Эпоксидная   │17,2 │20,8 │21,4 │35,5 │49,8 │63,8 │78,4 │88,5 │108,7 │118,4 │147,8 │
│   │смола ЭД-5,  │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│19 │Дибутилен-   │3,4  │4,2  │4,3  │7,1  │10   │12,8 │15,7 │17,7 │21,7  │23,7  │29,6  │
│   │полизмин, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│20 │Полиэтилен-  │1,8  │2,1  │2,2  │3,6  │5,1  │6,5  │8    │9    │11,1  │12,1  │15,1  │
│   │полизмин, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│21 │Графитовый   │11,4 │13,7 │14,1 │23,5 │32,9 │42,1 │51,8 │58,4 │71,7  │78,2  │97,5  │
│   │порошок, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│22 │Шпатлевка    │31   │37,4 │38,5 │64   │89,7 │114,8│141,2│159,3│195,7 │213,2 │266   │
│   │эпоксидная,  │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│23 │Отвердитель  │2,8  │3,3  │3,4  │5,7  │8    │10,2 │12,6 │14,2 │17,4  │19,0  │23,6  │
│   │N 1, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
│24 │Растворитель │11,4 │13,7 │14,1 │23,5 │32,9 │42,1 │51,8 │58,4 │71,7  │78,2  │97,5  │
│   │Р-1, кг      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │      │
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 7.7

ДЕКАРБОНИЗАТОРЫ

┌───┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │ Расход материалов на капитальный ремонт 1 декарбонизатора  │
│по-│             │       при карбонатной жесткости воды 4 - 5 мг-экв/л        │
│зи-│             │               производительностью, куб. м/ч                │
│ции│             ├────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┤
│   │             │ 15 │ 25 │ 50  │ 75  │ 100 │ 125 │ 150 │ 200  │ 250  │ 300  │
├───┼─────────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│1  │Сталь листо- │80  │180 │439,4│459,7│480  │693,5│907  │1217,8│1522,8│1827,8│
│   │вая углеро-  │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │дистая, кг   │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│2  │Краска       │4,8 │6   │8,4  │10,5 │12   │13,5 │15   │17,1  │19,2  │21    │
│   │масляная, кг │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│3  │Ацетилен, кг │0,3 │0,3 │0,5  │0,7  │0,8  │0,8  │0,9  │1,0   │1,3   │1,3   │
│4  │Кислород,    │0,1 │0,1 │0,2  │0,25 │0,3  │0,3  │0,35 │0,4   │0,5   │0,5   │
│   │баллон       │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│5  │Электроды, кг│0,2 │0,3 │0,4  │0,5  │0,55 │0,6  │0,7  │0,8   │0,9   │1     │
│6  │Паронит, кг  │1,6 │1,6 │2,3  │2,3  │3    │3    │3    │3,5   │3,5   │3,5   │
│7  │Штуцера, шт. │6   │6   │6    │6    │6    │6    │6    │6     │6     │6     │
│8  │Фланцы, шт.  │6   │6   │6    │6    │6    │6    │6    │6     │6     │6     │
│9  │Ветошь обти- │2,2 │2,8 │4,1  │5    │5,8  │6,4  │7,1  │8,1   │9,2   │10    │
│   │рочная, кг   │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│10 │Запорная     │6   │6   │6    │6    │6    │6    │6    │6     │6     │6     │
│   │арматура, шт.│    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│11 │Метизы, кг   │30,6│33,1│46,8 │49,2 │63,1 │78,9 │81,4 │87,4  │91,4  │94,4  │
│12 │Решетка ме-  │20  │28  │77   │118  │216  │269  │430  │556   │900   │1055  │
│   │таллическая, │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │кг           │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│13 │Резина техни-│3   │3,8 │5    │8    │9    │10   │13   │15    │18    │20    │
│   │ческая, кг   │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│14 │Пиломатери-  │1,5 │1,5 │1,5  │1,5  │1,5  │1,5  │1,5  │1,5   │1,5   │1,5   │
│   │алы, куб. м  │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│15 │Минеральная  │0,2 │0,3 │0,4  │0,5  │0,55 │0,6  │0,7  │0,8   │0,9   │0,95  │
│   │вата, куб. м │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│16 │Сетка метал- │2,7 │3,4 │4,8  │5,9  │6,9  │7,7  │8,4  │9,7   │10,9  │11,9  │
│   │лическая,    │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │куб. м       │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│17 │Мешковина,   │2,7 │3,4 │4,8  │5,9  │6,9  │7,7  │8,4  │9,7   │10,9  │11,9  │
│   │кв. м        │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│18 │Резина       │44,8│57,7│81,2 │99,7 │115,4│128,8│141,7│163   │183,1 │199,4 │
│   │N 2566-Б,    │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │покрытие 4,5 │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │мм, кг       │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│19 │Клей резино- │0,8 │1   │1,4  │1,8  │2,1  │2,3  │2,5  │2,9   │3,3   │3,6   │
│   │вый N 4508,  │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │кг           │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│20 │Термопрен, кг│0,3 │0,4 │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,2   │1,3   │1,4   │
│21 │Бензин авиа- │24,8│31,9│44,9 │55,2 │63,9 │71,3 │78,4 │90,2  │101,4 │110,4 │
│   │ционный, кг  │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│22 │Эпоксидная   │4   │5,1 │7,2  │8,9  │10,3 │11,5 │12,6 │14,5  │16,3  │17,8  │
│   │смола ЭД-5,  │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │кг           │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│23 │Дибутилен-   │0,8 │1   │1,4  │1,8  │2,1  │2,3  │2,5  │2,9   │3,3   │3,6   │
│   │полизмин, кг │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│24 │Полиэтилен-  │0,4 │0,5 │0,7  │0,9  │1,1  │1,2  │1,3  │1,5   │1,7   │1,8   │
│   │полизмин, кг │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│25 │Графитовый   │2,6 │3,4 │4,8  │5,9  │6,8  │7,6  │8,3  │9,6   │10,8  │11,7  │
│   │порошок, кг  │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│26 │Шпатлевка    │7,2 │9,3 │13   │16   │18,5 │20,7 │22,8 │26,2  │29,4  │32    │
│   │эпоксидная,  │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│   │кг           │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│27 │Отвердитель  │0,6 │0,8 │1,2  │1,4  │1,6  │1,8  │2,0  │2,3   │2,6   │2,8   │
│   │N 1, кг      │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
│28 │Растворитель │2,6 │3,4 │4,8  │5,9  │6,8  │7,6  │8,3  │9,6   │10,8  │11,7  │
│   │Р-1, кг      │    │    │     │     │     │     │     │      │      │      │
└───┴─────────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 7.8

САТУРАТОРЫ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │             Расход материалов на капитальный ремонт             │
│по-│             │                  1 сатуратора объемом, куб. м                   │
│зи-│             ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│             │ 3,4 │ 7,3 │11,7 │ 17  │26,5 │ 35  │50,7 │ 61  │ 102 │ 138 │ 310 │
├───┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь        │46,2 │76,4 │100  │125,2│167,4│197,7│247,2│276,4│385  │459,5│776,4│
│   │листовая, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Трубы сталь- │57,5 │73,2 │78,4 │83,7 │96,8 │102  │115,1│117,7│136  │141,2│172,6│
│   │ные бесшовные│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │горячекатаные│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │цельнотянутые│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │диам. 25 - 50│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мм, кг       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Краска       │3,2  │5,3  │7    │8,8  │11,7 │13,8 │17,3 │19,3 │26,9 │32,2 │54,3 │
│   │масляная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Лаки, кг     │3,2  │5,3  │7    │8,8  │11,7 │13,8 │17,3 │19,3 │26,9 │32,2 │54,3 │
│5  │Кран для     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │отбора проб, │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │шт.          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Клапан про-  │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │пускной, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Ацетилен, кг │0,5  │1    │1,3  │1,6  │2,1  │2,6  │3,1  │3,6  │4,9  │6    │10,1 │
│8  │Кислород,    │0,2  │0,4  │0,5  │0,6  │0,8  │1    │1,2  │1,4  │1,9  │2,3  │3,9  │
│   │баллон       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│9  │Электроды, кг│4,4  │7,3  │9,6  │12   │16,1 │19   │23,7 │26,5 │37   │44,1 │74,5 │
│10 │Штуцера, шт. │8    │8    │8    │8    │8    │8    │8    │8    │8    │8    │8    │
│11 │Фланцы, шт.  │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │4    │
│12 │Ветошь обти- │4,6  │7,6  │10,0 │12,5 │16,7 │19,8 │24,7 │27,6 │38,5 │45,9 │77,6 │
│   │рочная, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Резина N 1814│37,9 │62,8 │81,1 │102,8│137,5│162,4│203,1│227  │316,2│377,4│637,8│
│   │толщиной     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │1,5 мм, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Резина N 1976│59,4 │98,3 │128,5│160,9│215,3│254,2│317,9│355,3│495  │590,8│998,3│
│   │толщиной     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │3 мм, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Клей N 2872, │1,3  │2,2  │2,9  │3,6  │4,8  │5,6  │7,1  │7,9  │11   │13,1 │22,2 │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Клей N 4508, │0,3  │0,5  │0,7  │0,9  │1,2  │1,4  │1,8  │2    │2,7  │3,3  │5,5  │
│   │кг           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Бензин, кг   │35   │57,9 │75,7 │94,8 │126,8│149,7│187,2│209,2│291,2│347,9│587,9│
└───┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 7.9

БАКИ ВЗРЫХЛЯЮЩЕЙ ПРОМЫВКИ ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

┌───┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│N  │      Материал       │   Расход материалов на капитальный   │
│по-│                     │  ремонт 1 бака вместимостью, куб. м  │
│зи-│                     ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│                     │ 4  │ 6  │ 8  │ 12  │ 15  │ 22  │ 24  │
├───┼─────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь листовая       │29,7│38,1│45,1│53,8 │63,8 │74,2 │79   │
│   │углеродистая, кг     │    │    │    │     │     │     │     │
│2  │Краска масляная, кг  │2,1 │2,7 │3,2 │3,8  │4,5  │5,2  │5,5  │
│3  │Ацетилен, кг         │0,3 │0,5 │0,5 │0,8  │0,8  │1    │1,0  │
│4  │Кислород, баллон     │0,1 │0,2 │0,2 │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │
│5  │Электроды, кг        │0,3 │0,4 │0,4 │0,5  │0,6  │0,7  │0,8  │
│6  │Паронит, кг          │0,4 │0,4 │0,4 │0,4  │0,5  │0,5  │0,5  │
│7  │Штуцера, шт.         │3   │3   │3   │3    │3    │3    │3    │
│8  │Фланцы, шт.          │3   │3   │3   │3    │3    │3    │3    │
│9  │Ветошь обтирочная, кг│3   │3,8 │4,5 │5,4  │6,4  │7,4  │7,9  │
│10 │Запорная арматура,   │3   │3   │3   │3    │3    │3    │3    │
│   │шт.                  │    │    │    │     │     │     │     │
│11 │Метизы, кг           │6,6 │6,6 │6,6 │6,6  │7    │7    │7    │
│12 │Водомерное стекло,   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │шт.                  │    │    │    │     │     │     │     │
│13 │Кран к водомерному   │1   │1   │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │стеклу, шт.          │    │    │    │     │     │     │     │
│14 │Резина техническая,  │1   │1   │1   │1    │1    │1    │1    │
│   │кг                   │    │    │    │     │     │     │     │
│15 │Резина N 2566б,      │59,4│76,2│90,2│107,5│127,7│148,4│157,9│
│   │покрытие 4,5 мм, кг  │    │    │    │     │     │     │     │
│16 │Клей резиновый       │1,1 │1,4 │1,6 │1,9  │2,3  │2,6  │2,8  │
│   │N 4508, кг           │    │    │    │     │     │     │     │
│17 │Термопрен, кг        │0,4 │0,5 │0,6 │0,8  │0,9  │1,1  │1,1  │
│18 │Бензин авиационный,  │32,9│42,2│49,9│59,5 │70,7 │82,1 │87,4 │
│   │кг                   │    │    │    │     │     │     │     │
│19 │Эпоксидная смола     │5,3 │6,8 │8   │9,6  │11,4 │13,2 │14,1 │
│   │ЭД-5, кг             │    │    │    │     │     │     │     │
│20 │Дибутиленполизмин, кг│1,1 │1,4 │1,6 │1,9  │2,3  │2,6  │2,8  │
│21 │Полиэтиленполизмин,  │0,5 │0,7 │0,8 │1    │1,2  │1,4  │1,4  │
│   │кг                   │    │    │    │     │     │     │     │
│22 │Графитовый порошок,  │3,5 │4,5 │5,3 │6,3  │7,5  │8,7  │9,3  │
│   │кг                   │    │    │    │     │     │     │     │
│23 │Шпатлевка эпоксидная,│9,5 │12,2│14,5│17,3 │20,5 │23,8 │25,4 │
│   │кг                   │    │    │    │     │     │     │     │
│24 │Отвердитель N 1, кг  │0,8 │1,1 │1,3 │1,5  │1,8  │2,1  │2,3  │
│25 │Растворитель N 1, кг │3,5 │4,5 │5,3 │6,3  │7,5  │8,7  │9,3  │
└───┴─────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 7.9

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │          1 бака вместимостью, куб. м          │
│зи-│            ├───────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┤
│ции│            │    33     │    37     │ 42  │    50     │ 60  │
├───┼────────────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┼─────┬─────┼─────┤
│1  │Сталь листо-│90,2 │122,6│96   │137,2│101,1│121,5│126,6│143,1│
│   │вая углеро- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │дистая, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Краска      │6,3  │8,6  │6,7  │9,6  │7,1  │8,5  │8,9  │10   │
│   │масляная, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Ацетилен, кг│1,2  │1,6  │1,3  │1,8  │1,3  │1,6  │1,6  │1,8  │
│4  │Кислород,   │0,5  │0,6  │0,5  │0,7  │0,5  │0,6  │0,6  │0,7  │
│   │баллон      │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Электроды,  │0,9  │1,2  │0,9  │1,3  │1    │1,2  │1,2  │1,4  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Паронит, кг │0,5  │0,5  │0,5  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │0,7  │
│7  │Штуцера, шт.│3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│8  │Фланцы, шт. │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│9  │Ветошь обти-│9    │12,3 │9,6  │13,7 │10,1 │12,1 │12,7 │14,3 │
│   │рочная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Запорная ар-│3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │матура, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Метизы, кг  │7    │7    │7    │7    │14   │14   │14   │14   │
│12 │Водомерное  │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │стекло, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Кран к      │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │водомерному │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │стеклу, шт. │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Резина тех- │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │ническая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Резина      │180,3│245,3│192,1│274,4│202,2│243  │253,1│286,2│
│   │N 2566б,    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │покрытие    │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │4,5 мм, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Клей резино-│3,2  │4,4  │3,4  │4,9  │3,6  │4,3  │4,5  │5,1  │
│   │вый N 4508, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Термопрен,  │1,3  │1,8  │1,4  │2    │1,4  │1,7  │1,8  │2    │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Бензин авиа-│99,8 │135,8│106,3│151,9│111,9│134,5│140,1│158,4│
│   │ционный, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Эпоксидная  │16,1 │21,9 │17,1 │24,5 │18   │21,7 │22,6 │25,1 │
│   │смола ЭД-5, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Дибутилен-  │3,2  │4,4  │3,4  │4,9  │3,6  │4,3  │4,5  │5,1  │
│   │полизмин, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Полиэтилен- │1,6  │2,2  │1,7  │2,5  │1,8  │2,2  │2,3  │2,6  │
│   │полизмин, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Графитовый  │10,6 │14,5 │11,3 │16,2 │11,9 │14,3 │14,9 │16,9 │
│   │порошок, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Шпатлевка   │29   │39,4 │30,9 │44,1 │32,5 │39,1 │40,7 │46   │
│   │эпоксидная, │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Отвердитель │2,6  │3,5  │2,7  │3,9  │2,9  │3,5  │3,6  │4,1  │
│   │N 1, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Растворитель│10,6 │14,5 │11,3 │16,2 │11,9 │14,3 │14,9 │16,9 │
│   │N 1, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 7.10

БАКИ ВЗРЫХЛЯЮЩЕЙ ПРОМЫВКИ КАТИОНИТНЫХ ФИЛЬТРОВ

┌───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │     Расход материалов на капитальный ремонт 1 бака вместимостью, куб. м      │
│по-│            ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────┬───────────┤
│зи-│            │  3   │  4  │  6  │  8  │ 11  │ 15  │ 18  │ 24  │ 25  │    33     │    42     │
│ции│            │      │     │     │     │     │     │     │     │     │           │           │
├───┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│1  │Сталь угле- │21    │29,7 │38,1 │45,1 │51   │63,8 │66,9 │79   │89,6 │90,2 │122,6│122,6│182  │
│   │родистая    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │листовая, кг│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Краска      │1,5   │2,1  │2,7  │3,2  │3,6  │4,5  │4,7  │5,5  │6,3  │6,3  │8,6  │8,6  │12,7 │
│   │масляная, кг│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Ацетилен, кг│0,3   │0,3  │0,5  │0,5  │0,8  │0,8  │0,8  │1    │1,2  │1,2  │1,6  │1,6  │2,3  │
│4  │Кислород,   │0,1   │0,1  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,45 │0,45 │0,6  │0,6  │0,9  │
│   │баллон      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Электроды,  │0,2   │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,6  │0,75 │0,9  │0,9  │1,2  │1,2  │1,7  │
│   │кг          │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Паронит, кг │0,4   │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,5  │0,7  │
│7  │Штуцера, шт.│3     │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│8  │Фланцы, шт. │3     │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│9  │Ветошь обти-│2,1   │3    │3,8  │4,5  │5,1  │6,4  │6,7  │7,9  │9    │9    │12,3 │12,3 │18,2 │
│   │рочная, кг  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Запорная ар-│3     │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │3    │
│   │матура, шт. │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Метизы, кг  │6,6   │6,6  │6,6  │6,6  │7    │7    │7    │7    │7    │7    │7    │7    │14   │
│12 │Водомерное  │1     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │стекло, шт. │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Кран к водо-│1     │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │1    │
│   │мерному     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │стеклу, шт. │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Резина      │42,7  │60,4 │77,5 │91,8 │103,7│130  │136,2│160,7│182,4│183,5│249,7│249,7│370,5│
│   │N 1976, кг  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Клей рези-  │0,7   │1,1  │1,4  │1,6  │1,8  │2,3  │2,4  │2,8  │3,2  │3,2  │4,4  │4,4  │6,5  │
│   │новый       │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │N 4508, кг  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Термопрен,  │0,3   │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │0,9  │1    │1,1  │1,3  │1,3  │1,8  │1,8  │2,6  │
│   │кг          │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Бензин авиа-│22,9  │32,4 │41,6 │49,3 │55,7 │69,8 │73,1 │86,3 │97,9 │98,5 │134  │135  │198,9│
│   │ционный, кг │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 7.11

БАКИ ГИДРОПЕРЕГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

┌───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │             Расход материалов на капитальный ремонт              │
│по-│            │                   1 бака вместимостью, куб. м                    │
│зи-│            ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ции│            │    для катионитных фильтров     │   для механических фильтров    │
│   │            ├────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┼────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│   │            │ 3  │ 6  │ 12  │ 20  │ 26  │ 35  │ 2  │ 3  │ 6  │ 10  │ 12  │ 20  │
├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Сталь листо-│21  │38,1│53,8 │74,5 │85,4 │92,4 │18,5│21  │38,1│50,7 │53   │74,5 │
│   │вая углеро- │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│   │дистая, кг  │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│2  │Краска мас- │1,5 │2,7 │3,8  │5,2  │6    │6,5  │1,3 │1,5 │2,7 │3,5  │3,8  │5,2  │
│   │ляная, кг   │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│3  │Ацетилен, кг│0,3 │0,5 │0,8  │1    │1    │1,3  │0,3 │0,3 │0,5 │0,8  │0,8  │1    │
│4  │Кислород,   │0,1 │0,2 │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,1 │0,1 │0,2 │0,3  │0,3  │0,4  │
│   │баллон      │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│5  │Электроды,  │0,2 │0,4 │0,5  │0,7  │0,8  │0,9  │0,2 │0,2 │0,4 │0,5  │0,5  │0,7  │
│   │кг          │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│6  │Паронит, кг │0,4 │0,4 │0,4  │0,5  │0,5  │0,5  │0,4 │0,4 │0,4 │0,4  │0,4  │0,5  │
│7  │Штуцера, шт.│3   │3   │3    │3    │3    │3    │3   │3   │3   │3    │3    │3    │
│8  │Фланцы, шт. │3   │3   │3    │3    │3    │3    │3   │3   │3   │3    │3    │3    │
│9  │Ветошь обти-│2,1 │3,8 │5,4  │7,4  │8,5  │9,2  │1,8 │2,1 │3,8 │5,1  │5,4  │7,4  │
│   │рочная, кг  │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│10 │Запорная ар-│3   │3   │3    │3    │3    │3    │3   │3   │3   │3    │3    │3    │
│   │матура, шт. │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│11 │Метизы, кг  │6,6 │6,6 │6,6  │7    │7    │7    │6,6 │6,6 │6,6 │6,6  │6,6  │7    │
│12 │Водомерное  │1   │1   │1    │1    │1    │1    │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│   │стекло, шт. │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│13 │Кран к водо-│1   │1   │1    │1    │1    │1    │1   │1   │1   │1    │1    │1    │
│   │мерному     │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│   │стеклу, шт. │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│14 │Резина      │42,7│77,5│109,4│151,6│173,8│188,1│37,6│42,7│77,5│103,2│109,4│151,6│
│   │N 1976, кг  │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│15 │Клей N 4508,│0,7 │1,4 │1,9  │2,7  │3    │3,3  │0,7 │0,7 │1,4 │1,8  │1,9  │2,7  │
│   │кг          │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│16 │Термопрен,  │0,3 │0,5 │0,8  │1,1  │1,2  │1,3  │0,3 │0,3 │0,5 │0,7  │0,8  │1,1  │
│   │кг          │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
│17 │Бензин авиа-│22,9│41,6│58,8 │81,4 │93,3 │101  │20,2│22,9│41,6│55,4 │58,8 │81,4 │
│   │ционный, кг │    │    │     │     │     │     │    │    │    │     │     │     │
└───┴────────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 7.12

МАЗУТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │        Расход материалов на капитальный ремонт        │
│по-│            │                  1 мазутного фильтра                  │
│зи-│            ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤
│ции│            │ФМ-40-15│ФМ-25-30│ФМ-40-30│ФМ-10-60│ФМ-10-120│ФМ-10-240│
│   │            │ 40 (5) │ 40 (5) │ 40 (5) │ 40 (5) │ 40 (5)  │ 40 (5)  │
├───┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1  │Сталь листо-│2,8     │3,6     │3,9     │6,2     │10,9     │17,1     │
│   │вая углеро- │        │        │        │        │         │         │
│   │дистая, кг  │        │        │        │        │         │         │
│2  │Краска      │0,2     │0,3     │0,3     │0,4     │0,8      │1,2      │
│   │масляная, кг│        │        │        │        │         │         │
│3  │Ацетилен, кг│0,04    │0,05    │0,05    │0,08    │0,13     │0,21     │
│4  │Кислород,   │0,01    │0,02    │0,02    │0,03    │0,05     │0,08     │
│   │баллон      │        │        │        │        │         │         │
│5  │Электроды,  │0,3     │0,3     │0,4     │0,6     │1        │1,6      │
│   │кг          │        │        │        │        │         │         │
│6  │Штуцера, шт.│2       │2       │2       │2       │2        │2        │
│7  │Фланцы, шт. │4       │4       │4       │4       │4        │4        │
│8  │Метизы, кг  │11,2    │11,2    │11,2    │14,5    │14,5     │18,8     │
│9  │Запорная    │4       │4       │4       │4       │4        │4        │
│   │арматура,   │        │        │        │        │         │         │
│   │шт.         │        │        │        │        │         │         │
│10 │Паронит, кг │0,5     │0,5     │0,5     │0,6     │0,7      │0,8      │
│11 │Сетка сталь-│1,5     │1,5     │1,5     │2,1     │6,6      │12       │
│   │ная, кв. м  │        │        │        │        │         │         │
│12 │Ветошь обти-│0,3     │0,4     │0,4     │0,6     │1,1      │1,7      │
│   │рочная, кг  │        │        │        │        │         │         │
│13 │Бензин, кг  │10      │10      │10      │10      │10       │10       │
└───┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 7.13

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал   │  Расход материалов на капитальный ремонт 1 ленточного   │
│по-│             │конвейера длиной 100 м, шириной транспортерной ленты, мм │
│зи-│             ├────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┤
│ции│             │300 │350 │400│450 │500 │600 │650 │700│750 │800 │900 │1000│
├───┼─────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤
│1  │Верхние опор-│0,5 │0,5 │0,5│0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5│0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
│   │ные ролики со│    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │стойкой,     │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │компл.       │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│2  │Вкладыши     │2   │2   │2  │2   │2   │2   │2   │2  │2   │2   │2   │2   │
│   │подшипников  │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │натяжной     │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │станции, шт. │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│3  │Вал натяжной │1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │
│   │станции, шт. │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│4  │Вал концевой,│2   │2   │2  │2   │2   │2   │2   │2  │2   │2   │2   │2   │
│   │шт.          │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│5  │Подшипники,  │5   │5   │6  │6   │7   │8   │8   │9  │9   │10  │11  │12  │
│   │шт.          │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│6  │Малая шестер-│1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │
│   │ня 1-й пары  │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │редуктора,   │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │шт.          │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│7  │Большая      │1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │
│   │шестерня 1-й │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │пары редук-  │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │тора, шт.    │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│8  │Малая шестер-│1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │
│   │ня 2-й пары  │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │редуктора,   │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │шт.          │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│9  │Большая      │1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │1  │1   │1   │1   │1   │
│   │шестерня 2-й │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │пары редукто-│    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │ра, шт.      │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│10 │Смазка уни-  │13,5│15,7│18 │19  │21  │23,8│25,2│27 │28,3│29,7│32,8│36  │
│   │версальная,  │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │кг           │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│11 │Бензин, кг   │27  │31,5│36 │38,7│41,4│47,7│50,4│54 │56,7│59,4│65,7│72  │
│12 │Ветошь обти- │150 │175 │200│215 │230 │265 │280 │300│315 │330 │365 │400 │
│   │рочная, кг   │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│13 │Транспортер- │3   │3,5 │4  │4,5 │5   │6   │6,5 │7  │7,5 │8   │9   │10  │
│   │ная лента,   │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │кв. м        │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│14 │Подшипники   │2   │2   │2  │2   │2   │2   │2   │2  │2   │2   │2   │2   │
│   │приводной и  │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │оборотной    │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│   │станции, шт. │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│15 │Метизы, кг   │15  │17,5│20 │21,5│23  │26,5│28  │30 │31,5│33  │36,5│40  │
│16 │Пресс-       │-   │-   │-  │-   │-   │-   │-   │-  │-   │35  │35  │35  │
│   │масленки, шт.│    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
│17 │Керосин, кг  │40,5│47,2│54 │58  │62,1│71,5│75,6│81 │85  │89,1│98,5│108 │
│18 │Свободные    │15  │15  │18 │18  │21  │24  │24  │27 │27  │30  │33  │36  │
│   │шарики, шт.  │    │    │   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │
└───┴─────────────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┘

8. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
электротехнического оборудования

Таблица 8.1. Асинхронные электродвигатели с фазовым ротором напряжением до 500 В серии АК
Таблица 8.2. Асинхронные электродвигатели А, АО, АОЛ, АС, АОС, АВ с короткозамкнутым ротором напряжением до 500 В
Таблица 8.3. Синхронные электродвигатели СМ, СД, СДЗ напряжением до 500 В
Таблица 8.4. Автоматы АЗ-110 - АЗ-130
Таблица 8.5. Трехполюсные контакторы КТ
Таблица 8.6. Трансформаторы силовые мощностью до 560 кВА с коэффициентом трансформации 6 - 10/0,4 кВ
Таблица 8.7. Измерительные трансформаторы напряжением 6 - 10 кВ
Таблица 8.8. Разъединитель напряжением 6 - 10 кВ
Таблица 8.9. Выключатели нагрузки ВН-16, ВНП-16, ВНП-17
Таблица 8.10. Выключатели ВМГ-133 или ВМП-10, ВМГ-10
Таблица 8.11. Выключатели ВМП-10П со скоростным приводом
Таблица 8.12. Панель 2000 х 6000 мм распределительного пункта низкого напряжения
Таблица 8.13. Устройства АВР
Таблица 8.14. Сети освещения
Таблица 8.15. Защитные заземления
Таблица 8.16. Установка соединительной муфты в эпоксидном корпусе для ремонта кабельной линии 6 - 10 кВ сечением 150 кв. мм СЭв-7
Таблица 8.17. Установка соединительной свинцовой муфты ОС-100 на кабеле марки ААБ 6 - 10 кВ, СБ 6 - 10 кВ, сечением 120 кв. мм
Таблица 8.18. Выполнение концевой заделки внутренней установки из поливинилхлоридных лент КВВ-4 на кабеле 1 кВ с бумажной изоляцией
Таблица 8.19. Установка чугунной соединительной муфты СЧ-50 на кабеле ААБ до 1 кВ сечением 50 - 95 кв. мм
Таблица 8.20. Выполнение концевой заделки внутренней установки из эпоксидного компаунда КВЭн и КВЭд на кабеле 1 - 6 - 10 кВ марки ААБ
Таблица 8.21. Выполнение концевой заделки внутренней установки КВЭш на кабеле 1 кВ марки ААБ сечением 3 х 120 кв. мм с бумажной изоляцией
Таблица 8.22. Силовые сети
Таблица 8.23. Щит ЩО-70

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЛЬФА И ЛЯМБДА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Коэффициент│  Значение  │N позиций, на которые распространяются │
│           │коэффициента│             коэффициенты              │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                           К табл. 8.1, 8.2, 8.3│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │2, 5, 13, 23, 24                       │
│           │0,5         │22                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │2, 5, 13, 15, 16, 18, 22 - 25          │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                     К табл. 8.4│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,51        │7                                      │
│           │0,82        │5                                      │
│           │0,92        │6, 9                                   │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                     К табл. 8.5│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,51        │7                                      │
│           │0,82        │5                                      │
│           │0,92        │6, 9                                   │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │2           │7                                      │
│           │2,5         │5                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                     К табл. 8.6│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,17        │4                                      │
│           │0,42        │15                                     │
│           │5           │14                                     │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,3         │4, 15                                  │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                     К табл. 8.7│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │6                                      │
│           │0,2         │5                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,3         │6                                      │
│           │1,6         │5                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                     К табл. 8.8│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │5                                      │
│           │0,5         │2, 3                                   │
│           │1           │1                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                     К табл. 8.9│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,5         │5                                      │
│           │0,67        │1                                      │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │2           │5                                      │
│           │2,3         │1                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                    К табл. 8.10│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,17        │4                                      │
│           │0,33        │2                                      │
│           │1           │3, 6                                   │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,7         │4                                      │
│           │2,5         │3                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                    К табл. 8.11│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,5         │4                                      │
│           │1           │2, 3, 6                                │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │2,2         │4                                      │
│           │2,5         │3                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                    К табл. 8.12│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │1           │13                                     │
│           │1,5         │14                                     │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                    К табл. 8.13│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,51        │7                                      │
│           │0,82        │5                                      │
│           │0,92        │6, 9                                   │
├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│лямбда     │1,1         │7                                      │
│           │2,5         │5                                      │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                    К табл. 8.14│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,1         │6                                      │
│           │0,2         │12                                     │
│           │0,5         │11                                     │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                    К табл. 8.22│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │0,25        │10, 11                                 │
│           │0,5         │12                                     │
├───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┤
│                                                    К табл. 8.23│
├───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┤
│альфа      │1           │9, 13                                  │
└───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Таблица 8.1

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ФАЗОВЫМ РОТОРОМ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 В СЕРИИ АК

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │       1 электродвигателя мощностью, кВт       │
│зи-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│            │ 1,7 │ 2,8 │ 4,5 │  7  │ 10  │ 14  │ 20  │ 28  │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Медь обмо-  │7,6  │7,6  │10,8 │13,9 │13,9 │17,1 │20,2 │23,4 │
│   │точная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Провод гиб- │2,3  │2,3  │3,2  │4,1  │4,1  │5,1  │6    │6,9  │
│   │кий устано- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вочный, м   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Сталь       │1,7  │1,7  │2,4  │3,1  │3,1  │3,8  │4,5  │5,2  │
│   │сортовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Сталь динам-│4,9  │4,9  │7    │9    │9    │11   │13   │15,1 │
│   │ная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Болты и     │0,2  │0,2  │0,24 │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │
│   │гайки, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Проволока,  │0,2  │0,2  │0,24 │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Баббит, кг  │0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │
│8  │Бронза, кг  │0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │
│9  │Медный      │0,3  │0,3  │0,5  │0,6  │0,6  │0,8  │0,9  │1    │
│   │прокат, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Латунный    │0,8  │0,8  │1,2  │1,5  │1,5  │1,9  │2,2  │2,6  │
│   │прокат, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Припой оло- │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,05 │
│   │вянно-свин- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │цовый, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Микалента   │0,02 │0,02 │0,03 │0,04 │0,04 │0,05 │0,06 │0,07 │
│   │бумажная, м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лента       │20,4 │20,4 │28,8 │37,2 │37,2 │45,6 │54   │62,4 │
│   │киперная, м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Миканит     │0,008│0,008│0,012│0,015│0,015│0,02 │0,022│0,03 │
│   │гибкий, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Гетинакс    │0,05 │0,05 │0,07 │0,09 │0,09 │0,1  │0,13 │0,2  │
│   │листовой, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Картон элек-│0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │
│   │троизоляци- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │онный, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Лакоткань   │0,5  │0,5  │0,7  │0,9  │0,9  │1,1  │1,3  │1,6  │
│   │хлопчато-   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бумажная, м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Линоксиновая│1,2  │1,2  │1,7  │2,2  │2,2  │2,7  │3,1  │3,6  │
│   │трубка, м   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Нитка       │0,02 │0,02 │0,024│0,03 │0,03 │0,04 │0,045│0,05 │
│   │кардная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Шпагат      │0,02 │0,02 │0,03 │0,04 │0,04 │0,05 │0,06 │0,07 │
│   │крученый, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Шарикопод-  │1,7  │1,7  │2,4  │3,1  │3,1  │3,8  │4,5  │5,2  │
│   │шипники, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Обтирочный  │0,07 │0,07 │0,1  │0,12 │0,12 │0,2  │0,2  │0,21 │
│   │материал, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Лаки изоля- │1,5  │1,5  │2,2  │2,8  │2,8  │3,4  │4    │4,7  │
│   │ционные, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Эмали изоля-│1,4  │1,4  │1,9  │2,5  │2,5  │3    │3,6  │4,2  │
│   │ционные, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Эмали неизо-│0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │
│   │ляционные,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Бензин, л   │0,12 │0,12 │0,2  │0,22 │0,22 │0,3  │0,31 │0,4  │
│27 │Керосин, л  │0,2  │0,2  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6  │0,7  │
│28 │Масло       │0,2  │0,2  │0,24 │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │
│   │машинное, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 8.1

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │    Расход материалов на капитальный ремонт    │
│по-│            │       1 электродвигателя мощностью, кВт       │
│зи-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│            │ 40  │ 55  │ 75  │ 100 │ 125 │ 160 │ 200 │ 250 │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Медь обмо-  │27   │31,5 │36   │40,5 │45   │54   │58   │72   │
│   │точная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Провод гиб- │8    │9,3  │10,6 │12   │13,3 │16   │17,3 │21,3 │
│   │кий устано- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вочный, м   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Сталь       │6    │7    │8    │9    │10   │12   │13   │16   │
│   │сортовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Сталь динам-│17,4 │20,3 │23,2 │26,1 │29   │34,8 │37,7 │46,4 │
│   │ная, кг     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Болты и     │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,2  │1,3  │1,6  │
│   │гайки, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Проволока,  │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,2  │1,3  │1,6  │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Баббит, кг  │0,8  │1    │1,1  │1,3  │1,4  │1,7  │1,8  │2,2  │
│8  │Бронза, кг  │0,8  │1    │1,1  │1,3  │1,4  │1,7  │1,8  │2,2  │
│9  │Медный      │1,2  │1,4  │1,6  │1,8  │2    │2,4  │2,6  │3,2  │
│   │прокат, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Латунный    │3    │3,5  │4    │4,5  │5    │6    │6,5  │8    │
│   │прокат, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Припой оло- │0,06 │0,07 │0,08 │0,09 │0,1  │0,12 │0,13 │0,2  │
│   │вянно-свин- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │цовый, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Микалента   │0,08 │0,1  │0,11 │0,13 │0,14 │0,2  │0,2  │0,22 │
│   │бумажная, м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лента       │72   │84   │96   │108  │120  │144  │156  │192  │
│   │киперная, м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Миканит     │0,03 │0,035│0,04 │0,045│0,05 │0,06 │0,065│0,08 │
│   │гибкий, кг  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Гетинакс    │0,2  │0,21 │0,24 │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │
│   │листовой, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Картон элек-│0,8  │1    │1,1  │1,3  │1,4  │1,7  │1,8  │2,2  │
│   │троизоляци- │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │онный, кг   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Лакоткань   │1,8  │2,1  │2,4  │2,7  │3    │3,6  │3,9  │4,8  │
│   │хлопчато-   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │бумажная, м │     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Линоксиновая│4,2  │4,9  │5,6  │6,3  │7,0  │8,4  │9,1  │11,2 │
│   │трубка, м   │     │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Нитка       │0,06 │0,07 │0,08 │0,09 │0,1  │0,12 │0,13 │0,2  │
│   │кардная, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Шпагат      │0,08 │0,1  │0,11 │0,13 │0,14 │0,2  │0,2  │0,22 │
│   │крученый, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Шарикопод-  │6    │7    │8    │9    │10   │12   │13   │16   │
│   │шипники, шт.│     │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Обтирочный  │0,24 │0,3  │0,32 │0,4  │0,4  │0,5  │0,52 │0,6  │
│   │материал, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Лаки изоля- │5,4  │6,3  │7,2  │8,1  │9    │10,8 │11,7 │14,4 │
│   │ционные, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Эмали изоля-│4,8  │5,6  │6,4  │7,2  │8    │9,6  │10,4 │12,8 │
│   │ционные, кг │     │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Эмали неизо-│0,8  │1    │1,1  │1,3  │1,4  │1,7  │1,8  │2,2  │
│   │ляционные,  │     │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Бензин, л   │0,42 │0,5  │0,6  │0,63 │0,7  │0,8  │0,9  │1,1  │
│27 │Керосин, л  │0,8  │1    │1,1  │1,3  │1,4  │1,7  │1,8  │2,2  │
│28 │Масло       │0,6  │0,7  │0,8  │0,9  │1    │1,2  │1,3  │1,6  │
│   │машинное, кг│     │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 8.2

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ А, АО, АОЛ, АС, АОС, АВ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 В

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │ Расход материалов на капитальный ремонт 1 электродвигателя мощностью, кВт │
│по-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│зи-│            │ 0,6 │ 1,7 │ 2,8 │ 4,5 │ 7  │ 10 │ 12  │ 14  │ 20  │ 25  │ 28  │ 32  │ 36  │
│ции│            │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Медь обмо-  │4,5  │5,8  │5,8  │7,2  │9,4 │9,4 │11,7 │11,7 │13,9 │16,6 │16,6 │19,8 │19,8 │
│   │точная, кг  │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Провод гиб- │1,3  │1,7  │1,7  │2,1  │2,8 │2,8 │3,5  │3,5  │4,1  │4,9  │4,9  │5,9  │5,9  │
│   │кий устано- │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │вочный, м   │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Сталь       │1    │1,3  │1,3  │1,6  │2,1 │2,1 │2,6  │2,6  │3,1  │3,7  │3,7  │4,4  │4,4  │
│   │сортовая, кг│     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│4  │Сталь       │2,9  │3,8  │3,8  │4,6  │6,1 │6,1 │7,5  │7,5  │9    │10,7 │10,7 │12,8 │12,8 │
│   │динамная, кг│     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│5  │Болты и     │0,1  │0,13 │0,13 │0,2  │0,2 │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │гайки, кг   │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│6  │Проволока,  │0,1  │0,13 │0,13 │0,2  │0,2 │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │кг          │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│7  │Баббит, кг  │0,14 │0,18 │0,18 │0,22 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │
│8  │Бронза, кг  │0,14 │0,18 │0,18 │0,22 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │
│9  │Медный      │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4 │0,4 │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,7  │0,9  │0,9  │
│   │прокат, кг  │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│10 │Латунный    │0,5  │0,6  │0,6  │0,8  │1   │1   │1,3  │1,3  │1,5  │1,8  │1,8  │2,2  │2,2  │
│   │прокат, кг  │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Припой оло- │0,01 │0,01 │0,01 │0,02 │0,02│0,02│0,03 │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │
│   │вянно-свин- │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │цовый, кг   │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Микалента   │0,014│0,018│0,018│0,022│0,03│0,03│0,04 │0,04 │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │0,06 │
│   │бумажная, м │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лента       │12   │15,6 │15,6 │19,2 │25,2│25,2│31,2 │31,2 │37,2 │44,4 │44,4 │52,8 │52,8 │
│   │киперная, м │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│14 │Миканит     │0,005│0,006│0,006│0,008│0,01│0,01│0,013│0,013│0,015│0,018│0,018│0,022│0,022│
│   │гибкий, кг  │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│15 │Гетинакс    │0,03 │0,04 │0,04 │0,05 │0,06│0,06│0,08 │0,08 │0,09 │0,11 │0,11 │0,13 │0,13 │
│   │листовой, кг│     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Картон элек-│0,14 │0,18 │0,18 │0,22 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │
│   │троизоляци- │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │онный, кг   │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Лакоткань   │0,3  │0,4  │0,4  │0,5  │0,6 │0,6 │0,8  │0,8  │0,9  │1,1  │1,1  │1,3  │1,3  │
│   │хлопчатобу- │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │мажная, м   │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Линоксиновая│0,7  │0,9  │0,9  │1,1  │1,5 │1,5 │1,8  │1,8  │2,2  │2,6  │2,6  │3,1  │3,1  │
│   │трубка, м   │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Нитка       │0,01 │0,01 │0,01 │0,02 │0,02│0,02│0,03 │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,04 │
│   │кардная, кг │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│20 │Шпагат      │0,014│0,018│0,018│0,022│0,03│0,03│0,04 │0,04 │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │0,06 │
│   │крученый, кг│     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Шарикопод-  │1    │1,3  │1,3  │1,6  │2,1 │2,1 │2,6  │2,6  │3,1  │3,7  │3,7  │4,4  │4,4  │
│   │шипники, шт.│     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Обтирочный  │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │0,08│0,08│0,1  │0,1  │0,12 │0,15 │0,15 │0,2  │0,2  │
│   │материал, кг│     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Лаки изоля- │0,9  │1,2  │1,2  │1,4  │1,9 │1,9 │2,3  │2,3  │2,8  │3,3  │3,3  │4    │4    │
│   │ционные, кг │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Эмали изоля-│0,8  │1    │1    │1,3  │1,7 │1,7 │2,1  │2,1  │2,5  │3    │3    │3,5  │3,5  │
│   │ционные, кг │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Эмали неизо-│0,14 │0,18 │0,18 │0,22 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │
│   │ляционные,  │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│   │кг          │     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Бензин, л   │0,07 │0,09 │0,09 │0,11 │0,15│0,15│0,2  │0,2  │0,22 │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │
│27 │Керосин, л  │0,14 │0,18 │0,18 │0,22 │0,3 │0,3 │0,4  │0,4  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,6  │
│28 │Масло       │0,1  │0,13 │0,13 │0,2  │0,2 │0,2 │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │
│   │машинное, кг│     │     │     │     │    │    │     │     │     │     │     │     │     │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 8.2

┌───┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N  │  Материал  │              Расход материалов на капитальный ремонт               │
│по-│            │                 1 электродвигателя мощностью, кВт                  │
│зи-│            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┤
│ции│            │ 40  │ 50  │ 55  │ 75  │ 80  │ 90  │ 100 │125 │ 140 │160 │ 200 │250 │
├───┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│1  │Медь обмо-  │19,8 │22,9 │22,9 │27   │31,5 │31,5 │31,5 │36  │40,5 │45  │49,5 │63  │
│   │точная, кг  │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│2  │Провод гиб- │5,9  │6,8  │6,8  │8    │9,3  │9,3  │9,3  │10,6│12   │13,3│14,6 │18,6│
│   │кий устано- │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│   │вочный, м   │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│3  │Сталь       │4,4  │5,1  │5,1  │6    │7    │7    │7    │8   │9    │10  │11   │14  │
│   │сортовая, кг│     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│4  │Сталь       │12,8 │14,8 │14,8 │17,4 │20,3 │20,3 │20,3 │23,2│26,1 │29  │31,9 │40,6│
│   │динамная, кг│     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│5  │Болты и     │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8 │0,9  │1   │1,1  │1,4 │
│   │гайки, кг   │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│6  │Проволока,  │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8 │0,9  │1   │1,1  │1,4 │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│7  │Баббит, кг  │0,6  │0,7  │0,7  │0,8  │1    │1    │1    │1,1 │1,3  │1,4 │1,5  │2   │
│8  │Бронза, кг  │0,6  │0,7  │0,7  │0,8  │1    │1    │1    │1,1 │1,3  │1,4 │1,5  │2   │
│9  │Медный      │0,9  │1    │1    │1,2  │1,4  │1,4  │1,4  │1,6 │1,8  │2   │2,2  │2,8 │
│   │прокат, кг  │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│10 │Латунный    │2,2  │2,5  │2,5  │3    │3,5  │3,5  │3,5  │4   │4,5  │5   │5,5  │7   │
│   │прокат, кг  │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│11 │Припой оло- │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │0,07 │0,07 │0,07 │0,08│0,09 │0,1 │0,11 │0,14│
│   │вянно-свин- │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│   │цовый, кг   │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│12 │Микалента   │0,06 │0,07 │0,07 │0,08 │0,1  │0,1  │0,1  │0,11│0,13 │0,14│0,15 │0,2 │
│   │бумажная, м │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│13 │Лента       │52,8 │61,2 │61,2 │72   │84   │84   │84   │96  │108  │120 │132  │168 │
│   │киперная, м │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│14 │Миканит     │0,022│0,025│0,025│0,03 │0,035│0,035│0,035│0,04│0,045│0,05│0,055│0,07│
│   │гибкий, кг  │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│15 │Гетинакс    │0,13 │0,2  │0,2  │0,2  │0,21 │0,21 │0,21 │0,24│0,3  │0,3 │0,33 │0,4 │
│   │листовой, кг│     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│16 │Картон элек-│0,6  │0,7  │0,7  │0,8  │1    │1    │1    │1,1 │1,3  │1,4 │1,5  │2,2 │
│   │троизоляци- │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│   │онный, кг   │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│17 │Лакоткань   │1,3  │1,5  │1,5  │1,8  │2,1  │2,1  │2,1  │2,4 │2,7  │3   │3,3  │4,2 │
│   │хлопчато-   │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│   │бумажная, м │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│18 │Линоксиновая│3,1  │3,6  │3,6  │4,2  │4,9  │4,9  │4,9  │5,6 │6,3  │7   │7,7  │9,8 │
│   │трубка, м   │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│19 │Нитка       │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │0,07 │0,07 │0,07 │0,08│0,09 │0,1 │0,11 │0,14│
│   │кардная, кг │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│20 │Шпагат      │0,06 │0,07 │0,07 │0,08 │0,1  │0,1  │0,1  │0,11│0,13 │0,14│0,15 │0,2 │
│   │крученый, кг│     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│21 │Шарикопод-  │4,4  │5,1  │5,1  │6    │7    │7    │7    │8   │9    │10  │11   │14  │
│   │шипники, шт.│     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│22 │Обтирочный  │0,2  │0,2  │0,2  │0,24 │0,3  │0,3  │0,3  │0,32│0,4  │0,4 │0,4  │0,6 │
│   │материал, кг│     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│23 │Лаки изоля- │4    │4,6  │4,6  │5,4  │6,3  │6,3  │6,3  │7,2 │8,1  │9   │9,9  │12,6│
│   │ционные, кг │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│24 │Эмали изоля-│3,5  │4,1  │4,1  │4,8  │5,6  │5,6  │5,6  │6,4 │7,2  │8   │8,8  │11,2│
│   │ционные, кг │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│25 │Эмали неизо-│0,6  │0,7  │0,7  │0,8  │1    │1    │1    │1,1 │1,3  │1,4 │1,5  │2   │
│   │ляционные,  │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│   │кг          │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
│26 │Бензин, л   │0,3  │0,4  │0,4  │0,42 │0,5  │0,5  │0,5  │0,6 │0,63 │0,7 │0,8  │1   │
│27 │Керосин, л  │0,6  │0,7  │0,7  │0,8  │1    │1    │1    │1,1 │1,3  │1,4 │1,5  │2   │
│28 │Масло       │0,4  │0,5  │0,5  │0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8 │0,9  │1   │1,1  │1,4 │
│   │машинное, кг│     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │     │    │
└───┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘

Таблица 8.3

СИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СМ, СД, СДЗ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 В

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал     │ Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                  │    1 электродвигателя мощностью, кВт    │
│зи-│                  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ции│                  │ 56  │ 87  │ 113 │ 125 │ 146 │ 150 │ 158 │
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Медь обмоточная,  │93,6 │100,3│106,2│108,9│113,8│114,7│116,1│
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│2  │Провод гибкий     │27,7 │29,7 │31,4 │32,2 │33,6 │33,9 │34,3 │
│   │установочный, м   │     │     │     │     │     │     │     │
│3  │Сталь сортовая, кг│20,8 │22,3 │23,6 │24,2 │25,3 │25,5 │25,8 │
│4  │Сталь динамная, кг│60,3 │64,7 │68,4 │70,2 │73,4 │73,9 │74,8 │
│5  │Болты, гайки, кг  │2,1  │2,2  │2,4  │2,4  │2,5  │2,5  │2,6  │
│6  │Проволока, кг     │2,1  │2,2  │2,4  │2,4  │2,5  │2,5  │2,6  │
│7  │Баббит, кг        │2,9  │3,1  │3,3  │3,4  │3,5  │3,6  │3,6  │
│8  │Бронза, кг        │2,9  │3,1  │3,3  │3,4  │3,5  │3,6  │3,6  │
│9  │Медный прокат, кг │4,2  │4,5  │4,7  │4,8  │5,1  │5,1  │5,2  │
│10 │Латунный прокат,  │10,4 │11,1 │11,8 │12,1 │12,6 │12,7 │12,9 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│11 │Припой оловянно-  │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │
│   │свинцовый, кг     │     │     │     │     │     │     │     │
│12 │Микалента бумаж-  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │
│   │ная, м            │     │     │     │     │     │     │     │
│13 │Лента киперная, м │249,6│267,6│283,2│290,4│303,6│306  │309,6│
│14 │Миканит гибкий, кг│0,1  │0,11 │0,12 │0,12 │0,13 │0,13 │0,13 │
│15 │Гетинакс листовой,│0,6  │0,7  │0,7  │0,7  │0,8  │0,8  │0,8  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│16 │Картон электро-   │2,9  │3,1  │3,3  │3,4  │3,5  │3,6  │3,6  │
│   │изоляционный, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│17 │Лакоткань хлопча- │6,2  │6,7  │7,1  │7,3  │7,6  │7,6  │7,7  │
│   │тобумажная, м     │     │     │     │     │     │     │     │
│18 │Линоксиновая      │14,6 │15,6 │16,5 │16,9 │17,7 │17,8 │18,1 │
│   │трубка, м         │     │     │     │     │     │     │     │
│19 │Нитка кардная, кг │0,2  │0,2  │0,2  │0,2  │0,3  │0,3  │0,3  │
│20 │Шпагат крученый,  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,4  │0,4  │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│21 │Шарикоподшипники, │20,8 │22,3 │23,6 │24,2 │25,3 │25,5 │25,8 │
│   │шт.               │     │     │     │     │     │     │     │
│22 │Обтирочный        │0,8  │0,9  │0,9  │1    │1    │1    │1    │
│   │материал, кг      │     │     │     │     │     │     │     │
│23 │Лаки изоляционные,│18,7 │20,1 │21,2 │21,8 │22,8 │22,9 │23,2 │
│   │кг                │     │     │     │     │     │     │     │
│24 │Эмали             │16,6 │17,8 │18,9 │19,4 │20,2 │20,4 │20,6 │
│   │изоляционные, кг  │     │     │     │     │     │     │     │
│25 │Эмали             │2,9  │3,1  │3,3  │3,4  │3,5  │3,6  │3,6  │
│   │неизоляционные, кг│     │     │     │     │     │     │     │
│26 │Бензин, л         │1,5  │1,6  │1,7  │1,7  │1,8  │1,8  │1,8  │
│27 │Керосин, л        │2,9  │3,1  │3,3  │3,4  │3,5  │3,6  │3,6  │
│28 │Масло машинное, кг│2,1  │2,2  │2,4  │2,4  │2,5  │2,5  │2,6  │
└───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Продолжение табл. 8.3

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│N  │     Материал      │Расход материалов на капитальный ремонт │
│по-│                   │   1 электродвигателя мощностью, кВт    │
│зи-│                   ├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤
│ции│                   │ 160 │ 176 │ 185 │ 190 │200 │ 230 │ 250 │
├───┼───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│1  │Медь обмоточная, кг│117  │120,6│122,4│123,7│126 │132,7│137,2│
│2  │Провод гибкий      │34,6 │35,6 │36,2 │36,6 │37,2│39,2 │40,6 │
│   │установочный, м    │     │     │     │     │    │     │     │
│3  │Сталь сортовая, кг │26   │26,8 │27,2 │27,5 │28  │29,5 │30,5 │
│4  │Сталь динамная, кг │75,4 │77,7 │78,9 │79,7 │81,2│85,5 │88,4 │
│5  │Болты, гайки, кг   │2,6  │2,7  │2,7  │2,7  │2,8 │2,9  │3    │
│6  │Проволока, кг      │2,6  │2,7  │2,7  │2,7  │2,8 │2,9  │3    │
│7  │Баббит, кг         │3,6  │3,8  │3,8  │3,8  │3,9 │4,1  │4,3  │
│8  │Бронза, кг         │3,6  │3,8  │3,8  │3,8  │3,9 │4,1  │4,3  │
│9  │Медный прокат, кг  │5,2  │5,4  │5,4  │5,5  │5,6 │5,9  │6,1  │
│10 │Латунный прокат, кг│13   │13,4 │13,6 │13,7 │14  │14,7 │15,2 │
│11 │Припой оловянно-   │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3 │0,3  │0,3  │
│   │свинцовый, кг      │     │     │     │     │    │     │     │
│12 │Микалента бумажная,│0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4 │0,4  │0,4  │
│   │м                  │     │     │     │     │    │     │     │
│13 │Лента киперная, м  │312,0│321,6│326,4│330  │336 │354  │366  │
│14 │Миканит гибкий, кг │0,13 │0,13 │0,14 │0,14 │0,14│0,15 │0,15 │
│15 │Гетинакс листовой, │0,8  │0,8  │0,8  │0,8  │0,8 │0,9  │0,9  │
│   │кг                 │     │     │     │     │    │     │     │
│16 │Картон электро-    │3,6  │3,8  │3,8  │3,8  │3,9 │4,1  │4,3  │
│   │изоляционный, кг   │     │     │     │     │    │     │     │
│17 │Лакоткань          │7,8  │8    │8,2  │8,2  │8,4 │8,8  │9,1  │
│   │хлопчатобумажная, м│     │     │     │     │    │     │     │
│18 │Линоксиновая       │18,2 │18,8 │19   │19,2 │19,6│20,6 │21,3 │
│   │трубка, м          │     │     │     │     │    │     │     │
│19 │Нитка кардная, кг  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3  │0,3 │0,3  │0,3  │
│20 │Шпагат крученый, кг│0,4  │0,4  │0,4  │0,4  │0,4 │0,4  │0,4  │
│21 │Шарикоподшипники,  │26   │26,8 │27,2 │27,5 │28  │29,5 │30,5 │
│   │шт.                │     │     │     │     │    │     │     │
│22 │Обтирочный         │1    │1,1  │1,1  │1,1  │1,1 │1,2  │1,2  │
│   │материал, кг       │     │     │     │     │    │     │     │
│23 │Лаки изоляционные, │23,4 │24,1 │24,5 │24,7 │25,2│26,5 │27,4 │
│   │кг                 │     │     │     │     │    │     │     │
│24 │Эмали изоляционные,│20,8 │21,4 │21,8 │22   │22,4│23,6 │24,4 │
│   │кг                 │     │     │     │     │    │     │     │
│25 │Эмали              │3,6  │3,8  │3,8  │3,8  │3,9 │4,1  │4,3  │
│   │неизоляционные, кг │     │     │     │     │    │     │     │
│26 │Бензин, л          │1,8  │1,9  │1,9  │1,9  │2   │2,1  │2,1  │
│27 │Керосин, л         │3,6  │3,8  │3,8  │3,8  │3,9 │4,1  │4,3  │
│28 │Масло машинное, кг │2,6  │2,7  │2,7  │2,7  │2,8 │2,9  │3    │
└───┴───────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

Таблица 8.4

АВТОМАТЫ АЗ-110 - АЗ-130

┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│N по-│          Материал          │    Расход материалов на     │
│зиции│                            │капитальный ремонт 1 автомата│
├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1    │Припой ПМФ-7, кг            │0,008                        │
│2    │Текстолит листовой, кг      │0,003                        │
│3    │Гетинакс листовой, кг       │0,046                        │
│4    │Фибра листовая, кг          │0,046                        │
│5    │Бензин Б-70, кг             │0,134                        │
│6    │Смазка низкозамерзающая, кг │0,026                        │
│7    │Обтирочный материал, кг     │0,266                        │
│8    │Краска, кг                  │0,4                          │
│9    │Бумага наждачная, кв. м     │0,026                        │
│10   │Олифа, кг                   │0,4                          │
│11   │Салфетки технические, шт.   │2                            │
│12   │Контакты рабочие, шт.       │1                            │
└─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

Таблица 8.5

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ КОНТАКТОРЫ КТ

┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│N по-│          Материал          │Расход материалов на капи-   │
│зиции│                            │тальный ремонт 1 контактора  │
├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1    │Припой ПМФ-7, кг            │0,01                         │
│2    │Текстолит листовой, кг      │0,004                        │
│3    │Гетинакс листовой, кг       │0,0057                       │
│4    │Фибра листовая, кг          │0,0057                       │
│5    │Бензин Б-70, кг             │0,167                        │
│6    │Смазка низкозамерзающая, кг │0,033                        │
│7    │Обтирочный материал, кг     │0,333                        │
│8    │Краска, кг                  │0,5                          │
│9    │Бумага наждачная, кв. м     │0,033                        │
│10   │Олифа, кг                   │0,5                          │
│11   │Салфетки технические, шт.   │2                            │
│12   │Контакты рабочие, шт.       │1                            │
└─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

Таблица 8.6

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 560 КВА
С КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРАНСФОРМАЦИИ 6 - 10/0,4 КВ

┌─────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│N по-│         Материал         │Расход материалов на капиталь- │
│зиции│                          │ный ремонт 1 трансформатора    │
│     │                          │мощностью, кВА                 │
│     │                          ├────────────────┬──────────────┤
│     │                          │     до 320     │от 320 до 560 │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│1    │Масло трансформаторное, кг│30              │36            │
│2    │Эмаль, кг                 │3               │3,6           │
│3    │Резина маслоупорная, кг   │5               │6             │
│4    │Бензин Б-70, кг           │1               │1,2           │
│5    │Керосин, кг               │3               │3,6           │
│6    │Лак глифталиевый, кг      │1               │1,2           │
│7    │Припой ПОС-40, кг         │0,2             │0,2           │
│8    │Клей резиновый, кг        │0,2             │0,2           │
│9    │Силикагель, кг            │5               │6             │
│10   │Тафтяная лента, м         │20              │24            │
│11   │Киперная лента, м         │15              │18            │
│12   │Кабельная бумага, кг      │0,2             │0,2           │
│13   │Бумага наждачная, кв. м   │0,2             │0,2           │
│14   │Салфетки технические, шт. │1               │1             │
│15   │Обтирочный материал, кг   │1               │1,2           │
└─────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘

Таблица 8.7

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 10 кВ

┌─────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│N по-│         Материал         │Расход материалов на капиталь- │
│зиции│                          │ный ремонт 1 трансформатора    │
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1    │Масло трансформаторное, кг│10                             │
│2    │Салфетки технические, шт. │4                              │
│3    │Резина маслоупорная, кг   │2                              │
│4    │Лак глифталиевый, кг      │0,2                            │
│5    │Бензин Б-70, кг           │0,5                            │
│6    │Обтирочный материал, кг   │1                              │
└─────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Таблица 8.8

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 6 - 10 КВ

┌─────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│N по-│         Материал         │Расход материалов на капиталь- │
│зиции│                          │ный ремонт 1 разъединителя     │
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1    │Обтирочный материал, кг   │1                              │
│2    │Вазелин технический, кг   │0,2                            │
│3    │Бумага наждачная, кв. м   │0,2                            │
│4    │Краска, кг                │0,2                            │
│5    │Бензин Б-70, кг           │0,5                            │
└─────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Таблица 8.9

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ВН-16, ВНП-16, ВНП-17

┌─────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│N по-│           Материал            │   Расход материалов на   │
│зиции│                               │    капитальный ремонт    │
│     │                               │      1 выключателя       │
├─────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│1    │Обтирочный материал, кг        │0,3                       │
│2    │Смазка низкозамерзающая, кг    │0,1                       │
│3    │Выключатель нагрузки, шт.      │1                         │
│4    │Крепеж комплектный, компл.     │1                         │
│5    │Бензин Б-70, кг                │0,5                       │
└─────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Таблица 8.10

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВМГ-133, ВМП-10, ВМГ-10

┌─────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│N по-│           Материал            │   Расход материалов на   │
│зиции│                               │    капитальный ремонт    │
│     │                               │       1 выключателя      │
├─────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│1    │Масло трансформаторное, кг     │20                        │
│2    │Смазка низкозамерзающая, кг    │0,3                       │
│3    │Бензин Б-70, кг                │0,5                       │
│4    │Обтирочный материал, кг        │3                         │
│5    │Краска для баков и привода, кг │1,5                       │
│6    │Бумага наждачная, кв. м        │0,1                       │
│7    │Олифа, кг                      │1,5                       │
│8    │Салфетки технические, шт.      │2                         │
│9    │Привод ПП-61, шт.              │1                         │
│10   │Болты М-12, шт.                │2                         │
│11   │Трубы диам. 1/2", кг           │13                        │
│12   │Провод АНРГ - 4 кв. мм, м      │15                        │
│13   │Электроды, кг                  │5                         │
└─────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Таблица 8.11

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВМП-10П СО СКОРОСТНЫМ ПРИВОДОМ

┌─────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│N по-│            Материал            │  Расход материалов на   │
│зиции│                                │   капитальный ремонт    │
│     │                                │      1 выключателя      │
├─────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1    │Масло трансформаторное, кг      │16                       │
│2    │Смазка низкозамерзающая, кг     │0,08                     │
│3    │Бензин Б-70, кг                 │0,4                      │
│4    │Обтирочный материал, кг         │0,8                      │
│5    │Краска для баков и привода, кг  │1,2                      │
│6    │Бумага наждачная, кв. м         │0,08                     │
│7    │Олифа, кг                       │1,2                      │
│8    │Салфетки технические, шт.       │1,6                      │
└─────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Таблица 8.12

ПАНЕЛЬ 2000 Х 6000 ММ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ПУНКТА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

┌─────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│N по-│            Материал            │  Расход материалов на   │
│зиции│                                │   капитальный ремонт    │
│     │                                │        1 панели         │
├─────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1    │Сталь сортовая, кг              │4                        │
│2    │Сталь автоматная, кг            │0,5                      │
│3    │Сталь инструментальная, кг      │0,01                     │
│4    │Проволока электросварочная, кг  │0,04                     │
│5    │Прутки латунные, кг             │0,03                     │
│6    │Прутки медные, кг               │1                        │
│7    │Припой ПОС-40, кг               │0,01                     │
│8    │Провод ПРГ, м                   │2                        │
│9    │Битумно-масляный лак, кг        │2                        │
│10   │Канифоль, кг                    │0,01                     │
│11   │Краска эмалевая, кг             │1                        │
│12   │Лента киперная, м               │40                       │
│13   │Керосин, кг                     │1,5                      │
│14   │Обтирочный материал, кг         │1                        │
└─────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Таблица 8.13

УСТРОЙСТВА ТИПА АВР

┌─────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│N по-│            Материал            │  Расход материалов на   │
│зиции│                                │   капитальный ремонт    │
│     │                                │      1 устройства       │
├─────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1    │Припой ПМФ-7, кг                │0,03                     │
│2    │Текстолит листовой, кг          │0,012                    │
│3    │Гетинакс листовой, кг           │0,171                    │
│4    │Фибра листовая, кг              │0,171                    │
│5    │Бензин Б-70, кг                 │0,501                    │
│6    │Смазка низкозамерзающая, кг     │0,099                    │
│7    │Обтирочный материал, кг         │0,999                    │
│8    │Краска, кг                      │1,5                      │
│9    │Бумага наждачная, кв. м         │0,099                    │
│10   │Олифа, кг                       │1,5                      │
│11   │Салфетки технические, шт.       │6                        │
│12   │Контакты рабочие, шт.           │3                        │
└─────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Таблица 8.14

СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ

┌─────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│N по-│            Материал            │  Расход материалов на   │
│зиции│                                │   капитальный ремонт    │
│     │                                │       100 м сети        │
├─────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1    │Сталь круглая, кг               │1,5                      │
│2    │Сталь шестигранная, кг          │0,8                      │
│3    │Проволока мягкая, кг            │1                        │
│4    │Прутки латунные, кг             │0,2                      │
│5    │Припой ПОС-40, кг               │0,1                      │
│6    │Провод ПР или ПРД, м            │50                       │
│7    │Канифоль, т                     │0,05                     │
│8    │Битумно-масляный лак, т         │1                        │
│9    │Краска алюминиевая, т           │0,5                      │
│10   │Краска эмалевая, т              │0,5                      │
│11   │Обтирочный материал, т          │0,3                      │
│12   │Лента изоляционная, т           │0,1                      │
│13   │Патроны карболитовые, шт.       │7                        │
│14   │Ролики, шт.                     │20                       │
│15   │Шурупы, шт.                     │20                       │
│16   │Изоляторы, шт.                  │20                       │
│17   │Выключатели 6 - 15 А, шт.       │10                       │
└─────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Таблица 8.15

ЗАЩИТНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

┌─────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│N по-│            Материал            │  Расход материалов на   │
│зиции│                                │монтаж контура заземления│
│     │                                │     (на 1 электрод)     │
├─────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1    │Сталь прокатная круглая         │7,5                      │
│     │диам. 10 мм, кг                 │                         │
│2    │Электроды 50 х 50 х 5 - 2,5 м,  │9,5                      │
│     │кг                              │                         │
└─────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Таблица 8.16

УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ В ЭПОКСИДНОМ КОРПУСЕ
ДЛЯ РЕМОНТА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 6 - 10 КВ
СЕЧЕНИЕМ 150 КВ. ММ СЭВ-7

┌─────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│N по-│             Материал             │   Расход материалов   │
│зиции│                                  │     на установку      │
│     │                                  │1 соединительной муфты │
├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│1    │Эпоксидный компаунд К-115, кг     │5,1                    │
│2    │Отвердитель компаунда К-115, кг   │0,81                   │
│3    │Лента стеклянная                  │12                     │
│     │электроизоляционная 16 х 0,1 мм, м│                       │
│4    │Лента хлопчатобумажная шириной    │40                     │
│     │15 - 20 мм, м                     │                       │
│5    │Гильзы соединительные медные, шт. │3                      │
│6    │Припой ПОС-30, кг                 │0,25                   │
│7    │Припой А, кг                      │0,15                   │
│8    │Стеарин технический, кг           │0,05                   │
│9    │Жир паяльный, кг                  │0,04                   │
│10   │Парафин для проверки изоляции на  │0,1                    │
│     │влажность, кг                     │                       │
│11   │Шнур асбестовый диам. 3 мм, кг    │0,1                    │
│12   │Провод гибкий медный, м           │1                      │
│13   │Проволока стальная оцинкованная   │0,12                   │
│     │диам. 1,4 мм, кг                  │                       │
│14   │Нитки суровые, м                  │5                      │
│15   │Ветошь обтирочная с. 635, кг      │0,5                    │
│16   │Припой ПА-15, кг                  │0,15                   │
└─────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Таблица 8.17

УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СВИНЦОВОЙ МУФТЫ СС-100
НА КАБЕЛЕ МАРКИ ААБ 6 - 10 КВ, СБ 6 - 10 КВ
СЕЧЕНИЕМ 120 КВ. ММ <*>

┌─────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│N по-│              Материал               │ Расход материалов  │
│зиции│                                     │    на установку    │
│     │                                     │соединительной муфты│
├─────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1    │Комплект роликов или рулонов, банка  │1                   │
│2    │Масса заливочная битуминозная МБ-70, │6,1                 │
│     │кг                                   │                    │
│3    │Масса прошпарочная МП-1, кг          │5                   │
│4    │Припой ПОС-30 <**>, кг               │0,44                │
│5    │Припой А, кг                         │0,15                │
│6    │Стеарин технический, кг              │0,05                │
│7    │Жир паяльный, кг                     │0,05                │
│8    │Парафин для проверки изоляции на     │0,1                 │
│     │влажность, кг                        │                    │
│9    │Шнур асбестовый диам. 33 мм, кг      │0,1                 │
│10   │Провод для заземления гибкий медный  │0,25                │
│     │луженый (жила типа III или IV), кг   │                    │
│11   │Проволока стальная оцинкованная      │0,13                │
│     │диам. 1,4 мм, кг                     │                    │
│12   │Лента липкая поливинилхлоридная для  │0,5                 │
│     │защиты алюминиевой оболочки кабеля и │                    │
│     │муфты, кг                            │                    │
│13   │Лента смоляная для уплотнения        │0,9                 │
│     │горловин кожуха, кг                  │                    │
│14   │Бензин Б-70, л                       │1                   │
│15   │Кожух чугунный К Ч-75, шт.           │1                   │
│     │                3                    │                    │
└─────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────┘

--------------------------------
<*> При пайке кабеля с медными жилами применяют гильзы медные (3 шт.).
<**> Для пайки гильз припоя ПОС-30 должно быть 0,2 кг.

Таблица 8.18

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ЛЕНТ КВВ-4 НА КАБЕЛЕ 1 КВ
С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

┌─────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│N по-│               Материал               │ Расход материалов │
│зиции│                                      │   на выполнение   │
│     │                                      │1 концевой заделки │
├─────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│1    │Лента поливинилхлоридная (ПХВ), кг    │0,3                │
│2    │Состав N 1 <*>, кг                    │0,1                │
│3    │Состав N 2, кг                        │0,05               │
│4    │Шпагат крученый льняной диам. 1 мм, кг│0,045              │
│5    │Наконечники кабельные, шт.            │3                  │
│6    │Лак асфальтовый изоляционный, кг      │0,025              │
│7    │Припой ПОС-30, кг                     │0,15               │
│8    │Припой А, кг                          │0,05               │
│9    │Жир паяльный, кг                      │0,05               │
│10   │Парафин, кг                           │0,1                │
│11   │Нитки суровые, кг                     │0,003              │
│12   │Провод медный луженый гибкий для      │0,5                │
│     │заземления 16 кв. мм, м               │                   │
│13   │Проволока стальная оцинкованная       │0,05               │
│     │диам. 1,4 мм, кг                      │                   │
│14   │Ветошь обтирочная с. 635, кг          │0,5                │
└─────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────┘

--------------------------------
<*> Состав N 1 применяют преимущественно для заделки 2-го исполнения (с применением нелипкой ленты).

Таблица 8.19

УСТАНОВКА ЧУГУННОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ СЧ-50
НА КАБЕЛЕ ААБ ДО 1 КВ СЕЧЕНИЕМ 50 - 95 КВ. ММ <*>

--------------------------------
<*> При монтаже соединительной малогабаритной муфты типа СЧм используют комплект роликов или рулонов: 1 компл. на 3 муфты СЧм.

┌─────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│N по-│              Материал               │ Расход материалов  │
│зиции│                                     │    на установку    │
│     │                                     │соединительной муфты│
├─────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1    │Муфта чугунная, шт.                  │1                   │
│2    │Масса битуминозная МГ-70, кг         │5                   │
│3    │Припой ПОС-30, кг                    │0,18                │
│4    │Припой А, кг                         │0,1                 │
│5    │Парафин для проверки изоляции на     │0,1                 │
│     │влажность, кг                        │                    │
│6    │Жир паяльный, кг                     │0,03                │
│7    │Провод гибкий медный луженый (жила   │0,12                │
│     │типа III и IV) для заземления        │                    │
│     │сечением 16 кв. мм, кг               │                    │
│8    │Проволока стальная оцинкованная      │0,08                │
│     │диам. 1,4 мм, кг                     │                    │
│9    │Лента смоляная для уплотнения        │0,6                 │
│     │горловины, кг                        │                    │
│10   │Лента хлопчатобумажная шириной 15 мм │0,01                │
│     │для закрепления распорок, кг         │                    │
│11   │Канатик пеньковый 9,6 мм, кг         │0,08                │
│12   │Ветошь обтирочная с. 635, кг         │0,3                 │
│13   │Бензин Б-70, л                       │0,5                 │
│14   │Распорки фарфоровые РМ или Р, шт.    │1                   │
└─────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Таблица 8.20

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
ИЗ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА КВЭН И КВЭД НА КАБЕЛЕ
1 - 6 - 10 КВ МАРКИ ААБ <*>

┌─────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│N по-│               Материал                 │Расход материалов│
│зиции│                                        │  на выполнение  │
│     │                                        │концевой заделки │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│1    │Эпоксидный компаунд К-115 или К-176, кг │0,5              │
│2    │Пылевидный кварц КП-2 или КП-3, кг      │0,5              │
│3    │Отвердитель - полиэтиленполиамин, кг    │0,05             │
│4    │Трубки двухслойные <**> длиной 1200 мм, │3                │
│     │шт.                                     │                 │
│5    │Трубки из нейритовой резины длиной      │3                │
│     │1200 мм, шт.                            │                 │
│6    │Лента хлопчатобумажная шириной 15 мм, м │3                │
│7    │Лента липкая поливинилхлоридная, кг     │0,03             │
│8    │Провод медный с напрессованным          │0,5              │
│     │наконечником, м                         │                 │
│9    │Припой ПОС-30 для пайки провода         │0,35             │
│     │заземления, кг                          │                 │
│10   │Припой А для обслуживания алюминиевой   │0,03             │
│     │оболочки, кг                            │                 │
│11   │Жир паяльный, кг                        │0,03             │
│12   │Парафин для проверки изоляции на        │0,1              │
│     │влажность, кг                           │                 │
│13   │Клей ПЭД-Б, кг                          │0,04             │
│14   │Пряжа хлопчатобумажная, N 20/3, м       │5                │
│15   │Проволока стальная оцинкованная диам.   │0,04             │
│     │1,4 мм, кг                              │                 │
│16   │Эмаль ГФ-92ХС, кг                       │200              │
│17   │Ветошь обтирочная с. 635, кг            │0,6              │
│18   │Бензин Б-70, л                          │0,5              │
│19   │Наконечники, шт.                        │3                │
└─────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

--------------------------------
<*> Материалы для оконцевания жил применяют в зависимости от способа оконцевания.
<**> Трубки двухслойные - только для заделки компаунда КВЭд.

Таблица 8.21

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КВЭШ
НА КАБЕЛЕ 1 КВ МАРКИ ААБ СЕЧЕНИЕМ 3 Х 120 КВ. ММ
С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ <*>

┌─────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│N по-│               Материал                │Расход материалов │
│зиции│                                       │  на выполнение   │
│     │                                       │ концевой заделки │
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│1    │Эпоксидная шпатлевка ЭП-0010, кг <**>  │1,07              │
│2    │Отвердитель N 1, кг                    │0,091             │
│3    │Лента хлопчатобумажная шириной 15 мм, м│40                │
│4    │Провод медный голый гибкий (жила типа  │0,5               │
│     │III или IV) с напрессованным           │                  │
│     │наконечником 16 кв. мм, м              │                  │
│5    │Припой ПОС-30, кг                      │0,35              │
│6    │Припой А, кг                           │0,06              │
│7    │Жир паяльный, кг                       │0,03              │
│8    │Парафин для проверки изоляции на       │0,1               │
│     │влажность, кг                          │                  │
│9    │Нитки суровые, м                       │2,5               │
│10   │Проволока стальная оцинкованная диам.  │0,05              │
│     │1,4 мм, кг                             │                  │
│11   │Ветошь обтирочная с. 635, кг           │0,5               │
│12   │Наконечники кабельные, шт.             │3                 │
│13   │Бензин Б-70, л                         │0,5               │
│14   │Асбестовый шнур диам. 3 мм, кг         │0,1               │
└─────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────┘

--------------------------------
<*> Для каждой заделки КВЭш поставляют съемную форму для отливки эпоксидного корпуса.
<**> Количество шпатлевки, отвердителя и ленты приведено для жил длиной 400 - 500 мм.

Таблица 8.22

СИЛОВЫЕ СЕТИ

┌─────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│N по-│               Материал                │Расход материалов │
│зиции│                                       │  на капитальный  │
│     │                                       │ремонт 100 м сети │
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│1    │Сталь полосовая, кг                    │1,5               │
│2    │Сталь круглая, кг                      │1,5               │
│3    │Проволока бандажная, кг                │0,2               │
│4    │Проволока электросварочная, кг         │0,5               │
│5    │Проволока листовая, кг                 │0,2               │
│6    │Припой ПОС-40, кг                      │0,15              │
│7    │Канифоль, кг                           │0,1               │
│8    │Битумомасляный лак, кг                 │2                 │
│9    │Эмалевая краска, кг                    │1                 │
│10   │Лента киперная, м                      │20                │
│11   │Лента изоляционная, кг                 │0,2               │
│12   │Обтирочный материал, кг                │2                 │
│13   │Кабельная масса, кг                    │3                 │
│14   │Провод ПР или ПРГ, м                   │70                │
│15   │Кабель, м                              │5                 │
└─────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Таблица 8.23

ЩИТ ЩО-70

┌─────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│N по-│               Материал                │Расход материалов │
│зиции│                                       │ на замену 1 щита │
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│1    │Панель ЩО-70 (4 присоединения), шт.    │1                 │
│2    │Шины А 60 х 6, кг                      │3                 │
│3    │Сталь угловая 60 х 60 х 5, кг          │2                 │
│4    │Болты М10, кг                          │2                 │
│5    │Электроды, кг                          │10                │
│6    │Краска (серая, желтая, зеленая,        │1                 │
│     │красная), кг                           │                  │
│7    │Лак N 177, кг                          │0,5               │
│8    │Сталь полосовая 40 х 6, кг             │3                 │
│9    │Бензин Б-70, кг                        │1                 │
│10   │Изоляторы опорные, шт.                 │6                 │
│11   │Кисть малярная, шт.                    │1                 │
│12   │Салфетки технические, шт.              │4                 │
│13   │Обтирочный материал, кг                │1                 │
└─────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────┘

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Временное положение о планово-предупредительном ремонте электроэнергетических устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружного освещения и электрической части электростанций системы Минжилкомхоза РСФСР. М.: Стройиздат, 1979. 319 с.
2. Инструкция о безналичных расчетах в народном хозяйстве от 31 мая 1979 г. N 2. М.: Государственный банк СССР, 1980. 488 с.
3. Инструкция о порядке финансирования и кредитования капитального ремонта основных фондов от 27 сентября 1979 г. N 11. М.: Прейскурантиздат, 1980. 62 с.
4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Вып. 1, 2, 3, 9. М.: Машиностроение, 1973.
5. Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР и Положение о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве. М.: Экономика, 1974. 145 с.
6. Правила технической эксплуатации котельных жилищно-коммунального хозяйства. М.: Стройиздат, 1973. 127 с.
7. Правила технической эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов. М.: Стройиздат, 1973. 142 с.
8. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. М.: Недра, 1976. 144 с.
9. Роддатис К.Ф., Соколовский Я.Б. Справочник по котельным установкам малой производительности. М.: Энергия, 1968. 305 с.
10. Роддатис К.Ф. Котельные установки. М.: Энергия, 1977. 210 с.