## Лист1
| 29 августа 2021 | котельная такая-то
| 12:10 | водоподогреватель отопления №1 (левый)
Паспортные величины
ввести | Тип | НН №04
ввести | Количество пластин | 22 | шт.
ввести | Толщина пластины | 0.5 | мм
| Терм. сопротивление пластины | 3.6e-05 | м2×К/ккал |  | m | 0.73
ввести | Коэфф-т теплопередачи | 4375 | ккал/(м2×К) |  | u | 0.0583
ввести | Площадь теплообмена | 0.84 | м2 |  | y | 0.216
[5 empty] | ТФК | 8.704
ввести | Тепловой поток | 0.12899 | Гкал/ч
ввести | Температура воды | 95 | 69.6 | ºC
ввести | греющей / нагреваемой | 52 | 5 | ºC
|  | Средний температурный напор, ºC | 35.1
| Расход, т/ч | 3 | 1.997
ввести | Перепад давления | 1.3 | 0.5 | кгс/см2
| Kv | 2.6 | 2.8
"Фотография"
ввести | Отпуск тепла | 0.0687 | Гкал/ч
| Относительный тепловой поток | 0.533
ввести | Температура воды, ºC | 95 | 39.4 | ºC
ввести | греющей / нагреваемой | 18.5 | 5 | ºC
|  | Средний температурный напор, ºC | 29.7 |  | ТФК | 9.586
|  | Коэфф-т теплопередачи, ккал/(м2×К) | 2753.7278
| Расход, т/ч | 0.898 | 1.997
ввести | Перепад давления | 0.13 | 0.51 | кгс/см2
| Kv | 2.5 | 2.8
| Относительная Kv | 0.96 | 1
| Коэффициент чистоты | 1.04