ПОИСК  ОПТИМАЛЬНОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

Даже при наличии в котельной графика температур прямой и обратной сетевой воды и желании выдерживать его, сделать это становится, мягко говоря, весьма проблематично из-за неявности путей влияния на процесс. Дело в том, что число сочетаний отклонений фактических температур сетевой воды от соответствующих температурных графиков – 22= 4, и, по меньшей мере, в двух случаях (при отклонениях с разными знаками) как поступать с теплопроизводительностью и регулирующим клапаном обводной линии котлов – непонятно.

Очевидно, что даже при стабильном (расчётном) расходе сетевой воды возникает потребность в параметре, обобщающем оба температурных отклонения – как от графика температуры прямой сетевой воды, так и от графика температуры обратной сетевой воды. Причём, отклонение от графика температуры обратной сетевой воды имеет большее значение.

Таким образом, при определении параметра, обобщающего графики температур прямой и обратной сетевой воды, необходимо учитывать совокупность обеих этих величин, но с приоритетом графика температуры обратной сетевой воды. Аналитически обобщающий температурный параметр может быть записан следующим образом:

П(tнв)= tобр треб(tнв)+ ψ·tпр треб(tнв),

где  tнв – фактическая температура наружного воздуха, °С

tпр треб, tобр треб – требуемые температуры прямой и обратной сетевой воды на выходе котельной при температуре tнв, °С

ψ (пси) – коэффициент уменьшения значимости температуры прямой сетевой воды.

Для уточнения величины ψ в математической модели была имитирована работа автоматики регулирования, поддерживающей параметр П(tнв) путём изменения теплопроизводительности котельной. В качестве переменных данных при различных температурах наружного воздуха в модель вводились значения коэффициента ψ в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0,1.

Видно, что наименьший ночной перетоп происходит при поддержании одного параметра - температуры обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком. Однако, реализовывать такой закон управления было бы рискованно из-за значительной транспортной задержки изменения температуры обратной сетевой воды и, следовательно, высокой вероятности возникновения “раскачки” системы регулирования. Для повышения устойчивости представляется целесообразным в начале практической проверки принять ψ=0,1.

При этом график параметра будет находиться в зоне между линиями температурного графика (рис. 5 - зелёная линия).

Рисунок 5

Математическое моделирование теплоснабжения с автоматикой, поддерживающей постоянным параметр (при постоянной температуре наружного воздуха) выполнено в двух точках – при расчётной температуре наружного воздуха и в точке излома температурных графиков.

При ψ=0,1 в условиях расчётной температуры наружного воздуха (когда tнв= tнв расч) сохраняется некоторый ночной недотоп и появляется небольшой суточный недотоп - 4% (табл. 4),

а при температуре наружного воздуха точки излома (tнв= t’нв) происходит смена значительного ночного перетопа (20%) на ночной недотоп (8%), но, несмотря на это, существенно увеличивается суточный перетоп (c 4% до 7%) (табл. 5).

Для устранения этого явления точка излома графика параметра смещена вниз (на 1,5°С - до 45°С) без ущерба для приготовления горячей воды (в час минимального потребления горячей воды tпр=66°С). При этом уровень ночного недотопа стал 16%, суточный перетоп стал минимальным – 1% (табл. 6).